## Отключения за февраль 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.22 до 00:00 01.03.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 2,4 ДГА | Ошибок нет | 02.02.2022 15:02 | 02.02.2022 15:05 | 0:03 | 18 | Контроллер управления AGC150 настроен заводом изготовителем в режиме "одиночной" работы ДГА. | код 8 (прочее) | При ПНР ДГА№5 контроллер управления AGC150 ДГА№5 отправил команду перевод ДЭС режим работы "Автматический" "ЛОЖНАЯ" КОМАНДА. Выполнена настройка контроллера под наши условия настроек для параллельной работы всей ДЭС, замечаний нет | 551 | -17 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3,4 ДГА | Срабатывание САЗ | 14.02.2022 08:45 | 14.02.2022 08:57 | 0:12 | 2.2 | Не герметичность обратного клапана, понижение мощности ДВС | код 8 (прочее) | ДГА Cummins остановился из-за неисправности обратного топливного клапана, ДГА Volvo остановилась по перегрузке мощностти. Выполнена замена обратного клапана на новый. | 219 | -15 | Перегруз
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА | Остановка ДВС | 24.02.2022 07:50 | 24.02.2022 07:56 | 0:06 | 77 | Течь топлива из перепускного клапана на ТНВД | код 8 (прочее) | Износ оборудования. Выполнена замена уплотнения | 929 | -7 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | АВ-0,4кВ | 28.02.2022 12:45 | 28.02.2022 13:33 | 0:48 | 19 | КЗ на ВЛ-0,4кВ из-за сильного бокового ветра | код 5 (погодные условия) | Выполнена перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ | 30 | -2 | ВЛ
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3120 (7) | АВ-0,4кВ | 28.02.2022 19:15 | 28.02.2022 20:50 | 1:35 | 46 | КЗ на ВЛ-0,4кВ из-за сильного бокового ветра | код 5 (погодные условия) | Выполнена перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ | 33 | -2 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 2:44 | 162.2
Белоярский район
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 3 ДГА (48) | Срабатывание САЗ | 13.02.2022 13:10 | 13.02.2022 13:15 | 0:05 | 1.5 | Низкое напряжение (U=50-70 В), КЗ вторичных цепей в СГ между АВР и статором обмотки возбуждения. Заводское исполнение. | код 8 (прочее) | Кабель заменен на новый и изменена укладка провода | 70 | -20 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 1.5 |  |  |  | 693 | -12
Кондинский район
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | СЭС, 2ДГА | Отключение СЭС, на ПУ 2ДГА ошибка "2107" | 08.02.2022 07:00 | 08.02.2022 07:30 | 0:30 | 4.2 | Выходное напряжение СГ 170 В. Неиспраность AVR AS440. Неоригинальные комплектующие (Китай) | код 9 (износ оборудования (комплектующих) ) | Произведена замена AS440 и настройка на новый | 34 | -14 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:30 | 4.2
Нижневартовский район
8 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 1,5 ДГА | Срабатывание САЗ | 19.02.2022 11:00 | 19.02.2022 11:07 | 0:07 | 44.8 | Ложное срабатывание защиты ДГА Scania. ДГА Volvo остановилась по перегрузке мощности | код 8 (прочее) | Выполнена протяжка вторичных цепей | 538 | -7 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:07 | 44.8
Ханты-Мансийский район
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,3 ДГА | Ошибки 1ДГА -1040, 1060, 1450 2ДГА- 1170, 1180, 1190, 1240, 1450. | 02.02.2022 17:25 | 02.02.2022 17:33 | 0:08 | 43 | Неоригинальный АВР | код 9 (износ оборудования (комплектующих) ) | Выход из строя AVR. Выполнена замена АВР на новый, оригинальный | 320 | -10 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3, 5 ДГА | Ошибки 3ДГА- 1170, 1180, 1190 "низкое напряжение U" | 11.02.2022 17:10 | 11.02.2022 17:20 | 0:10 | 83 | Неоригинальный АВР | код 9 (износ оборудования (комплектующих) ) | Выполнена замена АВР на новый, аналог. | 892 | -10 | АСУ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1,4 ДГА | Срабатывание САЗ, ошибки на ПУ "U>1" | 18.02.2022 10:00 | 18.02.2022 10:05 | 0:05 | 26.7 | Неисправность системы возбуждения | код 8 (прочее) | Некорекная схема подключения для управления AVR ДГА№4. Замена схемы подключения и управления AVR | 320 | -5 | АСУ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3,4 ДГА | Срабатывание САЗ, ошибка на ПУ 4ДГА 1110 "U>1" | 27.02.2022 17:45 | 27.02.2022 18:00 | 0:15 | 73 | Неисправность системы возбуждения | код 8 (прочее) | Некорекная схема подключения для управления AVR ДГА№4. Замена схемы подключения и управления AVR | 312 | -5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:38 | 225.7
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА | Ошибок нет | 02.02.2022 17:55 |  | Износ материалов |  |  | Выход из строя CAN-шины межпанельной связи уравнительной линии на контроллере управления ДГА№3 | -17 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | №7535 - "потеря связи 3ДГА", №4540 - "неисправность связи" | 03.02.2022 12:15 |  | Сбой канала передачи данных между ЕSM ДВС и контроллером управления. |  |  | Выполненна перезагрузка системы местным персаналом | -19 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен вручную | 08.02.2022 12:10 |  | Течь ОЖ в районе привода вентилятора и помпы |  |  | Износ помпы, выполнена замена на новую | -19 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную | 10.02.2022 06:00 |  | Неоригинальный АВР |  |  | Выполнена замена AVR | -14 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый бор | АДГА (24) | Остановлен в ручную | 13.02.2022 18:00 |  | Выход из строя выхлопной трубы. |  |  | Усталостность металла, выполнена замена неисправного участка | -30 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Урманный | 3ДГА (600) | Ошибки на ПУ: "4560, 1170, 1180, 1190, 4540" | 26.02.2022 00:00 |  | Неоригинальный АВР |  |  | Выполнена замена AVR | -12 | АСУ
ИТОГО: 12 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Февраль 2022 | Функциональные отказы Февраль 2022 | Технологические отказы Февраль 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 10 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 8 | 4 | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | [6 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 2 | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия | 2
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 7
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  |  |  | 1 | [5 empty] | ИТОГО: | 12
Причина не установлена - |  |  |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 12 | 6 | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Февраль 2022 кВт*ч | Февраль 2021 кВт*ч
|  |  | 438.4 | 1307.3
| Суммарное время ограничения - |  | Февраль 2022 ч | Февраль 2021 ч
|  |  | 4:04 | 2:32