## август
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.08.19 до 00:00 31.08.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | На ПУ ошибка 226-тепловое реле | 02.08.2019 12:48 | 02.08.2019 13:00 | 0:12 | 159 | Дефект АВ-0,4 кВ СГ(при нагрузке более 600 кВт, просиходит повышенный нагрев АВ-0,4 СГ). | 9. Износ оборудования | Выполнен ремонт контактной системы АВ-0,4 СГ | 3009 | 14
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | остановлен вручную | 09.08.2019 14:32 | 09.08.2019 14:35 | 0:03 | 33 | Обрыв сигнального провода положения АВ СГ, между АВ и ПУ. | 9. Износ оборудования | Выполнен ремонт поврежденного участка провода | 3009 | 13
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без ошибок на ПУ | 11.08.2019 18:25 | 11.08.2019 18:28 | 0:03 | 15 | Плохой контакт вторичных цепей. | 9. Износ оборудования | Установка ДГУ в контенер для защиты от воздествия окрущающей среды и замена жгутов панели управления и ДВС | 929 | 10
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без ошибок на ПУ | 11.08.2019 18:38 | 11.08.2019 18:40 | 0:03 | 15 | Плохой контакт вторичных цепей. | 9. Износ оборудования | Установка ДГУ в контенер для защиты от воздествия окрущающей среды и замена жгутов панели управления и ДВС | 929 | 10
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | На ПУ ошибка 226-тепловое реле | 16.08.2019 14:05 | 16.08.2019 14:10 | 0:05 | 70 | Дефект АВ-0,4 кВ СГ(при нагрузке более 600 кВт, просиходит повышенный нагрев АВ-0,4 СГ). | 9. Износ оборудования | Заменен АВ-0,4кВ на аналогичный Б/У. Запланировано приобретение нового АВ и последуюещая его замена. | 3009 | 18
ИТОГО: | [6 empty] | 0:26 | 292
Белоярский район
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | САЗ "высокая температура ОЖ"; "ГУ2 1180" | 17.08.2019 12:15 | 17.08.2019 12:20 | 0:05 | 4.1 | Выход из строя АВР СГ. | 2.1. Дефект изготовления | Выполнено приобретение пробной партии регуляторов напряжения другой серии. В 2020 году при сохранении ценовой полоитики будет выполнено пробное приобретение регуляторов напряжения вне торгов у дилеров Marelli. | 300 | 12
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | САЗ ош.№1170 - "Низк. U1", №1240 - "Низк. F1", №1260 - "Низк. F3", №1180 - "Низк. U2", №1030 - "Перегрузка I1", №1520 - "Импорт Q" | 19.08.2019 23:00 | 19.08.2019 23:02 | 0:02 | 2.6 | Превышение максимально разрешенной мощности (перегруз) | 8. Прочее | Резкий наброс нагрузки. Персоналу ДЭС доведено об особенностях ДГА TAD532ПУ | 300 | 12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:07 | 6.7
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | На ПУ ошибка 336-обратная мощность | 2019-08-08 19:25 |  | Останов ДВС (заглох). В связи с некоректной работой в параллельном режиме 2 ДГА. - Запланировано приобретение нового АВ и последуюещая его замена |  |  | 11
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Без ошибок на ПУ | 2019-08-09 05:00 |  | Не запускается на х.х. - Установка ДГУ в контенер для защиты от воздествия окрущающей среды и замена жгутов панели управления и ДВС |  |  | 9
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | На ПУ ошибка №1530 - "Экспорт Q" | 2019-08-14 00:55 |  | Выход из строя АВР СГ. - Выполнено приобретение пробной партии регуляторов напряжения другой серии. В 2020 году при сохранении ценовой полоитики будет выполнено пробное приобретение регуляторов напряжения вне торгов у дилеров Marelli. |  |  | 17
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовскийр-н, п.Кимкьяксуй | 2 ДГА (50) | Остановлена в ручную | 2019-08-17 09:00 |  | Течь ОЖ из под ГБЦ 1-го,2-го цилиндра. Износ оборудования, запланировано приобретение нового ДВС. |  |  | 10
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 2019-08-19 21:25 |  | Посторонний шум (свист) приводного ремня топливного насоса, неисправность подшипника топливного насоса. Выполнена замена приводного ремня. |  |  | 6
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый бор | 4 ДГА (28) | Остановлен вручную | 2019-08-26 20:30 |  | Течь трубки ТНВД 1-го цилиндра ДВС. Износ оборудования. |  |  | 9
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Отключен вручную | 27.08.2019 13:20 |  | Обрыв патрубка между котлом обогрева и водяным насосом системы охлаждения ДВС. После опыта эксплуатации дюритов производителя DIXON или ASPIROIL в случае положительных отзывов, будет принято решение о переходе на дюриты данного производителя. |  |  | 12
8 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | Отключен вручную | 29.08.2019 05:00 |  | Обрыв топливного шланга между ФОТ и топливными форсунками ДВС. Износ оборудования. |  |  | 8
ИТОГО: 7 отключений; 8 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы август 2019 | Функциональные отказы август 2019 | Технологические отказы август 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 8 | 7 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  |  | 5 | 2 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 5 | 2 | 4 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | [5 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 4 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 7
Причина не установлена - |  |  |  | 4
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 7 | 10 | 15
| Суммарный недоотпуск составил - |  | август 2019 кВт*ч | август 2018 кВт*ч
|  |  | 298.7 | 608.3
| Суммарное время ограничения - |  | август 2019 ч | август 2018 ч
|  |  | 0:33 | 5:16