## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.19 до 00:00 31.01.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Согом | 5 ДГА | САЗ "min уровень ДМ" | 11.01.2019 00:40 | 11.01.2019 01:08 | 0:28 | 154 | Выброс ДМ через щуп, по причине обледенения трубки отвода картерных газов ДВС | Код 7 Воздействие природных явлений | Низкая температура машинного зала по причине отключения обогревателей маш.зала от сети, вследствие чего произошло перекрытие льдом сечения трубки системы вентиляции картерных газов. Выполнено обвертывание трубок и шлангов системы вентиляции картерных газов греющим кабелем, утеплены энергофлексом | 406 | -34
ИТОГО: | [6 empty] | 0:28 | 154
Березовский район
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Кимкьясуй | 3 ДГА | Отключен персоналом | 02.01.2019 06:10 | 02.01.2019 06:15 | 0:05 | 5 | Течь ОЖ через верхний патрубок радиатора охлаждения ДВС. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | В 2019 году запланировано приобретние нового ДВС | 114 | -18
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 5
Белоярский район
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п. Ванзеват | 1 ДГА | САЗ 7620 - "перегрев ОЖ" | 23.01.2019 07:20 | 23.01.2019 07:25 | 0:05 | 17 | Перегрев ОЖ по причине сбоя в системе вентиляции контейнера. Выход из строя механизма фиксации электропривода жалюзей | Код 8 Прочее | Управление жалюзями переведно в ручной и режим, управляется в ручную | 300 | -24
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 17
Октябрьский район
4 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | 3 ДГА | Отключен персоналом | 26.01.2019 00:15 | 26.01.2019 00:25 | 0:10 | 39 | Выход из строя привода вентилятора и радиатора системы охлаждения ДВС. Износ сепаратора подшипника привода вентилятора | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Подшипники привода вентилятора конструктивно не смазываются. При повторении отказа будет определена наработка при которой необходима замена данного узла | 304 | -25
5 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Б.Атлым | 2 ДГА, 3 ДГА, АДГА | Отключен персоналом | 30.01.2019 20:40 | 31.01.2019 10:30 | 13:50 | 1380 | Выход из строя 2,3 ДГА, АДГА. Работа ДЭС осуществлялась на 1 ДГА (250) с поочередным ежечасным веерным отключением фидеров №1,№2,№3. Выход из строя регулятора оборотов ДВС 2ДГА - нарушение уравнительных связей; АДГА - выход из строя силового генераторного выключателя АВ-0.4кВ | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | 2ДГА - выполнена протяжка контактов; АДГА - выполнена замена выключателя АВ-0.4кВ | 102 | -25
ИТОГО: | [6 empty] | 14:00 | 1419
Кондинский район
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | САЗ 1180-низк U2 1190-низк U3 | 11.01.2019 22:50 | 11.01.2019 23:10 | 0:20 | 120 | Выход из строя диодного моста СГ. Броски нагрузки при включении оборудования котельной д.Шугур | Код 3 Воздействие посторонних лиц (потребителя) | 1. Организация взаимоотношений с эксплуатирующей компанией котельной о предупреждении оперативного дежурного ДЭС перед включением дымососов. 2. Установка частотных преобразователей на электродвигатели дымососов собственником котельной. | 693 | -31
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 01.01.2019 02:40 | 01.01.2019 02:47 | 0:07 | 3 | Превышение разрешенной мощности | Код 8 Прочее | проведена работа с населением о необходимости снижения потребляющей мощности персоналом ДЭС | 11 | -13
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Центральная от ТП-1004 | Отключен персоналом | 18.01.2019 06:45 | 18.01.2019 08:10 | - | - | Возгорание пекарни по адресу ул.Центральная, дом 7 | Код 3 Воздействие посторонних лиц (потребителя) | - | 17 | -9
ИТОГО: | [6 empty] | 0:27 | 123
Нижневартовский район
9 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ - EIC "красная лампа SD", останов ДВС | 13.01.2019 23:10 | 13.01.2019 23:12 | 0:02 | 13.6 | Причина не установлена. | - | Направлен специалист КВАРТЕТ, для выяснения причин и устранения дефекта. | 647 | -12
ИТОГО: | [6 empty] | 0:02 | 13.6
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Кимкьясуй | 2 ДГА | Отключен персоналом | 13.01.2019 13:45 |  | ДВС не запускается, стартер не работает. |  |  | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Отключен персоналом | 18.01.2019 22:45 |  | Возгорание СК идущего от СГ до АВ-0,4кВ СГ(ЩУ) по причине КЗ. Износ кабеля |  |  | -10
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Отключен персоналом | 20.01.2019 16:20 |  | Обнаружено задымление в районе СГ и ЩУ, на ПУ ошибки: 7570, Р1000. Износ обмоток статора и ротора системы возбуждения силового генератора. |  |  | -10
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 1 ДГА | Отключен персоналом | 2019-01-15 04:45 |  | Заклинивание зарядного генератора, обрыв ремня привода генератора. Износ оборудования. Наработка более 23000 м/ч |  |  | -10
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 2 ДГА (320) | САЗ 4540 -"неисправность сигнала работы" | 21.01.2019 10:07 |  | Самопроизвольный останов ДВС. Некорректная работа панели управления раннего релиза с новым двигателем, установленным в 2018г. Выполнена замена ПУ. |  |  | -25
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 3 ДГА | САЗ ошибки 1030- «Перегрузка I 1», 1450 –«Перегрузка по Р 1 | 2019-01-24 08:20 |  | ДВС остановился, на ПУ зафиксированы ошибки 1030- «Перегрузка I 1», 1450 –«Перегрузка по Р 1. Замена, вышедшего из строя, главного реле стартера. |  |  | -31
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п. Саранпауль | 5 ДГА | Отключен персоналом | 2019-01-24 17:55 |  | Обнаружен посторонний шум в районе ДВС. Произведена регулировка форсунок ДТ и клапанов ГРМ. Не дефект, а не значительное увеличение посторонних шумов, персонал тонко чувствует изменение работы ДВС. |  |  | -29
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Кедровый | 1 ДГА | Отключен персоналом | 2019-01-24 20:00 |  | Обнаружена утечка ОЖ в картер ДВС. Выявлен "задир" гильзы 4-го цилиндра ДВС.Износ оборудования |  |  | -30
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Няксимволь | 3 ДГА | Отключен персоналом | 2019-01-31 02:24 |  | Наблюдается некорректная работа в параллельном режиме с 4ДГА. Некорректное управление подачей топлива |  |  | -30
ИТОГО: 9 отключений; 9 функциональных отказа
Оборудование |  | Технологические отказы январь 2019 | Функциональные отказы январь 2019 | Технологические отказы январь 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 7 | 9 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 5 | 5 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 2
падение деревьев - |  |  |  | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - |  |  |  | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - |  |  |  | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ |  |  | 2 | - |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  | 1 |  | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 8
Причина не установлена - |  | 1 |  | -
Ошибка персонала - |  |  |  | -
| ИТОГО: | 9 | 9 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | январь 2019 кВт*ч | январь 2018 кВт*ч
|  |  | 1731.6 | 1150
| Суммарное время ограничения - |  | январь 2019 ч | январь 2018 ч
|  |  | 15:07 | 5:47
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.