## Отключения за январь 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.21 до 00:00 01.02.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьяксуй | 3 ДГА (110) | Остановлен в ручную | 19.01.2021 10:55 | 19.01.2021 11:15 | 0:20 | 12 | Течь дизельного масла в районе щупа ДВС по причине перемерзания системы отвода картерных газов ДВС. | Код 8 (Прочие) | Система вентиляции картерных газов открытого типа, отвод осуществляется через резиновый дюрит на улицу. В следствие низких температур произошло перемерзание резинового дюрита. | Выполнена замена дюритрового дюрита с металлической оплеткой на дюрит без металлической оплетки для уменьшения промерзания и возможности пережимания дюрита для разрушения скоплений конденсата | 114 | -23 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1ДГА(1000), 4ДГА(1000), 5ДГА(823) | 1ДГА(1000) ошибка №261, 4ДГА(1000) №1452 "аварийный останов", 5ДГА(823) №313. | 22.01.2021 05:55 | 22.01.2021 06:20 | 0:25 | 804 | Останов 4ДГА по ошибке №1452 "аварийный останов". Останов 1 и 5ДГА по перегрузу. | Код 9 (Износ оборудования) | из за обломов контактов в штекере ДГА№4 остановилась по аварийному останову, в следствие чего остановились ДГА 1 и 5 | Необходим капитальный ремонт ЩУ | 3145 | -30 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:45 | 816
Белоярский район
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1ДГА(28) | Остановлен вручную | 15.01.2021 16:10 | 15.01.2021 16:20 | 0:10 | 3.2 | Заклинил подшипник задней крышки СГ, косание ротора об статор, следы изоляции на внутренних стенках СГ, запах гари. | Код 8 (Прочие) | В результате резкого скачка нагрузки превышающей номинал силового генератора прозошло прокручивание опорного подшипника что в дальнейшем привело к повреждению обмоток силового генератора. (Перегруз) | Увеличение мощностного ряда генерирующего оборудования с целью недопущения перегруза | 70 | -20 | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | САЗ - №2560-"Неиспр. РЧВ", №2680-"Неиспр.РН", №7610-"EIC Высок.темп.ОЖ 1". | 22.01.2021 19:22 | 22.01.2021 19:30 | 0:08 | 27.3 | Технологический отказ 3ДГА, запах гари со стороны СГ | Код 9 (Износ оборудования) | - | Замена силового генератора. | 300 | -30 | СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Ошибки на ПУ:"1520,1530" | 23.01.2021 08:42 | 23.01.2021 08:45 | 0:03 | 12 | Выход из строя корректора напряжения | Код 9 (Износ оборудования) | Неоригинальный корректор напряжения | Замена коректора напряжения и настройка | 300 | -40 | АСУ
| АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Береговая" от ДЭС | Отключен вручную | 23.01.2021 08:45 | 23.01.2021 09:49 | 1:04 | 114 | Отсутствие резерва ДГА | - |  |  | 85 | -40
ИТОГО: | [6 empty] | 1:25 | 156.5
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА(400) | Остановлен вручную | 17.01.2021 22:50 | 17.01.2021 22:52 | 0:02 | 11.6 | Залипание контактов АВ СГ | Код 9 (Износ оборудования) | На АВ-0,4 грелись контакты. Следствие этого образовался нагар на клемных контактах автоматического выключателя | Автоматические выключатели номиналом до 1000В закупаются ABB вместо Metasol. | 693 | -28 | СГ
[5 empty] | 17.01.2021 22:53 | 17.01.2021 22:55 | 0:02 | 11.6
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА(240) | Остановлен вручную | 18.01.2021 00:40 | 18.01.2021 00:42 | 0:02 | 10 | Посторонний шум (скрежет), течь дизельного масла в раоне соединения ДВС с СГ. | Код 9 (Износ оборудования) | В результате того, что лопнула пружина на выпускном клапане ГБЦ, четвертого цилиндра, клапан рассухарился и упал в цилиндр, что привело к выходу из строя цилиндра , поршня, гбц. | Произведена замены неисправных деталей | 693 | -28 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную | 22.01.2021 08:45 | 22.01.2021 08:50 | 0:05 | 27.92 | Обрыв шланга с обратки подачи топлива | Код 9 (Износ оборудования) | Износ оборудования | Произведено восстановление шланга. Заменены хомуты. | 693 | -29 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную. Ошибки на ПУ №1160, №2630 - "неисправность разгрузки", УР-2 | 22.01.2021 11:25 | 22.01.2021 11:30 | 0:05 | 29.3 | Плавание оборотов при работе под нагрузкой | Код 9 (Износ оборудования) | В реззультате выхода из строя 4 цилиндра, осколками клапана был поврежден турбокомпрессор | Произведена замены неисправных деталей | 693 | -34 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:16 | 90.42
Нижневартовский район
10 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | На ПУ ошибка "неисправность связи" | 06.01.2021 19:55 | 06.01.2021 20:03 | 0:08 | 75 | Наведенное напряжение на цепях управления | Код 2.1 (Дефект изготовления) | В штатной косе "Volvo" отсуствует экран на CanBus шине. Это приводит к наводящим помехам. | Местным персоналом были выполнены рекомендации по временнному устранению неисправности. В дальнейшем кабель будет заменен на соответсвующий нормам цыфровой передачи данных. | 647 | -30 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 75
Ханты-Мансийский район
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | САЗ - останов по низкому давлению ДМ | 02.01.2021 17:44 | 02.01.2021 17:47 | 0:03 | 30 | Самопроизвольние ослабление резьбового соединения масляного фильтра ДВС. | Код 8 (Прочие) | В период перехода в АО "Юграэнерго" приобретения ТМЦ через рамочные догоговора, на ДЭС отсутствовали оригинальные фильтра, в целях решения вопроса были подобраны фильтра от Cummins, но как в последствие выявилось при эксплуатации иногда происходило самопроизвольное откручивание. | Неоригинальные фильтрующие элементы израсходованны. Через торги ДЭС обеспечна оригинальными запасными частями для ТО | 406 | -35 | ДВС
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | "Высокая t ОЖ ДВС" | 06.01.2021 10:30 | 06.01.2021 10:35 | 0:05 | 52 | Плохой контакт датчика t ОЖ и вторичных цепей | Код 9 (Износ оборудования) | Жгут провод подвергается воздействию высоких температур. | Запланировано защита жгутов проводо дополнительным теплоизоляционным материалом. | 892 | -28 | ДВС
13 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | САЗ | 09.01.2021 01:12 | 09.01.2021 01:32 | 0:20 | 341.3 | Неисправность топливного насоса расходной ёмкости 2ДГА, на 4ДГА неисправность диодного моста | Код 1 - Ошибочные действия оперативного персонала | Износ оборудования и ошибка персонала | Проведен инструктаж персонала ДЭС | 1100 | -17 | Ошибка персонала
|  |  | ТП-3(18-5029), ТП-4(18-5030), ТП-5(18-5031), ТП-9(18-5035) | Отключен вручную | 09.01.2021 01:32 | 09.01.2021 03:35 | 2:03 | 1443.2 |  |  | Износ оборудования и ошибка персонала | Проведен инструктаж персонала ДЭС | 790
|  |  | ТП№3 (18-5029) | Отключен вручную | 09.01.2021 03:35 | 09.01.2021 03:43 | 0:08 | 40 | Ступенчатая загрузка ДЭС |  | Износ оборудования и ошибка персонала | Проведен инструктаж персонала ДЭС | 300
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | на ПУ Ан. Вход 48 2 | 24.01.2021 11:58 | 24.01.2021 12:08 | 0:10 | 114 | Течь ОЖ, в следствии выхода из строя насоса ситемы охлаждения ДВС | Код 9 (Износ оборудования) | Износ оборудования | Выполнена замена неисправных деталей | 892 | -42 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 2:49 | 2020.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | на ПУ 7580, 7590 | 01.01.2021 09:00 |  | Плохой контакт вторичных цепей, некоректная работа датчика ДМ ДВС. |  |  | Износ оборудования | Требуется замена датчика давления масла и датчика атмосферного давления находящиеся на одной цепи питании. Закупка запланирован посредством торгов во 2 квартале. |  | -38
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Согом | 5 ДГА (150) | на ПУ – «ВАРТ.Т.К 1-3 клап», «ВАРТ.Т.К 2-вент» | 05.01.2021 23:58 |  | Самомпроизвольный выход из параллельной работы, на ПУ – «ВАРТ.Т.К 1-3 клап», «ВАРТ.Т.К 2-вент». Некорректная работа трёхходового клапана технологического контура охлаждения кулера. |  |  | Износ оборудования | Требуется замена трехходового клапана технологического контура охлаждения интеркуллера. Закупка запланирован посредством торгов во 2 квартале. |  | -30
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | - | 06.01.2021 01:35 |  | Обрыв ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС. |  |  | Износ оборудования | Выполнена замена приводного ремня |  | -33
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Согом | 5 ДГА (150) | - | 06.01.2021 14:00 |  | Некорректная работа трёхходового клапана контура охлаждения кулера |  |  | Износ оборудования | Требуется замена трехходового клапана технологического контура охлаждения интеркуллера. Закупка запланирован посредством торгов во 2 квартале. |  | -25
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьяксуй | 3 ДГА (110) | - | 06.01.2021 10:50 |  | Течь дизельного масла через трещину в поддоне картера ДВС. |  |  | Износ оборудования | Выполнена замена крышки картера |  | -27
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | - | 06.01.2021 11:55 |  | Течь дизельного масла с маслянного канала 1-го цилиндра |  |  | Износ оборудования | Выполнена замена вышедших из строя уплотнений |  | -25
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 3 ДГА (100) | остановлен в ручную | 11.01.2021 02:00 |  | Отрицательные показания реактивной мощности Q=-15кВар. |  |  | Износ оборудования | Не оригинальнный коректор напряженя |  | -30
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 18.01.2021 08:00 |  | Лопнули хомуты на патрубках входа и выхода турбины ДВС |  |  | Износ оборудования | Выполнена замена хомутов |  | -32
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 21.01.2021 10:00 |  | Плавание оборотов, нестабильная работа ДВС |  |  | Износ оборудования | Не оригинальнный коректор напряженя |  | -21
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 23.01.2021 18:10 |  | Высокая температура масла ДВС = 105 градусов |  |  | Износ оборудования | В результате резкого скачка нагрузки резко возрасла температура охлаждающей жидкости и масла из за чего появились задиры в цилиндро-поршневой группе. |  | -41
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную | 25.01.2021 03:30 |  | Лопнул топливный шланг (обратка) |  |  | Износ оборудования | Выполнена замена |  | -30
12 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | Остановлен вручную. | 25.01.2021 15:30 |  | Обрыв выпускного клапана 1 цилиндра правой ГБЦ, повреждение поршня, ГБЦ, впускного клапанат, топливной форсунки. |  |  | Дефект изготовления | В результате того, что лопнула пружина на выпускном клапане ГБЦ, четвертого цилиндра, клапан рассухарился и упал в цилиндр, что привело к выходу из строя цилиндра, поршня, гбц . До персонала ДЭС где установлены ДВС производства ЯМЗ доведена информация о необходимости регулировки зазорв клапанов каждые 1000м/ч, это должно позволить выявлять ращрушения ГБЦ на раннем этапе. |  | -25
13 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | 1433 "местный аварийный останов" | 25.01.2021 19:58 |  | Хаотичный периодический отказ ДГА. На ПУ Ошибка на ПУ "1433-Местный аварийный стоп". |  |  | Износ оборудования | Необходим капитальный ремонт ЩУ |  | -30
14 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен в ручную | 26.01.2021 11:35 |  | Течь дизельного масла через сапун ДВС |  |  | Износ оборудования | В результате резкого скачка нагрузки резко возрасла температура охлаждающей жидкости из за чего появились задиры в целиндро поршневой группе. Производится замена поврежденных деталей. |  | -18
15 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 29.01.2021 08:30 |  | Отсутствие показаний параметров работы ДВС на ПУ. Выполнена перезагрузка ПУ, дефект устранен. |  |  | Прочее | - |  | -26
16 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | 1270,1160,2680, 1150,1060. | 29.01.2021 19:11 |  | Автоматический останов ДВС на ПУ ошибки 1270,1160,2680,1150,1060. |  |  | Износ оборудования | Выполнена замена корректора напряжения |  | -22
ИТОГО: 14 отключений; 16 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Январь 2021 | Функциональные отказы Январь 2021 | Технологические отказы Январь 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 13 | 16 | 9 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
неиспарвности ДВС - |  | 6 | 13 | 4 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 3 |  | 5 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 3 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | [6 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [8 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 9
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 14
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: | 14 | 16 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Январь 2021 кВт*ч | Январь 2020 кВт*ч
|  |  | 3158.42 | 159.7
| Суммарное время ограничения - |  | Январь 2021 ч | Январь 2020 ч
|  |  | 5:23 | 1:01