## Отключения за январь 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.22 до 00:00 01.02.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сосьва | ТП11-3137(5) | МТЗ | 05.01.2022 03:03 | 05.01.2022 03:43 | 0:40 | 161 | Отключение вводного ВА-0,4кВ | код 8 (Прочее) | Превышение установленной мощности трансформаторной подстанции. 15.01.2022 | Произведена замена силового трансформатора и вводного АВ-0,4кВ | 80 | -26 | ТП
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сосьва | ТП11-3137(5) | МТЗ | 07.01.2022 06:55 | 07.01.2022 07:45 | 0:50 | 161 | Отключение вводного ВА-0,4кВ | код 8 (Прочее) |  |  | 80 | -28 | ТП
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сосьва | ТП11-3137(5) | МТЗ | 08.01.2022 07:20 | 08.01.2022 08:07 | 0:47 | 154 | Отключение вводного ВА-0,4кВ | код 8 (Прочее) |  |  | 80 | -17 | ТП
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ошибка 245 | 08.01.2022 18:05 | 08.01.2022 18:10 | 0:05 | 85 | Выход из строя датчика уровня ОЖ ДВС. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Выход из строя датчика уровня ОЖ ДВС. | Произведена замена датчика | 929 | -25 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10 | САЗ | 12.01.2022 01:02 | 12.01.2022 01:50 | 0:48 | 560 | Сход снего на голый провод по ул.Артеевой от ТП-9 перехлёст проводов (фаза С и ноль) | код 5 (Погодные условия) | Технологический отказ произошел по причине схода снега с крыши дома по ул.Артеевой на ВЛ-0,4кВ от ТП№9, выполненной из голого провода. | В срок до 31.03.2022 планируется произвести замену данного участка ВЛ-0,4кВ на СИП | 720 | -18 | ВЛ
|  |  | ВЛ-0,4кВ ТП-9 | САЗ | 12.01.2022 01:02 | 12.01.2022 02:20 | 1:18 | 96 | Сход снего на голый провод по ул.Артеевой от ТП-9 перехлёст проводов (фаза С и ноль) |  |  |  | 93 | -18
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3122 (10) | АВ-0,4кВ | 13.01.2022 06:15 | 13.01.2022 06:45 | 0:30 | 11 | Схлест проводов по причине неблагоприятных погодных явлений | код 5 (Погодные условия) | Неблагоприятные погодные условия. Повторное включение успешно | Повторное включение успешно. Требуется замена голого провода на СИП | 20 | -12 | ВЛ
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 1 ДГА (250) | АВ-0,4кВ | 31.01.2022 08:45 | 31.01.2022 08:50 | 0:05 | 12 | Выход из строя АВ-0,4кВ СГ | код 8 (Прочее) | Перегруз АВ по причине превышения разрешенной мощности ДЭС (126 кВт). По прчине включения школой электрокотлов нагрузка возрасла до 175 кВ. | Запланирована замена АВ на номинал 630А | 219 | -23 | СГ
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | Останов ДВС | 31.01.2022 09:45 | 31.01.2022 10:00 | 0:15 | 33 | Нестабильная работа ДВС | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Износ ТНВД ДВС | Выполнена замена ТНВД и установка ручного регулятора оборотов ДВС. | 219 | -21 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 4:58 | 1273
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0 |  |  |  | 693 | -12
Кондинский район
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Ошибка на ПУ "Отклонение давления масла" | 11.01.2022 08:10 | 11.01.2022 08:15 | 0:05 | 29 | Сбой автоматики | код 8 (Прочее) | Выполнена чистска контактов в разъеме датчика давления. После повторного запуска отказов не происходило. | Не требуется | 693 | -12 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 29 |  |  |  |  | 538 | -18
Нижневартовский район
10 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1,5 ДГА | Ошибок нет | 23.01.2022 15:40 | 23.01.2022 15:46 | 0:06 | 49 | Кратковременный сбой автоматики 1 ДГА | код 8 (Прочее) | Кратковременный сбой автоматики 1 ДГА | Не требуется | 538 | -25 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:06 | 49
Ханты-Мансийский район
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1,4 ДГА | ошибок на ПУ нет | 28.01.2022 11:30 | 28.01.2022 11:33 | 0:03 | 18 | Остановка ДВС 1,4 ДГА по низкой частоте тока | код 8 (Прочее) | Наброс нагрузки на ДГА. Резервная 2ДГА находилась в ремонте, в связи с чем для проведения ЕТО на оставшихся в работе 1,3 ДГА без ограничения потребителя была запущена в работу 1,4 ДГА и ДГА работали под 85%- 90% и дополнительно в этот период произошёл наброс нагрузки, вследствие чего ДВС не набрал необходимые обороты за установленное время в уставках. | Для резервирования в зимний период с ДЭС п.Согом запланировано перемещение ДГА Volvo 100 кВт | 320 | -18 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 18
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | На ПУ ошибка "1433 местный аварийный стоп" | 08.01.2022 05:25 |  | Неисправность платы PCC3300 в ПУ |  |  | Неисправность платы PCC3300 в ПУ | Запланирована замена платы на новую | -28 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | Остановлен вручную | 10.01.2022 23:15 |  | Посторонний шум (стук) в районе клапанов ДВС |  |  | Износ ДВС | Вывод из эксплуатации | -16 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную | 13.01.2022 19:00 |  | Посторонний шум (стук) в центральной части ДВС. |  |  | Износ ДВС | Вывод из эксплуатации | -15 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановлен вручную | 18.01.2022 12:00 |  | Посторонний шум ДВС, выполнена регулировка клапанов ГРМ ДВС, выявлен увеличенный зазор выпускного клапана 2-го цилиндра ДВС |  |  | Износ стаканчиков ГРМ ДВС | Запланирован текущий ремонт | -14 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 25.01.2022 17:45 |  | Выявлен запах гари с ЩУ |  |  | Замыкание подзарядного устройства | Перенос ЩУ с рамы ДГА на стену контейнера | -18 | АСУ
ИТОГО: 11 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Январь 2022 | Функциональные отказы Январь 2022 | Технологические отказы Январь 2021 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 5 | 3 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [7 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия | 2
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 3 | [5 empty] | 8 | Прочее | 7
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 11 | 5 | 6
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Январь 2022 кВт*ч | Январь 2021 кВт*ч
|  |  | 1369 | 1456.3
| Суммарное время ограничения - |  | Январь 2022 ч | Январь 2021 ч
|  |  | 5:12 | 9:31