## Отключения январь 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.23 до 00:00 01.02.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 1 ДГА(60) | остановлен в ручную | 02.01.2023 13:05 | 02.01.2023 13:30 | 0:25 | 14 | Выход из строя уплотнительного кольца ФОТ | код 2.1. (Дефект изготовления) | ОМТС до 100 т.рублей приобрело ФОТ другого производителя | 127 | -19 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Карым | 2ДГА(28) | На ПУ ошибка "4570" | 05.01.2023 16:40 | 05.01.2023 16:50 | 0:10 | 1.2 | Плохой контакт вторичных цепей соленоида управления ТНВД. | код 8. (Прочее) | Выполнена протяжка соединения силового плюсового провода актуатора | 11 | -24 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Карым | 1ДГА(28) | На ПУ ошибка "Uc><3" | 08.01.2023 13:15 | 08.01.2023 13:25 | 0:10 | 3 | Перекос тока по фазам | код 8. (Прочее) | Выполнен перехд на СНЭ для компенсации перекоса тока по фазам | 11 | -28 | ДВС/ВЛ
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | На ПУ ошибка 6352, 4580 | 17.01.2023 13:20 | 17.01.2023 13:25 | 0:05 | 8 | Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости | код 9. (Износ комплектующих) | Выполнено снятие разъема, ДГА продолжает работать. Оформлена заявка на приобретение. | 219 | -8 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА(100) | остановлен в ручную | 19.01.2023 00:56 | 19.01.2023 00:59 | 0:03 | 1.5 | Неисправность регулятора оборотов ДВС | код 9. (Износ комплектующих) | Запланирована замена регулятора оборотов | 127 | -9 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА(100) | САЗ | 19.01.2023 01:02 | 19.01.2023 01:04 | 0:02 | 1.5 | Неисправность регулятора оборотов ДВС | код 9. (Износ комплектующих) | Запланирована замена регулятора оборотов | 127 | -9 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3ДГА (320) | Отключен вручную, без возможности ввода дополнительного ДГА в параллель | 19.01.2023 12:05 | 19.01.2023 12:10 | 0:05 | 23 | Нестабильная работа ДВС | код 9. (Износ комплектующих) | Запланирована диагностика ДВС | 693 | -10 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 1 ДГА(60) | Останова ДВС, на ПУ ошибка "4220", температура ДВС 86 градусов | 21.01.2023 01:02 | 21.01.2023 01:16 | 0:14 | 1.5 | Неисправность регулятора оборотов ДВС | код 9. (Износ комплектующих) | Запланирована замена регулятора оборотов | 127 | -7 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА(100) | Остановка ДВС, на ПУ ошибка "6352" | 24.01.2023 14:44 | 24.01.2023 14:49 | 0:05 | 2.5 | Неисправность регулятора оборотов ДВС | код 9. (Износ комплектующих) | Запланирована замена регулятора оборотов | 127 | -12 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 1:19 | 56.2
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0 |  |  |  | 693 | -12
Кондинский район
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Карым | 1 ДГА (28) |  | 11.01.2023 08:25 | 11.01.2023 08:35 | 0:10 | 3 | Перекос нагрузок по фазам | код 8. (Прочее) | Выполнен перехд на СНЭ для компенсации перекоса тока по фазам | 11 | -22 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 3
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | Вводной ВА-0,4кВ 2СШ в ТП-3(18-5029) | САЗ | 10.01.2023 17:30 | 10.01.2023 17:50 | 0:20 | 100 | Перегруз фазы А | код 8. (Прочее) | Выявлен перекос нагрузки по фазам. Произведено перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ф№4,6 от ТП№3 (18-5029) | 250 | -22 | ТП
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 100
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | На ПУ ошибки 105,111 | 02.01.2023 09:22 |  | Не запуск ДВС после проведения ТО. Неисправность датчика давления наддува. |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -24 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ ошибка "6352" | 05.01.2023 11:00 |  | Неисправность регулятора оборотов ДВС |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -17 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ ошибка "6352" | 06.01.2023 02:35 |  | Неисправность регулятора оборотов ДВС |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -20 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1ДГА(200) | Остановлен вручную | 06.01.2023 10:00 |  | Попадание моторного масла в систему охлаждения через теплообменник. |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -27 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ ошибка "7610" | 06.01.2023 17:09 |  | Неисправность регулятора оборотов ДВС |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -25 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2ДГА(1000) | Остановлен вручную | 06.01.2023 17:55 |  | Течь радиатора системы охлаждения |  |  |  | -27
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3ДГА(100) | Остановлен вручную | 06.01.2023 23:55 |  | Плохой контакт в наконечнике (фазы В) на разъеденителе в яч.№4 РУ-0,4кВ ДЭС |  |  |  | -33
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3ДГА(600) | Остановлен вручную | 07.01.2023 00:20 |  | Нестабильная работа ДВС. Выполнена настройка регулятора оборотов ДВС. |  |  | код 8. (Прочее) | -27 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1ДГА(600) | Остановлен вручную | 07.01.2023 00:20 |  | Течь масла с интеркулера. ДМ сливается при каждом ТО с периодичностью 200м/ч. На момент отказа на ДГА наработано 190 м/ч от последнего ТО. |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -27 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4ДГА(320) | Остановлен вручную | 07.01.2023 04:00 |  | Скачки нагрузки, скачки реактивной мощности от -5 до 40квар. Выход из строя регулятора напряжения. |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -30 | СГ
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА(360) | Нет индикации на ПУ | 07.01.2023 04:00 |  | Выход из строя ПЗУ и предохранителя ПУ. |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -33 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Никулкино | 2ДГА(28) | Ошибка на ПУ "1190" | 17.01.2023 12:10 |  | Колебания напяжения в диапазоне 385-415В, на ПУ ошибка 1190. Выход из регулятора напряжения |  |  | код 9. (Износ комплектующих) | -9 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4ДГА(240) | Отключен вручную | 18.01.2023 21:12 |  | Снижение давления моторного масла ДВС до 3,16 мПа. Снижение пропускной способности ФОМ вследствии загрязнения сажей. Выполнен переход с 15W-40 полусинтетике на синтетику 10W-40 |  |  | код 8. (Прочее) | -7 | ДВС
12 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Анеева | 1 ДГА (60) | Остановлен вручную | 19.01.2023 23:40 |  | Неисправность регулятора оборотов ДВС |  |  | 9. Износ комплектующих | -12 | ДВС
13 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ ошибка "6352" | 21.01.2023 12:55 |  | Неисправность регулятора оборотов ДВС |  |  | 9. Износ комплектующих | -10 | ДВС
14 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 28.01.2023 09:30 |  | Высокий уровень ДМ в два раза (начала "сапунить"). Износ ГБЦ |  |  | 9. Износ комплектующих | -8 | ДВС
ИТОГО: 11 отключений; 14 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Январь 2023 | Функциональные отказы Январь 2023 | Технологические отказы Январь 2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 10 | 14 | 6 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 9 | 11 | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 4
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 11 | 14 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Январь 2023 кВт*ч | Январь 2022 кВт*ч
|  |  | 159.2 | 1369
| Суммарное время ограничения - |  | Январь 2023 ч | Январь 2022 ч
|  |  | 1:49 | 5:12