## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.01.2023 до 00:00 01.02.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 кВ | РУ-0,4 ДЭС | Перевод на ЦЭС | 31 | 17.01.2023 09:00 | 17.01.2023 17:00 | 17.01.2023 10:25 | 17.01.2023 16:38 | Н-297 ЮТЭК- ХМР
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - | - | - | 01.01.2023 12:37 | 01.01.2023 14:24 | Р-174
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС | - | - | - | 02.01.2023 14:00 | 02.01.2023 14:40 | Устранение дефекта
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 02.01.2023 14:53 | 02.01.2023 16:10 | Р-62, Устранение дефекта
4 | Березовский р-н, п.Анеева | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | Замена ФОТ |  |  |  | 02.01.2023 13:10 | 02.01.2023 13:15 | устранение дефекта
5 | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Диагностика и ремонт (ремонт зарядного генератора 12V) | - | - | - | 05.01.2023 09:24 | 05.01.2023 10:30 | Р-51
6 | Березовский р-н, п.Анеева | 1 ДГА (60) | Полное отключение | ТО-2 | 5 | 03.01.2023 10:00 | 03.01.2023 11:00 | 03.01.2023 10:00 | 03.01.2023 11:25 | -
7 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Протяжка вторичных цепей | - | - | - | 06.01.2023 11:40 | 06.01.2023 11:55 | П.Т.Э. Устранение дефекта
8 | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена АКБ, подключение зарядного устройства | - | - | - | 06.01.2023 12:10 | 06.01.2023 13:10 | Р-52
9 | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена натяжного ролика привода вентилятора и ремонт сот радиатора | - | - | - | 06.01.2023 21:23 | 06.01.2023 23:20 | Р-90, устранение дефекта
10 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Обжим наконечника (фазы В) на разъеденителе в яч.№4 РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 07.01.2023 08:00 | 07.01.2023 08:40 | Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей |  |  |  | 07.01.2023 15:04 | 07.01.2023 17:45 | Р-63
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Регулировка оборотов ДВС |  |  |  | 07.01.2023 17:45 | 07.01.2023 18:00 | Устранение дефекта
13 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ремня генератора, замена натяжного ролика ремня генератора |  |  |  | 08.01.2023 14:10 | 08.01.2023 15:36
14 | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Регулировка оборотов ДВС, регулировка напряжения | - | - |  | 10.01.2023 09:18 | 10.01.2023 11:32
15 | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Промывка радиатора охлаждения ДВС |  |  |  | 10.01.2023 11:10 | 10.01.2023 15:00 | -
16 | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА | ДВС и генератор | Замена силового кабеля и АВ СГ 4 ДГА | - | - | - | 11.01.2023 08:29 | 11.01.2023 18:51 | Р-53
17 | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 12.01.2023 09:14 | 12.01.2023 11:40 | Р-54
18 | Кондинский р-н, д.Карым | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Выполнен запуск СНЭ для корректировки перекоса тока по фазам. На ДГУ неисправностей нет. | - | - | - | 08.01.2023 13:15 | 14.01.2023 20:00 | Устранение дефекта
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 36 | 16.01.2023 09:00 | 16.01.2023 12:00 | 16.01.2023 09:12 | 16.01.2023 12:00 | Р-1
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | ПНР |  |  |  | 17.01.2023 14:28 | 17.01.2023 17:11 | Р-64
21 | Березовский р-н, д.Анеево | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена сальника коленвала | - | - | - | 18.01.2023 10:23 | 18.01.2023 13:35 | Р-55
22 | Березовский р-н, д.Анеево | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замеан КЛ-0,4кВ | - | - | - | 18.01.2023 11:03 | 18.01.2023 14:11 | Р-56
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена датчика давления масла и настройка ПУ |  |  | - | 18.01.2023 11:23 | 18.01.2023 16:06 | Р-65
24 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | - | Замена блока IOM | - | - | - | 19.01.2023 13:50 | 19.01.2023 14:22 | H-178
25 | Березовский р-н, д.Анеево | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | Замена ФОТ | - | - | - | 19.01.2023 23:30 | 19.01.2023 23:40 | П.Т.Э. Устранение дефекта
26 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена датчика уровня ОЖ | - | - | - | 20.01.2023 08:00 | 20.01.2023 08:30 | Устранение дефекта
27 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Демонтаж ДГА | - | - | - | 20.01.2023 10:00 | 20.01.2023 15:29 | Р-65
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов и топливных форсунок | - | - | - | 23.01.2023 13:50 | 23.01.2023 15:30 | Р-2
29 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (250 Scania) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 24.01.2023 08:47 | 24.01.2023 17:55 | Р-66
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА (100volvo) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 24.01.2023 10:28 | 24.01.2023 13:00 | Р-175
31 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | - | АКБ доставлеены на ДЭС, произведена замена | - | - | - | 16.12.2022 | 26.01.2023 | П.Т.Э. устранение дефекта
32 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 1 ДГА (320) | - | АКБ доставлеены на ДЭС, произведена замена | - | - | - | 08.11.2022 | 26.01.2023 | П.Т.Э. устранение дефекта
33 | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (250 Scania) | ДВС и генератор | Выполнены работы по установке нового ДГА. Смонтирован ЩУ и щит СН. Подключен к схеме ДЭС. | - | - | - | 20.01.2023 15:00 | 26.01.2023 16:00 | Устранение дефекта
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 5 ДГА | без отключения | Ремонт вторичных цепей ЩУ | - | - | - | 26.01.2023 10:56 | 27.01.2023 11:43 | Р-176, Р-177
35 | Березовский р-н, д.Анеево | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | ТО-2 | 94 | 29.01.2023 10:00 | 29.01.2023 11:30 | 29.01.2023 09:50 | 29.01.2023 11:58 | -
36 | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 31.01.2023 09:56 | 31.01.2023 13:12 | Р-52
37 | Березовский р-н, п.Сосьва | Система мониторинга | без отключения | Настройка системы мониторинга | - | - | - | 31.01.2023 13:45 | 31.01.2023 17:32 | Р-91
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП18-5029 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП18-5029 (3) | Перераспределение нагрузки | 28 | 11.01.2023 14:15 | 11.01.2023 15:15 | 11.01.2023 14:46 | 11.01.2023 15:18 | Н-1, устранение дефекта
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП18-5029 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП18-5029 (3) | Перераспределение нагрузки | 29 | 11.01.2023 16:00 | 11.01.2023 17:00 | 11.01.2023 16:07 | 11.01.2023 16:18 | Н-2, устранение дефекта
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№3 | Без отключения | Замена приборов учета по ул.Молодежная 3кв.1; 3кв.2; 4кв.1; 4кв.2; 5кв.2; 7кв.1; 9кв.1; 9кв.2 | - | - | - | 20.01.2023 09:35 | 20.01.2023 12:34 | Н-3
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП18-5029 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП18-5029 (3) | Замена ПУ по адресу ул.60 лет Октября д.6 кв2,3 | 59 | 27.01.2023 09:00 | 27.01.2023 12:00 | 27.01.2023 09:24 | 27.01.2023 10:24 | Н-4
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2 (18-5046) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 60 | 27.01.2023 09:00 | 27.01.2023 12:00 | 27.01.2023 09:33 | 27.01.2023 11:25 | Р-1
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3 (18-5047) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 61 | 27.01.2023 14:00 | 27.01.2023 17:00 | 27.01.2023 14:08 | 27.01.2023 16:40 | Р-6
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1 (18-5026) и ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 | без отключения | ТО | 71 | 27.01.2023 09:00 | 27.01.2023 12:00 | 27.01.2023 09:10 | 27.01.2023 12:02 | Р-2
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2 (18-5021) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | без отключения | ТО | 72 | 27.01.2023 14:00 | 27.01.2023 17:00 | 27.01.2023 14:05 | 27.01.2023 16:29 | P-7
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | без отключения | ТО | 77 | 27.01.2023 09:00 | 27.01.2023 12:00 | 27.01.2023 10:45 | 27.01.2023 11:58 | Р-4
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 78 | 27.01.2023 14:00 | 27.01.2023 17:00 | 27.01.2023 14:20 | 27.01.2023 16:21 | Р-8
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 86 | 27.01.2023 09:00 | 27.01.2023 12:00 | 27.01.2023 09:01 | 27.01.2023 11:36 | Р-3
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | без отключения | ТО | 87 | 27.01.2023 14:00 | 27.01.2023 17:00 | 27.01.2023 13:57 | 27.01.2023 16:22 | Р-5
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4 (18-5048) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | без отключения | ТО | 62 | 30.01.2023 09:00 | 30.01.2023 12:00 | 30.01.2023 09:12 | 30.01.2023 11:44 | Р-9
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5 (18-5049) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 63 | 30.01.2023 14:00 | 30.01.2023 17:00 | 30.01.2023 14:21 | 30.01.2023 16:41 | Р-13
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3 (18-5022) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | без отключения | ТО | 73 | 30.01.2023 09:00 | 30.01.2023 12:00 | 30.01.2023 09:09 | 30.01.2023 12:15 | Р-10
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4 (18-5023) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | без отключения | ТО | 74 | 30.01.2023 14:00 | 30.01.2023 17:00 | 30.01.2023 14:28 | 30.01.2023 15:44 | Р-14
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,6,8,10 | без отключения | ТО | 79 | 30.01.2023 09:00 | 30.01.2023 12:00 | 30.01.2023 09:32 | 30.01.2023 11:45 | Р-11
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 | без отключения | ТО | 80 | 30.01.2023 14:00 | 30.01.2023 17:00 | 30.01.2023 14:23 | 30.01.2023 16:37 | Р-15
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 | без отключения | ТО | 88 | 30.01.2023 09:00 | 30.01.2023 12:00 | 30.01.2023 14:38 | 30.01.2023 15:17 | Р-17
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 89 | 30.01.2023 14:00 | 30.01.2023 17:00 | 30.01.2023 15:32 | 30.01.2023 16:23 | Р-18
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 (18-4035) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,5 | без отключения | ТО | 90 | 30.01.2023 09:00 | 30.01.2023 12:00 | 30.01.2023 09:02 | 30.01.2023 11:24 | Р-12
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 (18-4036) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 | без отключения | ТО | 91 | 30.01.2023 14:00 | 30.01.2023 17:00 | 30.01.2023 14:26 | 30.01.2023 16:34 | Р-16
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6 (18-5050) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 64 | 31.01.2023 09:00 | 31.01.2023 12:00 | 31.01.2023 09:01 | 31.01.2023 11:49 | Р-19
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7 (18-5051) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | без отключения | ТО | 65 | 31.01.2023 14:00 | 31.01.2023 17:00 | 31.01.2023 14:09 | 31.01.2023 16:31 | Р-23
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5 (18-5024) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | без отключения | ТО | 75 | 31.01.2023 09:00 | 31.01.2023 12:00 | 31.01.2023 09:18 | 31.01.2023 11:50 | Р-20
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6 (18-5025) | без отключения | ТО | 76 | 31.01.2023 14:00 | 31.01.2023 17:00 | 31.01.2023 14:07 | 31.01.2023 16:40 | Р-24
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4,5 | без отключения | ТО | 81 | 31.01.2023 09:00 | 31.01.2023 12:00 | 31.01.2023 09:21 | 31.01.2023 11:48 | Р-21
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | без отключения | ТО | 82 | 31.01.2023 14:00 | 31.01.2023 17:00 | 31.01.2023 14:10 | 31.01.2023 16:32 | Р-25
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 (18-4037) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,4,5 | без отключения | ТО | 92 | 31.01.2023 09:00 | 31.01.2023 12:00 | 31.01.2023 09:03 | 31.01.2023 11:22 | Р-22
ГСМ
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | Массомер ЭМИС 260 | - | Выполнено отпаривание и настройка массометра. | - | - | - | 05.01.2023 | 24.01.2023 08:00 | Устранение дефекта
2 | Березовский р-н, д.Анеева | ДЭС | Полное ограничение | Перекладка кабеля FTP от модема до массомера | 103 | 30.01.2023 17:30 | 30.01.2023 18:30 | 30.01.2023 16:59 | 30.01.2023 17:35 | Р-57
ДОДС Юршин Д.А.