## Отключения за январь 2024
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.24 до 00:00 01.02.24
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | МТЗ | 11.01.2024 17:25 | 11.01.2024 17:52 | 0:27 | 98 | Перегруз вводного АВ | код 8. (Прочее) | Превышение номинальной загрузки трансформатора. В период с 26-28.01.24 силами персонала участка РЭС произведена замена силовых трансформаторов | Выполнить мроприятия по перестановке силовых трансформаторов, замене вводных ВА-0,4 | 148 | -40 | ТП
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | МТЗ | 13.01.2024 18:45 | 13.01.2024 18:58 | 0:13 | 22 | Перегруз вводного АВ | код 8. (Прочее) |  |  | 120 | -34 | ТП
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | - | 26.01.2024 10:21 | 26.01.2024 10:24 | 0:03 | 19 | Снижение выходного напряжения СГ при установке нового регулятора напряжения | код 2.1. (Дефект изготовления) | Регуляторы приобретаются не оригинальные поэтому существует разсброс характеристик при одних и тех же положениях потннциометров | - | 551 | -15 | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Саранпауль | РП-10 (11-3146) | ВЯ-10кВ яч.№17 | 27.01.2024 18:30 | 27.01.2024 18:31 | 0:01 | 33 | Сбой автоматики при квитировании ошибок в ШРЗА. | код. 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | Пусконаладочные работы специалистом РЗА | Изменение уставок, наладка | 321 | -15 | ТП
ИТОГО: | [6 empty] | 0:44 | 172
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Ошибка на ПУ"«Coontal lewa». | 12.01.2024 08:45 | 12.01.2024 08:50 | 0:05 | 20 | Низкий уровень ОЖ | код 9. (Износ оборудования) | Снижение уровня ОЖ | Запланировано проведение текущего ремонта ДВС в летний период 2024 года | 300 | -22 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | - | 12.01.2024 20:33 | 12.01.2024 20:35 | 0:02 | 7 | Выход из строя фиксатора ручки ручной подкачки топлива | код 9. (Износ оборудования) | Выход из строя фиксатора ручки ручной подкачки топлива | Запланировано проведение текущего ремонта ДВС в летний период 2024 года | 300 | -23 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | ВА-0,4кВ ф.№2 в РУ ДЭС | Отключен вручную | 18.01.2024 16:03 | 18.01.2024 16:40 | 0:37 | 28 | Перегруз 3ДГА, Р=54кВт | код 8. (Прочее) | Перегруз 3 ДГА | Выполнено изменение схемы РУ-0,4 кВ | 20 | -12 | Перегруз
ИТОГО: | [6 empty] | 0:44 | 55
Кондинский район
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Срабатывание САЗ ошибка №7610 - "Охлаждающая жидкость 1" | 22.01.2024 02:20 | 22.01.2024 02:25 | 00:05 | 21.9 | Выход из строя водяного насоса ДВС | код 9. (Износ оборудования) | Выход из строя водяного насоса ДВС | - | 693 | -10 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 21.9
Нижневартовский район
9 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-124 (3) | МТЗ | 15.01.2024 06:00 | 15.01.2024 07:00 | 1:00 | 60 | Предположительно неисправен вводной кабель потребителя | код 8. (Прочее) | Предположительно неисправен вводной кабель потребителя. При осмотре ВЛ персоналом РЭС- замечаний не выявлено | - | 34 | -27 | ВЛ
10 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Отключен вручную | 16.01.2024 06:10 | 16.01.2024 07:23 | 1:13 | - | Возгорание жилого дома по адресу ул.Центральная д.19 | код 8. (Прочее) | Возгорание жилого дома по адресу ул.Центральная д.19 | Заменен поврежденный провод СИП от оп. 13 до оп 13/1 | 32 | -15 | ВЛ
|  | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС в пролете опор 13-13/3 | Отключен вручную | 16.01.2024 07:23 | 16.01.2024 14:15 | 6:52 | 18 | Возгорание жилого дома по адресу ул.Центральная д.19 |  |  |  | 8
11 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ | 25.01.2024 01:40 | 25.01.2024 01:43 | 0:03 | 19 | Наблюдался резкий скачок нагрузки с 380кВт до 440кВт | код 8. (Прочее) | Необходима замена AVR | Будет выполненена замена AVR на другого производителя | 647 | -13 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 9:08 | 97
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | Остановлен вручную | 01.01.2024 04:00 |  | При нагрузке 570-620 кВт, наблюдается нетсабильная работа ДВС (вибрация). Выход из строя топливной форсунки 1 и 4 цилиндра ДВС. |  |  | код 8. (Прочее) | -42 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (808) | Остановлен вручную | 02.01.2024 00:02 |  | Наблюдается нестабильная работа ДВС на х.х., плавание оборотов 1470-1530 об/мин. Выполнена регулировка топливных форсунок ДВС. |  |  | код 8. (Прочее) | -38 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановлен вручную | 06.01.2024 08:00 |  | Некорректный вход в параллельную работу. Отказ индикации ПУ при работе в параллели с ДГА. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -23 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Пуск заблокирован, 7570 «неисправность связи с контроллером ДВС» | 07.01.2024 08:30 |  | Ослабление разъёма вторичных цепей на ТНВД. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -27 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | На ПУ ошибка «уровень масла в ДВС», выявлена неисправность датчика. | 07.01.2024 09:30 |  | Неисправность датчика уровня масла в ДВС. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -28 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Остановлен вручную | 07.01.2024 16:37 |  | Утечка масла между ДВС и теплообменником. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -27 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Остановка ДВС. На ПУ ошибка «минимальное давление П.К.» | 09.01.2024 07:00 |  | Неисправность помпы ОЖ. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -18 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (808) | Остановка ДВС. На ПУ ошибка «пожарная тревога.» | 10.01.2024 01:00 |  | Выхлопные газы при запуске ДВС затянуло в машинный зал и сработала пожарная сигнализация |  |  | код 2.1. (Дефект изготовления) | -38 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | Остановлен в ручную | 12.01.2024 20:55 |  | Некорректное деление нагрузки в параллельном режиме, Р=170 кВт. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -30 | СГ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | На ПУ низкий уровень ДМ | 13.01.2024 03:40 |  | Остановка ДВС по низкому уровню ДМ, уровень ДМ в норме. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -30 | АСУ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | Остановлен в ручную | 15.01.2024 10:00 |  | Возгорание СГ |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -35 | СГ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | Остановлен в ручную | 16.01.2024 14:10 |  | Течь ОЖ ДВС. Выход из строя водяного насоса системы охлаждения ДВС. |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -18 | ДВС
13 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "уличное освещение" от ДЭС | - | 20.01.2024 11:32 |  | Обрыв изолятора, в связи с наездом на опору №5 |  |  | код 3. (Воздействие посторонних лиц) | -20 | ВЛ
14 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен в ручную | 23.01.2024 22:55 |  | Утечка охлаждающей жидкости ДВС |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -14 | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Не запустился | 27.01.2024 00:00 |  | Понижение напряжения АКБ до 11,8 В |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -13 | ДВС
16 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен в ручную | 29.01.2024 01:30 |  | Утечка ДТ через топливный охладитель |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -11 | ДВС
17 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | Остановлен в ручную | 29.01.2024 06:20 |  | Дым из СГ |  |  | код 9. (Износ оборудования) | -11 | СГ
ИТОГО: 11 отключений; 17 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Январь 2024 | Функциональные отказы Январь 2024 | Технологические отказы Январь 2023 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 16 | 10 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 10 | 9 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 2 | 3 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | [6 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 2 | [6 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
по вине сторонних лиц - |  |  | 1 | [5 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 6
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 11 | 17 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Январь 2024 кВт*ч | Январь 2023 кВт*ч
|  |  | 345.9 | 170
| Суммарное время ограничения - |  | Январь 2024 ч | Январь 2023 ч
|  |  | 10:41 | 1:49