## Работы за месяц
Выполненные работы за период с 00:00 01.01.2024 до 00:00 01.02.2024 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Подрядные организации
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | - | Перевод на ЦЭС | 24 | 18.01.2024 10:00 | 18.01.2024 17:00 | 18.01.2024 11:02 | 18.01.2024 16:07 | Н-1, ЮТЭК-Конда
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10 | Полное отключение | Перевод на ЦЭС | 24 | 18.01.2024 12:00 | 18.01.2024 15:00 | 18.01.2024 14:15 | 18.01.2024 15:54 | Н-1, ЮТЭК-Конда
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок 1-го и 4-го цилиндров | - | - | - | 05.01.2024 09:54 | 05.01.2024 14:45 | Р-128, устранение дефекта
2 | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (808) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов ГРМ ДВС |  |  |  | 06.01.2024 11:42 | 06.01.2024 13:36 | Р-129
3 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 07.01.2024 08:30 | 07.01.2024 13:00 | Устранение дефекта
4 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Чистка подгоревших контактов АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 07.01.2024 10:15 | 07.01.2024 10:45 | Устранение дефекта
5 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена прокладки с использованием герметика на теплообменнике | - | - | - | 07.01.2024 16:37 | 08.01.2024 13:10 | -
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена помпы ОЖ. | - | - | - | 09.01.2024 08:00 | 09.01.2024 09:50 | П.Т.Э. Устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена AVR, протяжка контактов. | - | - | - | 06.01.2024 09:19 | 06.01.2024 14:53 | Р-12 Устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена приводного ремня генератора | - | - | - | 10.01.2024 09:00 | 10.01.2024 11:18 | П.Т.Э.
9 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 10.01.2024 11:40 | 10.01.2024 18:09 | Н-1
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | - | На ПУ ошибка «уровень масла в ДВС», выявлена неисправность датчика. | - | - | - | 07.01.2024 09:30 | 10.01.2024 14:20 | Получена консультация мастером ДЭС Уграк Б.П. по корректному отключению данного датчика. Замена датчика нецелесообразна по причине необходимости разборки ДГА с демонтажом ДВС с рамы ДГА. Отключение датчика на надежность работы не влияет.
11 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена прокладки с использованием герметика между ДВС и теплообменником. | - | - | - | 07.01.2024 16:37 | 10.01.2024 16:55 | П.Т.Э., устранение дефекта
12 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Доливка ОЖ | - | - | - | 12.01.2024 08:45 | 12.01.2024 09:55 | Устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 27 | 13.01.2024 09:00 | 13.01.2024 12:00 | 13.01.2024 09:02 | 13.01.2024 11:26 | Р-1
14 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Закрепление фиксатора ручки ручной подкачки топлива | - | - |  | 13.01.2024 09:16 | 13.01.2024 09:45 | Устранение дефекта
15 | Белоярский р-н, п.Пашторы | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Замена ВА-0,4 кВ Ф№1 | 39 | 17.01.2024 13:00 | 17.01.2024 14:00 | 17.01.2024 13:00 | 17.01.2024 16:15 | Р-10
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена насоса ситемы охлаждения ДВС. | - | - | - | 17.01.2024 14:00 | 17.01.2024 16:16 | П.Т.Э. Устранение дефекта
17 | Белоярский р-н, п.Пашторы | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Ремонт изоляции КЛ (от 3ДГА до РУ-0,4кВ ДЭС) | 40 | 18.01.2024 13:00 | 18.01.2024 14:00 | 18.01.2024 13:12 | 18.01.2024 15:45 | Р-11
18 | Березовский р-н, д.Ломбовож | Массомер | - | Замена ПУ | - | - | - | 18.01.2024 09:00 | 18.01.2024 10:10 | -
19 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 17.01.2024 10:31 | 18.01.2024 13:45 | Р-1, Р-2
20 | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения и платы в ПУ | - | - | - | 17.01.2024 19:00 | 17.01.2024 21:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
21 | Сургутский р-н, с.Таурово | 2 ДГА (30) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС. | - | - | - | 17.01.2024 08:00 | 17.01.2024 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
22 | Белоярский р-н, п.Пашторы | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Переподключение ДГА в РУ ДЭС | 47 | 19.01.2024 10:00 | 19.01.2024 12:00 | 19.01.2024 10:03 | 19.01.2024 12:00 | Р-12
23 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена насоса ОЖ ДВС. | - | - | - | 22.01.2024 11:00 | 22.01.2024 16:20 | П.Т.Э. Устранение дефекта
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. Настройка ПУ. | - | - | - | 16.01.2024 09:42 | 22.01.2024 15:40 | Н-6, Устранения дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Демонтаж СГ. | - | - | - | 16.01.2024 12:24 | 16.01.2024 20:30 | Р-12
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - |  | 23.01.2024 08:10 | 23.01.2024 22:10 | Н-2
27 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена центробежного насоса системы отопления | - | - |  | 23.01.2024 10:19 | 23.01.2024 10:48 | ПТЭ
28 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (40) | ДВС и генератор | Подключение ДГА | - | - |  | 23.01.2024 10:30 | 23.01.2024 10:42 | Р-71
29 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена герметика в соединении помпы системы охлаждения и термостата | - | - | - | 24.01.2024 09:35 | 24.01.2024 16:15 | П.Т.Э.
30 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена двух шлангов системы охлаждения идущих с блока ДВС на расширительный бак. |  |  | - | 24.01.2024 12:12 | 24.01.2024 14:26 | П.Т.Э.
31 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (40) | ДВС и генератор | Подключение ДГА. Монтаж выхлопной системы. | - | - | - | 24.01.2024 10:05 | 24.01.2024 15:32 | Р-72
32 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 24.01.2024 15:44 | 24.01.2024 17:41 | Р-73
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Выполнена замена СГ | - | - | - | 15.01.2024 10:00 | 24.01.2024 17:30 | Устранение дефекта
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | Без отключения | Ремонт мониторинга | - | - | - | 25.01.2024 11:09 | 25.01.2024 13:45 | Р-13
35 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена АВР |  |  |  | 26.01.2024 09:52 | 26.01.2024 11:00 | -
36 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Снятие задней крышки СГ | - | - | - | 29.01.2024 11:29 | 29.01.2024 15:48 | Р-1
37 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена шланга топливного охладителя | - | - | - | 29.01.2024 01:30 | 29.01.2024 16:30 | П.Т.Э. Устранение дефекта
38 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена опорного падшипника и установка задней крышки СГ | - | - | - | 30.01.2024 08:30 | 30.01.2024 12:40 | Р-2, устранение дефекта
39 | Сургутский р-н, с.Таурово | 1 ДГА (30) | ДВС и генератор | Замена ДВС. | - | - | - | 31.01.2024 09:00 | 31.01.2024 15:00 | -
РЭС
1 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5030) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4 (18-5030) | Замена прибора учёта потребителя по адресу ул.Ленина 15 кв.1 | 21 | 12.01.2024 10:00 | 12.01.2024 12:00 | 12.01.2024 10:16 | 12.01.2024 10:51 | Н-1
2 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | Перераспределение нагрузок пофазно на ф.№1,2 в РУ-0,4кВ | 29 | 12.01.2024 15:45 | 12.01.2024 16:45 | 12.01.2024 15:47 | 12.01.2024 16:23 | Н-1
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | - | Замена провода СИП в пролете опор 13-13/1 | 37 | - | - | 16.01.2024 09:04 | 16.01.2024 14:15 | Н-1
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Подключение провода СИП оп.13 | 41 | 16.01.2024 13:50 | 16.01.2024 14:20 | 16.01.2024 13:45 | 16.01.2024 14:15 | Н-1
5 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | Перераспределение нагрузки | 33 | 17.01.2024 10:00 | 17.01.2024 12:00 | 17.01.2024 10:00 | 17.01.2024 10:16 | Н-2
6 | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Набережная" от РУ-0,4 кВ ДЭС | - | Устранение обрыва крепления провода СИП на концевой оп.14 по ул. Набережная д.11 | - | - | - | 17.01.2024 08:00 | 17.01.2024 12:40 | Устранение дефекта
7 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ВЛ-0,4кВ | Без отключения | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 18.01.2024 08:16 | 18.01.2024 13:28 | Н-1
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "уличное освещение" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "уличное освещение" от ДЭС | АВР | - | - | - | 20.01.2024 12:48 | 20.01.2024 13:21 | Н-2, устранение дефекта
9 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | ТП11-3140 (3) | Демонтаж силового трансформатора №2 250/0,4/10 | 51 | 26.01.2024 09:00 | 26.01.2024 11:00 | 26.01.2024 09:13 | 26.01.2024 10:41 | Н-3
10 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2) | ТП11-3139 (2) | Замена силового трансформатора 160кВА на 250кВА, замена вводного ВА | 52 | 26.01.2024 13:00 | 26.01.2024 16:00 | 26.01.2024 13:01 | 26.01.2024 15:40 | Н-4
11 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141 (4) | ТП11-3141 (4) | Замена силового трансформатора 250кВА на 160кВА | 53 | 27.01.2024 09:00 | 27.01.2024 12:00 | 27.01.2024 09:03 | 27.01.2024 10:18 | Н-5
12 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | ТП11-3142 (5) | Замена силового трансформатора 160кВА на 250кВА | 54 | 27.01.2024 13:00 | 27.01.2024 16:00 | 27.01.2024 13:01 | 27.01.2024 14:25 | Н-6
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ (11-3146) | без отключения | Ремонт вторичных цепей в ШРЗА | - | - | - | 27.01.2024 11:40 | 27.01.2024 19:10 | Р-1
14 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | ТП11-3140 (3) | Монтаж силового трансформатора №2 160/0,4/10 | 55 | 28.01.2024 09:00 | 28.01.2024 12:00 | 28.01.2024 09:10 | 28.01.2024 09:40 | Н-7
15 | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП-1002 | Без отключения | ТО | 71 | 30.01.2024 10:00 | 30.01.2024 12:00 | 30.01.2024 14:05 | 30.01.2024 16:15 | Р-1
ГСМ
ДОДС Кулеш В.Ю.