## Отключения за февраль 2024
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.24 до 00:00 01.03.24
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 1 ДГА (250) | Срабатывание САЗ | 16.02.2022 06:18 | 16.02.2022 06:35 | 00:17 | 23.8 | Задымление СГ, обгорели вторичные цепи СГ | код 9. (Износ оборудования) | Разрушение изоляция платы корректора напряжения | Необходимо тёплое помещение для хранения СГ | 114 | -35 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:17 | 23.8
Белоярский район
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Автоматическая остановка ДВС | 03.02.2022 12:50 | 03.02.2022 12:55 | 00:05 | 18 | Выход из строя промежуточного ролика приводного ремня | код 9. (Износ оборудования) | Износ подшипника промежуточного ролика | Внести порядок проверки роликов в производственный инструктаж 2025 года | 300 | -18 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Нумто | 5 ДГА (100) | На ПУ "УГ-1,2,3" | 03.02.2022 22:15 | 03.02.2022 22:30 | 00:15 | 11.75 | Перекос тока по фазам | код 8. (Прочее) | Перекос тока по фазам | - | 30 | -18 | ВЛ/СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Нумто | 5 ДГА (100) | На ПУ ошибка "Uг-1,2,3" | 04.02.2022 11:00 | 04.02.2022 11:10 | 00:10 | 9.5 | Перекос тока по фазам | код 8. (Прочее) | Перекос тока по фазам | - | 30 | -21 | ВЛ/СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 5 ДГА (100) | Срабатывание САЗ, на ПУ ошибки №1270 - "Uш1", №1150 - "Ur1", №1160 - "Ur2", №1170 - "Ur1" | 05.02.2022 20:30 | 05.02.2022 20:45 | 00:15 | 13.5 | Перекос тока по фазам | код 8. (Прочее) | Перекос тока по фазам | - | 45 | -25 | ВЛ/СГ
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Срабатывание САЗ | 22.02.2022 07:15 | 22.02.2022 07:20 | 00:05 | 19.75 | Лопнул шланг на топливопроводе между ДВС и расходной ёмкостью | код 9. (Износ оборудования) | Износ резинового дюрита на топливопроводе между ДГА и расходной ёмкостью ДЭС | Выполнять замену дюритов после 3-х лет эксплуатации | 300 | -13 | ДВС/ ГСМ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:50 | 72.5
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 2ДГА(320) | Высокая температура ОЖ, уровень ОЖ | 24.02.2024 13:25 | 24.02.2024 13:30 | 00:05 | 35 | Заклинил обводной ролик ремня привода помпы ОЖ. | код 9. (Износ оборудования) | Износ подшипника промежуточного ролика приводного ремня водяного насоса | Внести порядок проверки роликов в производственный инструктаж 2025 года | 647 | -15 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 35
Ханты-Мансийский район
[7 empty] | 0:00 | 0
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен в ручную | 02.02.2024 01:55 |  | Возрастание t ож ДВС до 99 С, ДМ- 109 С, при Р=250 кВт |  |  | Загрязнение радиатора охлаждения ДВС. Выполнена мойка. | -15 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | Ошибка на ПУ "337" | 02.02.2024 09:34 |  | Причина не установлена |  |  | Перезагрузка ПУ | -9 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | Остановлен в ручную, ошибка на ПУ EIC - "красная лампа ABCD" | 04.02.2024 18:25 |  | Неисправность форсунки второго цилиндра ДВС. |  |  | Выполнена замена | -28 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 05.02.2024 21:15 |  | Неисправность ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС |  |  | Выполнена замена | -28 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную, на ПУ ошибка №3457 - "потеря чувствительности напряжения шины" | 07.02.2024 15:00 |  | После сброса ошибки не входит в параллельную работу (не берёт нагрузку), причина не установлена |  |  | Выполнен ремонт вторичных цепей | -20 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 08.02.2024 14:03 |  | Вышел из строя ролик натяжитель ремня привода вентилятора |  |  | Выполнена замена ремня привода вентилятора | -5 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Остановлен вручную | 14.02.2024 08:25 |  | Лопнул расширительный бак системы охлаждения ДВС в месте соединения шлангом. |  |  | Выполнен ремонт расширительного бака | -32 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2ДГА(220) | Остановлен вручную | 18.02.2024 05:50 |  | Нестабильные показания по нагрузке на ПУ |  |  | Выполнена перезагрузка ПУ | -36 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 19.02.2024 18:51 |  | Нестабильная работа в параллельном режиме, повышенная вибрация ДВС. |  |  | Неисправеность топливного насоса | -14 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 5 ДГА (100) | Остановлен вручную | 20.02.2024 15:33 |  | Превышение рабочей температуры ОЖ ДВС до 98 гр. Неисправность прокладки между коллектором и ТКР. |  |  | Необходима замена уплотнения и крепежа ТКР | -13 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 2ДГА(320) | Ошибка на ПУ "I >1" | 28.02.2024 19:14 |  | Причина не установлена |  |  |  | -15 | ДВС
12 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 1ДГА (250) | Не запускается ДВС | 28.02.2024 19:14 |  | Причина не установлена |  |  | Неисправность электрического стартера | -6 | ДВС
ИТОГО: 7 отключений; 12 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Февраль 2024 | Функциональные отказы Февраль 2024 | Технологические отказы Февраль 2023 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 12 | 3 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 9 | 1 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 4 | [6 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 7
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 7 | 12 | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Февраль 2024 кВт*ч | Февраль 2023 кВт*ч
|  |  | 131.3 | 104.5
| Суммарное время ограничения - |  | Февраль 2024 ч | Февраль 2023 ч
|  |  | 1:12 | 0:39