## Отключения
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.04.21 до 00:00 30.04.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП-10кВ | МТЗ | 01.04.2021 17:47 | 01.04.2021 18:13 | 0:26 | 715 | Причина не установлена. | 3009 | -3 | ТП
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 ф. "СПГ, Щекурья" фаза "А" ТП11-3125 (14), ТП11-3126 (15), ТП11-3124 (18) | - | 03.04.2021 14:01 | 03.04.2021 15:29 | 1:28 | 129 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ фазы «А» ф. «СПГ, Щекурья» в пролете опор 22-23 по адресу ул. Мира д.4 | 172 | 3 | ВЛ
| АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Отключен вручную | 03.04.2021 15:29 | 03.04.2021 17:29 | 2:00 | 812 | Обрыв провода ВЛ-10 кВ фазы «А» ф. «СПГ, Щекурья» в пролете опор 22-23 по адресу ул. Мира д.4 Проведение АВР. | 982 | 3
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1,3 ДГА | НА ПУ 3 ДГА 220-магнитный датчик 1 ДГА - нет ошибок | 19.04.2021 06:10 | 19.04.2021 06:38 | 0:28 | 725 | Ослабление крепления болтового соединения магнитного датчика (коленвала) на маховике ДВС. | 3009 | -9 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 4:22 | 2381
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | АВР-3 в яч.№2 РУ-0,4кВ | - | 20.04.2021 11:30 | 20.04.2021 12:45 | 1:15 | 8 | Отгорел контакт фазы «В» на АВР-3 в яч.№2 РУ-0,4кВ ДСЭС | 4 | -1 | АСУ
|  |  |  | Отключен вручную | 20.04.2021 12:45 | 20.04.2021 13:30 | 0:45 | 13.5 | Замена АВР-3 в яч.№2 РУ-0,4кВ ДСЭС | 34 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 2:00 | 21.5
Нижневартовский район
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | Остановлен вручную | 02.04.2021 13:35 | 02.04.2021 13:53 | 0:18 | 2.7 | Течь ОЖ из радиатора | 64 | 2 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 1 ДГА (20) | Остановка ДВС | 05.04.2021 21:00 | 05.04.2021 21:05 | 0:05 | 0.9 | Нет подачи топлива в ДВС | 64 | 0 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:23 | 3.6
Ханты-Мансийский район
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | Остановлен вручную | 02.04.2021 23:58 | 03.04.2021 00:01 | 0:03 | 11.25 | Нестабильная работа ДВС, плавание оборотов, частоты и напряжения. Падение давления в топливной системе | 320 | -3 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | Ошибки на ПУ№1170,1180,4560 | 30.04.2021 16:30 | 30.04.2021 16:35 | 0:05 | 16.7 | Повышенный нагрев контактов корректора напряжения | 320 | 5 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 27.95
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C |  | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановлен вручную | 10.04.2021 09:10 |  | Износ ЦПГ ДВС. |  |  | 0 |  | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Остановлен вручную | 14.04.2021 14:30 |  | Выход из строя подшипника на крышке СГ |  |  | 8 |  | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6ДГА (150) | Остановлен вручную | 20.04.2021 14:00 |  | Неисправность топливопровода от ФОТ до ТННД |  |  | -3 |  | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную | 28.04.2021 04:10 |  | Выход из строя подшипника ЗГ. |  |  | -4 |  | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 30.04.2021 15:00 |  | Выявлена вибрация статора в корпусе СГ. |  |  | 3 |  | СГ
ИТОГО: 9 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Апрель 2021 | Функциональные отказы Апрель 2021 | Технологические отказы Апрель 2020
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 5 | 6
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 3 | 1
неисправности СГ - |  |  | 2
неисправности в системе автоматики - |  | 2 |  | 3
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 2
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 10
атмосферные воздействия - |  |  |  | 6
падение деревьев - |  |  |  | 3
по вине сторонних лиц - |  | 1 |  | 1
Отключение КЛ -
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  |  | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  | 1 |  | 2
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 5 | 17
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Апрель 2021 кВт*ч | Апрель 2020 кВт*ч
|  |  | 2434.05 | 3830.25
| Суммарное время ограничения - |  | Апрель 2021 ч | Апрель 2020 ч
|  |  | 6:53 | 23:27