## Отключения за апрель 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.04.23 до 00:00 01.05.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | Срабатывание САЗ | 17.04.2023 10:50 | 17.04.2023 10:54 | 0:04 | 1.8 | Срабатывание тепловой защиты АВ в ЩУ СГ по перекосу тока по фазам | код 8 (Прочее) | Перекос тока по фазам. Перенесли на неделю переход на постоянную работу на данной ДГА до стабилизации нагрузок. | 127 | -11 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ошибка 2170 | 18.04.2023 12:50 | 18.04.2023 12:55 | 0:05 | 2.5 | Низкий зарядк АКБ | код 1 (Ошибочные действия оперативного персонала ) | До персонала доведено, что нет необходимости снимать клеммы АКБ при остановке ДГА, а если снимают, то перед этим отключать АВ ПЗУ в ЩУ СН ДЭС и перед запуском ДГА включать его АВ ПЗУ в ЩУ СН | 127 | -3 | Ошибка персонала
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3113(1) | Отключена вручную | 19.04.2023 14:05 | 19.04.2023 15:00 | 0:55 | 48 | Пожар по адресу ул.Андрианово д.3 |  |  | 40 | 6
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | Срабатывание САЗ ош.№415 - "низкое давление ДМ" | 21.04.2023 12:10 | 21.04.2023 12:11 | 0:01 | 9.5 | Технологический отказ 2ДГА, ош.№415 - "низкое давление ДМ" | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Выполнена замена датчика давления, создан резерв еще из 1 шт. датчкиа | 929 | 7 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | Срабатывание САЗ ош.№415 - "низкое давление ДМ" | 21.04.2023 12:20 | 21.04.2023 12:21 | 0:01 | 9.5 | Технологический отказ 2ДГА, ош.№415 - "низкое давление ДМ" | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Выполнена замена датчика давления, создан резерв еще из 1 шт. датчкиа | 929 | 7 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Срабатывание САЗ на ПУ ошибка - "местный аварийный останов" | 27.04.2023 05:55 | 27.04.2023 06:05 | 0:10 | 233.3 | Технологический отказ 4ДГА, ошибка на ПУ - "местный аварийный останов", причина не установлена | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Запланирован капитальный ремонт системы управления в 2023 году | 3145 | 4 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 1:16 | 304.6
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 3 ДГА (500) | САЗ ошибка №7535 | 12.04.2023 05:35 | 12.04.2023 05:45 | 0:10 | 53.3 | Выход из строя цепи датчика давления масляных форсунок ДВС | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Износ изоляции проводов от длительного воздействия температуры от выпускного коллектора. Выполнена замена проводов. | 647 | -20 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 53.3
Ханты-Мансийский район
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Срабатывание САЗ | 29.04.2023 10:10 | 29.04.2023 10:12 | 0:02 | 6.6 | Обрыв провода датчика уровня ДМ | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Износ изоляции проводов. Выполнена замена проводов. | 406 | 0 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:02 | 6.6
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Комментарии | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | - | 02.04.2023 19:27 |  | Нестабильная работа ДВС в одиночном режиме работы |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Неисправна панель управления AGC222. Запланирован переход на панель AGC150. | 4 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | Несостоявшийся запуск/ ош. №4570 | 03.04.2023 06:05 |  | После проведения ЕТО не запускается ДВС.Низкий зарядк АКБ |  |  | 1.Ошибочные действия оперативного персонала | До персонала доведено, что нет необходимости снимать клеммы АКБ при остановке ДГА, а если снимают, то перед этим отключать АВ ПЗУ в ЩУ СН ДЭС и перед запуском ДГА включать его АВ ПЗУ в ЩУ СН | 3 | Ошибка персонала
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 05.04.2023 12:00 |  | Течь ОЖ в районе водяного насоса системы охлаждения ДВС |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена водяного насоса из резерва на ДЭС, для восполнения резерва запланировано приобретение нового насоса | 1 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Остановлен вручную | 05.04.2023 20:10 |  | Отказ синхронизации с ДГА |  |  | 8.Прочее | Выполнена перезагрузка ПУ, более отказ не повторился | 1 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | - | 10.04.2023 11:50 |  | Нестабильная работа ДВС в одиночном режиме работы |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Неисправна панель управления AGC222. Запланирован переход на панель AGC150. | -5 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | - | 11.04.2023 15:15 |  | Нестабильная работа ДВС в одиночном режиме работы |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Неисправна панель управления AGC222. Выполнена реконструкция ЩУ на панель AGC150. | -1 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | - | 11.04.2023 15:15 |  | При Р=650кВт на ДГА, наблюдается резкое повышение температуры ОЖ |  |  | 8.Прочее | За зимний период соты ражиатора охлаждения ДВС забились налётом масла и сажи. При установлении положительной температуры выполней мойка радиатора охлаждения ДВС | 4 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ошибка 415 | 12.04.2023 15:40 |  | ПУ ошибка 415 – низкое давления масла, наблюдается течь ДМ с масляного коллектора ДВС |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена уплотнений | 4 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | На ПУ - "Ошибка включения" | 17.04.2023 10:52 |  | Не входит в параллельную работу, наблюдается плавание оборотов (1470-1530 об/м). Неисправность блока IOM. |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Стандартно заменен блок управления ралельной работы IOM | -12 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | На ПУ ош.№4960 - "низкий заряд АКБ" | 17.04.2023 10:52 |  | Низкий заряд АКБ |  |  | 1.Ошибочные действия оперативного персонала | До персонала доведено, что нет необходимости снимать клеммы АКБ при остановке ДГА, а если снимают, то перед этим отключать АВ ПЗУ в ЩУ СН ДЭС и перед запуском ДГА включать его АВ ПЗУ в ЩУ СН | -11 | Ошибка персонала
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | Остановлен вручную | 21.04.2023 11:33 |  | Повышенная вибрация со стороны крышки СГ |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Износ посадочного отверстия опорного подшипника в рышке СГ | 6 | СГ
12 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (250) | САЗ №2160,1390,1310,4140 | 22.04.2023 15:30 |  | При выводе из паралельной работы остался во включенном положения АВ в ЩУ СГ |  |  | 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | В ручном режиме выполнено размыкание контактов АВ. При повторении отказа будет заменен АВ | 6 | АСУ
13 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | - | 23.04.2023 11:14 |  | Низкий заряд АКБ. Не производится зарядка АКБ. |  |  | 1.Ошибочные действия оперативного персонала | До персонала доведено, что нет необходимости снимать клеммы АКБ при остановке ДГА, а если снимают, то перед этим отключать АВ ПЗУ в ЩУ СН ДЭС и перед запуском ДГА включать его АВ ПЗУ в ЩУ СН | 6 | Ошибка персонала
14 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 2 ДГА (40) | - | 23.04.2023 12:00 |  | Нарушение целостности топливного шланга |  |  | 9.Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена неисправного дюрита | 4 | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | Остановлен вручную | 25.04.2023 17:53 |  | На ПУ ошибки №1180,1190. Нестабильная работа ДВС (плавание оборотов) |  |  | Периодический хаотичный отказ | Будет произведен поиск и устранние неисправности | 2 | ДВС/АСУ
ИТОГО: 7 отключений; 15 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Апрель2023 | Функциональные отказы Апрель2023 | Технологические отказы Апрель2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 5 | 12 | 2 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | 1
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 7 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена - |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | ИТОГО: | 7
Ошибка персонала - |  | 1
| ИТОГО: | 7 | 20 | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Апрель2023 кВт*ч | Апрель2022 кВт*ч
|  |  | 364.5 | 273.3
| Суммарное время ограничения - |  | Апрель2023 ч | Апрель2022 ч
|  |  | 1:28 | 0:26