## Отключения за май 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.05.22 до 00:00 01.06.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | Отключена вручную | 02.05.2022 15:01 | 05.05.2022 16:20 | 1:19 | 20 | АВР по причине сбитой опоры №9/2 в результате ДТП | код 3 (воздействие посторонних лиц) | Повреждение ВЛ-0,4кВ вследствии наезда транспортного средства. Подготовлен акт расследования причин аварии №3/2022. На данный момент установленная временная опора ВЛ-0,4кВ. В период командировки персонала участка РЭС будет произведен монтаж новой опоры | 20 | 1 | По вине третьих лиц
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | Срабатывание САЗ ош. №1190 | 26.05.2022 05:30 | 26.05.2022 05:40 | 0:10 | 4.6 | Нарушение контакта по причине заводского брака обжима наконечника силового генератора и сопутствующего большого перекоса тока по фазам | код 2.1. (Дефект изготовления (заводской дефект)) | Установлено значение уставки по отключения АВ СГ при достижении нагрузки в 29 кВт. Необходимо провезти анализ распределения нагрузки по фазам в сети и в случае необходимо перераспределить | 127 | 15 | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | САЗ ошибка №315 - "низкая частота" | 27.05.2022 09:50 | 27.05.2022 09:55 | 0:05 | 111.6 | Неисправность топливного насоса | код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена топливного насоса | 3145 | 17 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 1:34 | 136.2
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0 |  |  |  | 693 | -12
Кондинский район
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Никулкино | СЭС | остановлен вручную | 12.05.2022 13:35 | 12.05.2022 13:50 | 0:15 | 3 | Выход из строя автомата постоянного тока | код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена замена АВ | 34 | 16 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 3
Нижневартовский район
5 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | САЗ ошибка №4540 - "Неисправность сигнала работы", №7640 - "EIC Низк. давл. масла 2" | 02.05.2022 11:38 | 02.05.2022 11:43 | 0:05 | 22 | Неисправность реле управления ДВС | код 9 ((Износ оборудования (комплектующих)) | Выполнена замена реле | 647 | 5 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | САЗ ошибка №1140 | 03.05.2022 13:55 | 03.05.2022 14:00 | 0:05 | 22 | Остановка ДВС, на ПУ ошибка №1140 | код 8 (Прочее) | Проверка вторичных цепей | 647 | 5 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | САЗ | 07.05.2022 10:38 | 07.05.2022 11:20 | 0:42 | 273 | КЗ на ВЛ, обрыв провода на вводе у потребителя | код 5 (Погодные условия) | Технологический отказ по причине неблагоприятных погодных условий (срыв изолятора на вводе у потребителя). 05.05.2022г. Произведена замена вводного кабеля на СИП | 538 | 5 | ВЛ
|  |  | ВЛ-0,4кВ оп.7 ф.№3 от ТП-3 | САЗ | 07.05.2022 10:38 | 07.05.2022 11:24 | 0:46 | 8 | КЗ на ВЛ, обрыв провода на вводе у потребителя |  |  | 5 | 5
ИТОГО: | [6 empty] | 1:38 | 325
Сургутский район
8 | АО "Юграэнерго" | Сургутский р-н, д.Таурова | 1 ДГА (28) | САЗ ошибка "UR3", №1190 - "НЕКВИТ." | 15.05.2022 12:10 | 15.05.2022 13:00 | 0:50 | 3.3 | Сбой уставок на автоматическом регуляторе напряжения из-за вибрации | код 8 (Прочее) | Особенность китайских регуляторов напряжения. Выполнена регулировка уставок на автоматическом регуляторе напряжения | 118 | 14 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:50 | 3.3
Ханты-Мансийский район
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-4035) | Токовая отсечка | 31.05.2022 09:02 | 31.05.2022 09:07 | 0:05 | 4 | Превышение нагрузки ВА-0,4кВ | код 8 (Прочее) | Превышение нонимальной мощности ВА. После окончания ЕГЭ будет произведена замена ВА на больший номинал. | 15 | 16 | ТП
[5 empty] | 31.05.2022 09:17 | 31.05.2022 09:30 | 0:13 | 11
ИТОГО: | [6 empty] | 0:18 | 15
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | остановлен вручную | 08.05.2022 11:35 |  | На ПУ ошибки «2630 неиспр. разгрузки», «Перебег», «Boc short cur» |  |  | Выполнена замена IOM, AVR | 5 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | остановлен вручную | 05.05.2022 09:30 |  | Запах горелой изоляции со стороны СГ |  |  | Персонал ошибочно оценил запахи. Отказа не было, ДГА так и работает, ремонтов не производилось. | 5 | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Няксимволь | СЭС | Остановлена вручную | 10.05.2022 15:00 |  | Неисправность фазы А и В, требуется замена СК |  |  | При монтаже СЭС был установлен БУ КЛ-ХЛ 25мм2, запланировано отправка нового КЛ сечение 35мм2 | 20 | КЛ
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | Остановлен вручную | 11.05.2022 06:22 |  | Выявлен посторонний шум от турбины ДВС |  |  | Неисправность хомута на ТКР, выполнена замена | 12 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | Остановлен вручную | 14.05.2022 09:15 |  | Неисправность ТНВД |  |  | Выполнена замена актуатора ТН | 19 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | Остановлен вручную | 15.05.2022 07:40 |  | На ПУ ошибка "SG желтая лампа" |  |  | Причина еще устанавливается | 6 | АСУ
ИТОГО: 9 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Май 2022 | Функциональные отказы Май 2022 | Технологические отказы Май 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 5 | 5 | 9 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | Погодные условия | 2
Отключение КЛ - |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1 | [6 empty] | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 9
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 9 | 6 | 15
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Май 2022 кВт*ч | Май 2021 кВт*ч
|  |  | 482.5 | 971.3
| Суммарное время ограничения - |  | Май 2022 ч | Май 2021 ч
|  |  | 4:35 | 16:03