## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за май 2022г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП11-3122 (10) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 423 | 06.05.2022 09:00 | 06.05.2022 12:00 | 06.05.2022 09:00 | 06.05.2022 11:55 | Н-18 ЭнтэрПроф
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3122 (10) | Монтаж новой ВЛ-0,4кВ | 424 | 06.05.2022 14:00 | 06.05.2022 16:00 | 06.05.2022 14:03 | 06.05.2022 15:34 | Н-19 ЭнтэрПроф
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена реле управления ДВС | - | - | - | 02.05.2022 11:38 | 02.05.2022 12:54 | П.Т.Э., устранение дефекта
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена блока IOM | - | - | - | 28.04.2022 00:55 | 04.05.2022 10:15 | П.Т.Э. устранение дефекта
3 | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 05.05.2022 09:00 | 05.05.2022 10:44 | П.Т.Э. устранение дефекта
4 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферных пластин между СГ и ДВС | - | - | - | 06.05.2022 08:31 | 06.05.2022 16:35 | П.Т.Э.
5 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | СЭС | - | Замена силового кабеля СЭС | - | - | - | 11.05.2022 12:54 | 11.05.2022 15:08 | Р-49, устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена хомута воздушного патрубка ТРК | - | - | - | 11.05.2022 09:54 | 11.05.2022 10:03 | П.Т.Э. устранение дефекта
7 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ДЭС | РУ-0,4 кВ | Замена ВА инвертора №2 | - | - | - | 12.05.2022 13:35 | 12.05.2022 13:50 | Устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 14.05.2022 09:15 | 14.05.2022 11:25 | П.Т.Э., устранение дефекта
9 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 16.05.2022 09:00 | 16.05.2022 10:00
10 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 17.05.2022 04:40 | 17.05.2022 10:10 | Устранение дефекта
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена предохранителя F2 на плате А32 ПУ | - | - | - | 17.05.2022 02:10 | 17.05.2022 08:40 | Устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ в ЩУ | - | - | - | 17.05.2022 10:26 | 17.05.2022 17:08 | Р-126
13 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей СГ | - | - | - | 18.05.2022 09:19 | 18.05.2022 10:57 | Р-47, устранение дефекта
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ | - | - | - | 16.05.2022 13:42 | 18.05.2022 12:53 | Р-124, Р-125, Р-127, устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Демонтаж 2ДГА | - | - | - | 18.05.2022 17:34 | 18.05.2022 18:20 | Н-15
16 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Ремонт СГ | - | - | - | 19.05.2022 12:33 | 19.05.2022 13:36 | Р-48, устранение дефекта
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена подшипника привода вентилятора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 16.05.2022 10:30 | 20.05.2022 10:33 | -
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4 кВ ф. №7 от ТП11-3125 (14) | Восстановление нолевого провода в пролете опор | - | - | - | 20.05.2022 18:02 | 20.05.2022 18:40 | Н-58
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ВА СГ ЩУ Замена регулятора оборотов | - | - | - | 19.05.2022 08:38 | 19.05.2022 11:04 | Р-128, Р-130, Р-131
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Промывка радиатора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 19.05.2022 13:22 | 19.05.2022 16:43 | -
21 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена СГ. | - | - | - | 19.05.2022 10:32 | 19.05.2022 14:56 | Н-14, Р-44, Р-45, Р-46, Устранение дефекта
22 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ФОТ | - | - | - | 25.05.2022 08:00 | 25.05.2022 08:25 | -
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ТНВД | - | - | - | 25.05.2022 11:30 | 25.05.2022 14:30 | -
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена AVR | - | - | - | 25.05.2022 09:54 | 25.05.2022 11:00 | Р-132
25 | Сургутский р-н, д.Таурова | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Регулировка напряжения на СГ | - | - | - | 26.05.2022 21:00 | 26.05.2022 22:00 | Устранение дефекта
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена топливного насоса | - | - | - | 30.05.2022 10:00 | 30.05.2022 14:00 | -
27 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника СГ | - | - | - | 31.05.2022 09:24 | 31.05.2022 11:35 | Р-47
28 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена опорного подшипника СГ | - | - | - | 31.05.2022 11:48 | 31.05.2022 14:36 | Р-48
29 | Берёзовский р-н, д.Анеева | 3 ДГА (30) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 31.05.2022 19:56 | 31.05.2022 22:16 | Р-49
РЭС
1 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП11-3135(3) | АВР | 414 | 02.05.2022 15:00 | 02.05.2022 16:00 | 02.05.2022 15:01 | 02.05.2022 16:20 | Н-28
2 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-7(18-5033) | Замена ввода у потребителя ИП Кайгородов | 417 | 05.05.2022 14:00 | 05.05.2022 15:30 | 05.05.2022 14:00 | 05.05.2022 14:50 | Н-29
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-124 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №14-124 (3) | Замена ввода у потребителя "прачечная" | 430 | 13.05.2022 14:00 | 13.05.2022 16:00 | 13.05.2022 14:10 | 13.05.2022 14:50 | Н-301
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-1(18-4035) | Без отключения | ТР | 433 | 16.05.2022 09:00 | 16.05.2022 12:00 | 16.05.2022 08:56 | 16.05.2022 11:34 | Н-30
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-1(18-4035) | Без отключения | ТР | 434 | 16.05.2022 14:00 | 16.05.2022 17:00 | 16.05.2022 14:10 | 16.05.2022 16:18 | Н-35
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5038) | Без отключения | ТР | 442 | 16.05.2022 09:00 | 16.05.2022 12:00 | 16.05.2022 09:01 | 16.05.2022 11:31 | Н-32
7 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5038) | Без отключения | ТР | 443 | 16.05.2022 14:00 | 16.05.2022 17:00 | 16.05.2022 14:00 | 16.05.2022 16:24 | Н-34
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТР | 451 | 16.05.2022 09:00 | 16.05.2022 12:00 | 16.05.2022 09:05 | 16.05.2022 12:01 | Н-31
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТР | 452 | 16.05.2022 14:00 | 16.05.2022 17:00 | 16.05.2022 14:50 | 16.05.2022 17:04 | Н-33
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-1(18-4035) | Без отключения | ТР | 435 | 17.05.2022 09:00 | 17.05.2022 12:00 | 17.05.2022 09:10 | 17.05.2022 11:26 | Н-37
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | Без отключения | ТР | 436 | 17.05.2022 14:00 | 17.05.2022 17:00 | 17.05.2022 14:05 | 17.05.2022 17:15 | Н-41
12 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5038) | Без отключения | ТР | 444 | 17.05.2022 09:00 | 17.05.2022 12:00 | 17.05.2022 09:03 | 17.05.2022 11:28 | Н-38
13 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-5(18-5040) | Без отключения | ТР | 445 | 17.05.2022 14:00 | 17.05.2022 17:00 | 17.05.2022 14:00 | 17.05.2022 16:23 | Н-40
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-2(18-5021) | Без отключения | ТР | 453 | 17.05.2022 09:00 | 17.05.2022 12:00 | 17.05.2022 09:23 | 17.05.2022 12:18 | Н-36
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 454 | 17.05.2022 14:00 | 17.05.2022 17:00 | 17.05.2022 15:00 | 17.05.2022 17:30 | Н-39
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-2(18-4036) | Без отключения | ТР | 437 | 18.05.2022 09:00 | 18.05.2022 12:00 | 18.05.2022 09:11 | 18.05.2022 11:56 | Н-44
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 438 | 18.05.2022 14:00 | 18.05.2022 17:00 | 18.05.2022 14:11 | 18.05.2022 16:37 | Н-45
18 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5(18-5040) | Без отключения | ТР | 446 | 18.05.2022 09:00 | 18.05.2022 12:00 | 18.05.2022 08:58 | 18.05.2022 11:26 | Н-42
19 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-7(18-5042) | Без отключения | ТР | 447 | 18.05.2022 14:00 | 18.05.2022 17:00 | 18.05.2022 14:02 | 18.05.2022 16:25 | Н-47
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 455 | 18.05.2022 09:00 | 18.05.2022 12:00 | 18.05.2022 09:05 | 18.05.2022 11:48 | Н-43
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 456 | 18.05.2022 14:00 | 18.05.2022 17:00 | 18.05.2022 14:04 | 18.05.2022 17:28 | Н-46
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 439 | 19.05.2022 09:00 | 19.05.2022 12:00 | 19.05.2022 09:08 | 19.05.2022 11:45 | Н-48
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 440 | 19.05.2022 14:00 | 19.05.2022 17:00 | 19.05.2022 14:16 | 19.05.2022 17:36 | Н-53
24 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-8(18-5043) | Без отключения | ТР | 448 | 19.05.2022 09:00 | 19.05.2022 12:00 | 19.05.2022 09:02 | 19.05.2022 11:29 | Н-49
25 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-8(18-5043) | Без отключения | ТР | 449 | 19.05.2022 14:00 | 19.05.2022 17:00 | 19.05.2022 14:03 | 19.05.2022 16:23 | H-51
26 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-3(18-5022) | Без отключения | ТР | 472 | 19.05.2022 09:00 | 19.05.2022 12:00 | 19.05.2022 09:14 | 19.05.2022 12:01 | Н-50
27 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-4(18-5023) | Без отключения | ТР | 473 | 19.05.2022 14:00 | 19.05.2022 17:00 | 19.05.2022 14:07 | 19.05.2022 16:51 | Н-52
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТР | 441 | 20.05.2022 09:00 | 20.05.2022 12:00 | 20.05.2022 09:09 | 20.05.2022 11:42 | Н-54
29 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-8(18-5043) | Без отключения | ТР | 450 | 20.05.2022 09:00 | 20.05.2022 12:00 | 20.05.2022 09:00 | 20.05.2022 11:31 | Н-55
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ | 469 | 20.05.2022 15:00 | 20.05.2022 17:00 | 20.05.2022 15:00 | 20.05.2022 16:48 | H-11
31 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф."Вод. Башня" от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 474 | 20.05.2022 09:00 | 20.05.2022 12:00 | 20.05.2022 09:14 | 20.05.2022 11:21 | Н-56
32 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 475 | 20.05.2022 14:00 | 20.05.2022 17:00 | 20.05.2022 15:08 | 20.05.2022 16:14 | H-57
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-2(18-4036) | Подключение потребителя по ул. Центральная д.20 | 477 | 23.05.2022 14:00 | 23.05.2022 16:00 | 23.05.2022 14:33 | 23.05.2022 16:14 | Н-63
34 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф."Скважина" от ТП-5(18-5024) | Без отключения | ТР | 479 | 23.05.2022 09:00 | 23.05.2022 12:00 | 23.05.2022 09:33 | 23.05.2022 12:25 | Н-59
35 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-1(18-5026) | Без отключения | ТР | 480 | 23.05.2022 14:00 | 23.05.2022 17:00 | 23.05.2022 14:05 | 23.05.2022 16:53 | Н-62
36 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-2(18-5037) | Без отключения | ТР | 481 | 23.05.2022 09:00 | 23.05.2022 12:00 | 23.05.2022 09:17 | 23.05.2022 11:20 | Н-60
37 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-2(18-5037) | Без отключения | ТР | 482 | 23.05.2022 14:00 | 23.05.2022 17:00 | 23.05.2022 14:32 | 23.05.2022 16:22 | Н-61
38 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-6(18-5041) | Без отключения | ТР | 483 | 24.05.2022 09:00 | 24.05.2022 12:00 | 24.05.2022 09:02 | 24.05.2022 11:24 | Н-64
39 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(18-5041) | Без отключения | ТР | 484 | 24.05.2022 14:00 | 24.05.2022 17:00 | 24.05.2022 14:04 | 24.05.2022 16:17 | Н-65
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от ДГА 1,2,3,4,5 до РП 11-3146 | Без отключения | ТР | 491 | 24.05.2022 09:00 | 24.05.2022 12:00 | 24.05.2022 09:00 | 24.05.2022 11:40 | Н-24
41 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 (11-3119) | Без отключения | ТР | 492 | 24.05.2022 14:00 | 24.05.2022 17:00 | 24.05.2022 14:42 | 24.05.2022 16:44 | Н-25
42 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-6(18-5041) | Без отключения | ТР | 485 | 25.05.2022 09:00 | 25.05.2022 12:00 | 25.05.2022 09:02 | 25.05.2022 11:12 | Н-66
43 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-5(11-3119) | Без отключения | ТР | 494 | 25.05.2022 09:00 | 25.05.2022 12:00 | 25.05.2022 09:26 | 25.05.2022 11:23 | Н-26
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-9(11-3112) | Без отключения | ТР | 495 | 25.05.2022 14:00 | 25.05.2022 17:00 | 25.05.2022 14:10 | 25.05.2022 16:30 | Н-27
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-10(11-3122) | Без отключения | ТР | 496 | 26.05.2022 09:00 | 26.05.2022 12:00 | 26.05.2022 09:34 | 26.05.2022 11:33 | Н-28
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-14(11-3125) | Без отключения | ТР | 497 | 26.05.2022 14:00 | 26.05.2022 17:00 | 26.05.2022 14:07 | 26.05.2022 16:29 | Н-29
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП-3 | Замена прибора учета э/э по ул. Набережная д.4 кв. 6. | 500 | 26.05.2022 09:00 | 26.05.2022 12:00 | 26.05.2022 09:03 | 26.05.2022 10:52 | Н-302
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-14(11-3125) | Без отключения | ТР | 498 | 27.05.2022 09:00 | 27.05.2022 12:00 | 27.05.2022 09:11 | 27.05.2022 11:27 | Н-30
49 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП-14(11-3125) | Без отключения | ТР | 499 | 27.05.2022 14:00 | 27.05.2022 17:00 | 27.05.2022 14:05 | 27.05.2022 16:26 | Н-31
50 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Без отключения | ТР | 506 | 27.05.2022 09:00 | 27.05.2022 12:00 | 27.05.2022 09:07 | 27.05.2022 11:21 | Н-303
51 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ДЭС | Без отключения | ТР | 507 | 27.05.2022 14:00 | 27.05.2022 17:00 | 27.05.2022 14:03 | 27.05.2022 16:12 | Н-304
52 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(11-3118) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-6(11-3118) | Подключение ПУ по адресу ул.Геологическая д.14 | 521 | 27.05.2022 17:40 | 27.05.2022 18:00 | 27.05.2022 17:47 | 27.05.2022 18:00 | Н-32
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3116 (13) | Воостановление соединения питающего кабеля потребителя по адресуя ул.Дальняя 11. | - | - | - | 29.05.2022 10:05 | 29.05.2022 10:10 | -
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-15(11-3126) | Без отключения | ТР | 501 | 30.05.2022 09:00 | 30.05.2022 12:00 | 30.05.2022 09:13 | 30.05.2022 11:41 | Н-33
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-15(11-3126) | Без отключения | ТР | 502 | 30.05.2022 14:00 | 30.05.2022 17:00 | 30.05.2022 14:16 | 30.05.2022 16:54 | Н-34
56 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Гараж" от ТП-1001 | Без отключения | ТР | 508 | 30.05.2022 09:00 | 30.05.2022 12:00 | 30.05.2022 08:56 | 30.05.2022 11:15 | Н-67
57 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Сибирская" от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 509 | 30.05.2022 14:00 | 30.05.2022 17:00 | 30.05.2022 14:32 | 30.05.2022 15:55 | Н-68
58 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Без отключения | ТР | 527 | 30.05.2022 09:00 | 30.05.2022 12:00 | 30.05.2022 09:08 | 30.05.2022 11:35 | Н-305
59 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ДЭС | Без отключения | ТР | 528 | 30.05.2022 14:00 | 30.05.2022 17:00 | 30.05.2022 14:03 | 30.05.2022 16:07 | Н-306
60 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-17(11-3129) | Без отключения | ТР | 503 | 31.05.2022 09:00 | 31.05.2022 12:00 | 31.05.2022 08:51 | 31.05.2022 11:32 | Н-35
61 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-18(11-3124) | Без отключения | ТР | 504 | 31.05.2022 14:00 | 31.05.2022 17:00 | 31.05.2022 14:20 | 31.05.2022 16:35 | Н-36
62 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Центральная" от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 510 | 31.05.2022 09:00 | 31.05.2022 12:00 | 31.05.2022 09:10 | 31.05.2022 11:43 | Н-69
63 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Школьная" от ТП-1002 | Без отключения | ТР | 511 | 31.05.2022 14:00 | 31.05.2022 17:00 | 31.05.2022 16:31 | 31.05.2022 18:05 | Н-70
64 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ДЭС | Без отключения | ТР | 529 | 31.05.2022 09:00 | 31.05.2022 12:00 | 31.05.2022 09:09 | 31.05.2022 11:33 | Н-307
65 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП №14-123 (2) | Без отключения | ТР | 530 | 31.05.2022 14:00 | 31.05.2022 17:00 | 31.05.2022 14:10 | 31.05.2022 16:10 | Н-308
ДОДС Юршин Д.А.