## Июль 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.22 до 00:00 01.08.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП11-3113(1) | МТЗ | 30.07.2022 15:05 | 30.07.2022 15:15 | 0:10 | 3 | Неблагоприятные погодные условия, сильный ветер. Схлест проводов. | код 5 (Природные условия) | По результатам осмотра ВЛ дефектов не выявлено. Успешное повторное включение. | 39 | 19 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 3
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Сургутский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | Останов ДВС | 27.07.2022 11:30 | 27.07.2022 11:35 | 0:05 | 19.42 | Предположительно неисправность турбокомпрессора ДВС | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | Замена турбокомпрессора | 1100 | 20 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | Останов ДВС | 27.07.2022 12:50 | 27.07.2022 12:51 | 0:01 | 3.08 | Предположительно неисправность турбокомпрессора ДВС | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | Замена турбокомпрессора | 1100 | 20 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:06 | 22.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична функционального отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 07.07.2022 15:10 |  | Деформация дюритового патрубка в месте соединения ТКР и интеркулера |  |  | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | 20 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен вручную | 10.07.2022 18:45 |  | Течь ОЖ с помпы |  |  | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | 25 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 11.07.2022 14:38 |  | Наблюдаются резкие скачки напряжения между фазами. Неисправность корректора напряжения. |  |  | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | 23 | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | Отключен в ручную | 2022-07-12 17:40 |  | Плавание напряжения в диапазоне 100-220В.Неисправность корректора напряжения. |  |  | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | 25 | СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | «1438 отказ прокрутки колен.вала двигателя», | 2022-07-29 11:47 |  | На ПУ ошибка «1438 отказ прокрутки колен.вала двигателя», стартер не срабатывает. Неисправность втягивающего устройства. |  |  | код 9 (Износ оборудования (комплектующих) ) | 20 | ДВС
ИТОГО: 3 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Июль 2022 | Функциональные отказы Июль 2022 | Технологические отказы Июль 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 2 | 5 | 9 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  | 2 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 1 | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия | 1
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 3
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 3 | 5 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Июль 2022 кВт*ч | Июль 2021 кВт*ч
|  |  | 25.5 | 763.2
| Суммарное время ограничения - |  | Июль 2022 ч | Июль 2021 ч
|  |  | 0:16 | 1:31