## июль 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.23 до 00:00 31.07.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3ДГА (1000) | отключен вручную | 01.07.2023 15:57 | 01.07.2023 16:09 | 0:12 | 130 | Выход из строя регулятора подачи топлива | код 9 (Износ оборудования (комлпеткующих)) | Износ топливного насоса | Запланирован капитальный ремонт ДВС (способом замены ДВС на новый) | 2527 | 7 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3ДГА (1000) | Ошибка на ПУ "313 пониженная частота" | 05.07.2023 18:10 | 05.07.2023 18:18 | 0:18 | 200 | Выход из строя регулятора подачи топлива | код 9 (Износ оборудования (комлпеткующих)) | Износ топливного насоса | Запланирован капитальный ремонт ДВС (способом замены ДВС на новый) | 2527 | 25 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3ДГА (1000) | Ошибка на ПУ "313 пониженная частота" | 12.07.2023 20:24 | 12.07.2023 20:30 | 0:06 | 65 | Выход из строя регулятора подачи топлива | код 9 (Износ оборудования (комлпеткующих)) | Износ топливного насоса | Запланирован капитальный ремонт ДВС (способом замены ДВС на новый) | 2527 | 10 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Сартынья | 3 ДГА (28) | Срабатывание САЗ ош.№1447 | 18.07.2023 16:50 | 18.07.2023 17:00 | 0:10 | 1.5 | Срабатывание САЗ по перекосу тока по фазам | код 8 (Прочее) | Несимметрия токов в сетях | Разовый случай за летний период в Сартынье, даллее срабатываний САЗ по несеммитрии не происходило | 60 | 28 | ВЛ
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ от ТП-3(18-5022) | отключен вручную | 23.07.2023 15:00 | 23.07.2023 21:40 | 6:40 | 1140 | Отказ РЛНД-10 ТП11-3135(3) | код 9 (Износ оборудования (комлпеткующих)) | Технологический отказ вследствие повреждения опорного изолятора. Предположительная причина разрушения- грозовой фронт | Производить более детальный осмотр оборудования, в том числе инженерный | 39 | 20 | ВЛ
|  |  | ВЛ-0,4кВ яч.№5 ф.№1 "ввод ТП1" от ДЭС | отключен вручную | 23.07.2023 15:34 | 23.07.2023 21:35 | 6:01 |  | Восстановление РЛНД-10 ТП11-3135(3) |  |  |  | 650 | 20
ИТОГО: | [6 empty] | 7:26 | 1536.5
Белоярский район
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 1 ДГА (28) | САЗ - ош.№1160 - "повышенное U" | 06.07.2023 15:40 | 06.07.2023 15:58 | 0:18 | 2.4 | Неисправность регулятора напряжения СГ | код 9 (Износ оборудования (комлпеткующих)) | Неисправность регулятора напряжения СГ | На центральном складе поддерживается необходимый запас | 250 | 27 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:18 | 2.4
Кондинский район
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | Отключено вручную | 26.07.2023 14:20 | 26.07.2023 14:30 | 0:10 | 21.16 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, ветер) | код 5 (погодные условия) | Неблагоприятные погодные условия (гроза, ветер). При осмотре ВЛ оперативным персоналом замечаний не обнаружено | Не требуются | 693 | 20 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 21.16
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8,10 от ТП-3(18-5029) | Отключены вручную | 05.07.2023 16:53 | 05.07.2023 17:20 | 0:27 | 48 | Пожар по адресу ул.Механизаторов 4а (магазин "Луч") |  |  |  | 250 | 27
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4ДГА (120) | Ошибок нет | 14.07.2023 00:15 | 14.07.2023 00:18 | 0:03 | 3.5 | Неисправность IOM | код 9 (Износ оборудования (комлпеткующих)) | Неисправность IOM | На центральном складе поддерживается необходимый запас | 320 | 15 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4ДГА (120) | Автоматический сброс нагрузки | 19.07.2023 00:08 | 19.07.2023 00:10 | 0:02 | 2 | Регулировка IOM | код 8 (Прочее) | Некорректная регулировка IOM реактивной мощности | Устраняется в рамках наладки | 320 | 17 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | Срабатывание САЗ, отключение ВА-630А яч.№2 в РУ-0,4кВ ДЭС | 26.07.2023 13:14 | 26.07.2023 13:37 | 0:23 | 42 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, ветер) | код 5 (погодные условия) | Неблагоприятные погодные условия (гроза, ветер). При осмотре ВЛ оперативным персоналом замечаний не обнаружено | Не требуются | 320 | 19 | ВЛ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (360) | Срабатывание САЗ, отключение АВ-0,4кВ 2000А в РУ-0,4кВ ТП10 | 28.07.2023 15:20 | 28.07.2023 17:20 | 2:00 | 340 | Неблагоприятные погодные условия (гроза, ветер) | код 5 (погодные условия) | Неблагоприятные погодные условия (гроза, ветер). При осмотре ВЛ оперативным персоналом замечаний не обнаружено | Не требуются | 642 | 20 | ВЛ
[7 empty] | 2:28 | 387.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 01.07.2023 13:00 |  | Негерметичность и шум помпы ОЖ с валом по причине износа. |  |  | код 9 (Износ комлпеткующих) | 11 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | Остановлен в ручную | 02.07.2023 11:30 |  | Повышение температуры ОЖ до 93 градусов |  |  | код 9 (Износ комлпеткующих) | 30 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | Остановлен в ручную | 02.07.2023 17:55 |  | Повышение температуры ОЖ до 93 градусов |  |  | код 9 (Износ комлпеткующих) | 34 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Пашторы | 2ДГА(48) | Остановлен вручную | 04.07.2023 12:30 |  | Повышеные обороты ДВС. Неисправность контроллера управления оборотами ДВС |  |  | код 9 (Износ комлпеткующих) | 17 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | СЭС | отключен вручную | 23.07.2023 04:00 |  | На ПУ СЭС «ошибка АКБ, красная лампа». СЭС не принимает заряд АКБ. |  |  | код 8 (Прочее) | 25 | СЭС
6 | АО "Юграэнерго" | Сургутский р-н, д.Таурово | 1ДГА (28) | Отключена вручную | 30.07.2023 18:30 |  | Выход из строя зарядного генератора |  |  | 9.Износ комлпеткующих | 18 | ДВС
ИТОГО: 11 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы июль 2023 | Функциональные отказы июль 2023 | Технологические отказы июль 2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 6 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | [6 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 1 | [5 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ/ВИЭ |  |  | 1 | [5 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - |  | 2 | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [8 empty] | 5 | Погодные условия | 3
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 8 | Прочее | 2
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [9 empty] | ИТОГО: | 11
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 11 | 6 | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июль2023 кВт*ч | июль2022 кВт*ч
|  |  | 1947.56 | 25.5
| Суммарное время ограничения - |  | июль2023 ч | июль2022 ч
|  |  | 10:22 | 0:16