## Октябрь 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.21 до 00:00 31.10.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ Ф.2 от ТП11-3120 (7) | АВ-0,4кВ Ф.2 от ТП11-3120 (7) | 08.10.2021 10:00 | 08.10.2021 10:53 | 0:53 | 25 | КЗ на ВЛ, перехлёст нулевого и фазного провода по причине сильного порывистого ветра. | Технологический отказ произошел по причине неблагоприятных погодных условий | код 5 (Погодные условия) | Необходимо включение объекта в инвестиционную программу | 18 | 2 | ВЛ
|  |  |  | АВ-0,4кВ Ф.3 от ТП11-3120 (7) | 08.10.2021 16:40 | 08.10.2021 17:50 | 1:10 | 17.5 | КЗ на ВЛ, перехлёст нулевого и фазного провода. По причине сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода ВЛ к изолятору. | Технологический отказ произошел по причине неблагоприятных погодных условий | код 5 (Погодные условия) | Необходимо включение объекта в инвестиционную программу | 18 | 2 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ "151 Перегрев ОЖ" | 12.10.2021 09:30 | 12.10.2021 09:37 | 0:07 | 175 | Выявлена течь в системе охлаждения, требуется ревизия помпы и термостата | Выполнен ремонт помпы | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Не требуется | 3145 | -2 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Остановка ДВС 3ДГА. Остановка 4ДГА по перегрузу. | 20.10.2021 01:00 | 20.10.2021 01:05 | 0:05 | 5.45 | Посторонний свист из турбокомпрессора | Выход из строя уплотнения турбокомпрессора | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Приобретение новых и замена | 219 | 0 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ф. №1 от РУ-0,4 кВ ДЭС на ТП 11-3133 (1) | Отключен вручную | 23.10.2021 11:10 | 23.10.2021 13:30 | 2:20 | 325 | КЗ на ВЛ, пробой фазы «B» ВЛ-10 кВ фид. №1 на заземляющий спуск ОПН-10, опора №9. | Технологический отказ произошел по причине некорректного монтажа ВЛЗ-10кВ | код 2 (Дефект ремонта (монтажа)) | Организовывать строгую приемку в эксплуатацию оборудования после СМР | 63 | 2 | ВЛ
|  |  | АВ-0,4 кВ фид. «Рыбучасток» от РУ-0,4 кВ ДЭС | Отключен вручную | 23.10.2021 12:20 | 23.10.2021 13:30 | 1:10 | 7 | Устранение пробоя фазы «B» ВЛ-10 кВ фид. №1 на заземляющий спуск ОПН-10, опора №9. |  |  |  | 2 | 2 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 5:45 | 554.95
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | АВ-0,4кВ 1ДГА | 17.10.2021 04:55 | 17.10.2021 05:33 | 0:38 | 15.2 | Перегруз | Наброс нагрузки вследствии опробования электрического отопления потребителем | код 8 (Прочее) | Переход на более мощный ДГА | 70 | 8 | Перегруз
ИТОГО: | [6 empty] | 0:38 | 15.2
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
6 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | 1170, 1180, 1190, 4560 | 26.10.2021 16:03 | 26.10.2021 16:13 | 0:10 | 39 | Выявлен дефект цепей возбуждения СГ | Выход из строя диодов системы возбуждения | код 8 (Прочее) | Произведена амена диодов. Не требуется | 693 | 1 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 39
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ "3080 ВН.стоп/РМ авария" | 02.10.2021 00:03 | 02.10.2021 00:10 | 0:07 | 38 | Сбой системы автоматики | Сбой в настройках ПУ по управления АВ СГ | код 8 (Прочее) | Выполненена настройка програмного обеспечения ПУ | 892 | 2 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ «F-шина» | 04.10.2021 12:37 | 04.10.2021 12:44 | 0:07 | 19 | Сбой системы автоматики | Некорректная работа дачика уровня топлива в расходном баке ДГА | код 8 (Прочее) | Выполнено изменение настроек ПУ | 406 | 2 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ «F-шина» | 04.10.2021 17:41 | 04.10.2021 17:48 | 0:07 | 19 | Сбой системы автоматики | Некорректная работа дачика уровня топлива в расходном баке ДГА | код 8 (Прочее) | Выполнено изменение настроек ПУ | 406 | 2 | АСУ
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ «F-шина» | 05.10.2021 15:46 | 05.10.2021 15:50 | 0:04 | 12 | Сбой системы автоматики | Некорректная работа дачика уровня топлива в расходном баке ДГА | код 8 (Прочее) | Выполнено изменение настроек ПУ | 406 | 2 | АСУ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ "3080 ВН.стоп/РМ авария" | 06.10.2021 00:01 | 06.10.2021 00:05 | 0:04 | 22 | Сбой системы автоматики | Сбой в настройках ПУ по управления АВ СГ | код 8 (Прочее) | Выполненена настройка програмного обеспечения ПУ | 892 | 4 | АСУ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ «F-шина» | 06.10.2021 17:00 | 06.10.2021 17:05 | 0:05 | 13 | Сбой системы автоматики | Некорректная работа дачика уровня топлива в расходном баке ДГА | код 8 (Прочее) | Выполнено изменение настроек ПУ | 406 | 7 | АСУ
13 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | АВ-0,4кВ 3ДГА в РУ-0,4кВ | 15.10.2021 07:52 | 15.10.2021 07:56 | 0:04 | 16 | Отключился ВА-0,4 кВ 3 ДГА из-за наброса нагрузки котельной МП ЖЭК-3 | Наброс нагрузки со стороны потребителя | код 8 (Прочее) | Проведена работа с ЖЭК-3. Направлено письмо исх. 2383 от 19.10.2021 | 320 | 10 | Перегруз
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | МТЗ | 26.10.2021 10:56 | 26.10.2021 11:22 | 0:26 | 172 | Падение а/крана на ВЛ-0,4 кВ ф. №2,№3 от ТП 18-5043 (8). | Падение а/крана на ВЛ-0,4 кВ ф. №2,№3 от ТП 18-5043 (8). | код 3 (Воздействие посторонних лиц) | Подготовлен Акт расследования причин технологического нарушения №6/2021 от 26.10.21 | 892 | 0 | ВЛ
|  |  | ВЛ-0,4 кВ ф. №2,№3 от ТП 18-5043 (8) | Отключен вручную | 26.10.2021 11:22 | 26.10.2021 16:18 | 4:56 | 96 | АВР |  |  |  | 84 | 0 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 6:00 | 407
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (28) | Остановлен вручную | 05.10.2021 07:30 |  | Задымление стартера |  |  | -1
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | - | 09.09.2021 15:00 |  | Выход из строя помпы охлаждения ДВС |  |  | 11
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Остановлен вручную | 20.09.2021 01:40 |  | На ПУ предупреждение 3513 «избыточное напряжение» |  |  | Выход из строя ТТ фазы А | Замена трансформатора тока | 11 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлен вручную | 20.09.2021 19:05 |  | Возрастание tож ДВС до 91 С, на ПУ предупреждение, Р=260 кВт. |  |  | Некорректная работа вискоммуфты привода вентилятора ДВС | Изменена схема включения привода вентилятора | 11 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | - | 26.10.2021 14:50 |  | Течь ДТ в районе ТНВД |  |  | Износ дюрит | Выполнено исключение из схемы топливной системы данной ветви | 1 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | На ПУ 7610 | 28.10.2021 07:38 |  | Возрастание tож ДВС до 97С, на ПУ ошибка 7610 |  |  | Снижение пропускной способности радиатора охлаждения | Перевод новых ДВС на оригинальный антифриз | -2 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | Остановлен вручную | 28.10.2021 21:15 |  | Поломка соединительного кольца между турбиной и выхлопом |  |  | Износ | Выполнена замена | -2 | ДВС
ИТОГО: 18 отключений; 5 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Октябрь 2021 | Функциональные отказы Октябрь 2021 | Технологические отказы Октябрь 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 11 | 5 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 5 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа) | 1
неисправности СГ - |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | [6 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  | 2 | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц | 1
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  | 1 | [6 empty] | 5 | Погодные условия | 2
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [8 empty] | 8 | Прочее | 8
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 14
Причина не установлена - |  |  |  | 2
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 14 | 5 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Октябрь 2021 кВт*ч | Октябрь 2020 кВт*ч
|  |  | 1016.15 | 1796.3
| Суммарное время ограничения - |  | Октябрь 2021 ч | Октябрь 2020 ч
|  |  | 12:33 | 6:29