## Отключения за ноябрь 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.11.21 до 00:00 30.11.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 1,3,4ДГА | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ на 1,3,4ДГА. На ПУ 1ДГА 2630 "ошибка разгрузки" | 03.11.2021 12:59 | 03.11.2021 13:13 | 0:14 | 71 | Сбой автоматики | Сбой в работе панелей управления ДГА. Выполнена перезагрузка всех панелей управления ДГА | Код 8 (Прочее) | Мероприятия не требуются | 551 | -10 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Ошибка на ПУ "313 пониженая частота" | 16.11.2021 14:10 | 16.11.2021 14:17 | 0:07 | 204 | Засорение фильтра грубой очистки топлива. | Износ фильтрующего элемента | Код 9 (Износ комплектующих) | Мастером ДЭС будет определена периодичноть замены фильтрующего элемента | 3145 | -9 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4ДГА (1000) | Срабатывание АВ-0,4кВ СГ на 4ДГА. На ПУ 4ДГА ошибка №1433 "местный аварийный стоп" | 23.11.2021 04:33 | 23.11.2021 04:54 | 0:21 | 705.25 | Неисправность во вторичных цепях ДГА | Отсуствие контакта в штекерном разъеме J25 платы PCC3300 | Код 9 (Износ комплектующих) | Требуется капитальный ремонт ЩУ | 3009 | -12 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:42 | 980.25
Белоярский район
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | САЗ №1469 "перегруз" | 24.11.2021 10:40 | 24.11.2021 10:55 | 0:15 | 6 | Перегруз | В связи с использованием электроотопления населением происходят периодические повышения нагрузки | Код 8 (Прочее) | Переход на ДГА 48С | 70 | -18 | Перегруз
|  |  |  | САЗ №1469 "перегруз" | 24.11.2021 12:50 | 24.11.2021 12:55 | 0:05 | 1.4 | Перегруз | В связи с использованием электроотопления населением происходят периодические повышения нагрузки |  | Переход на ДГА 48С | 70 | -18
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | САЗ "высокая t ОЖ" | 24.11.2021 13:10 | 24.11.2021 13:13 | 0:03 | 10.25 | Выход из строя системы автоматического привода жалюзей системы охлаждения | Выход из строя автоматического выключателя питающего жалюзи | Код 9 (Износ комплектующих) | Произвести замену дефектного АВ-04 кВ | 300 | -15 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Пашторы | 1 ДГА (28) | САЗ №1469 "перегруз" | 25.11.2021 10:05 | 25.11.2021 10:25 | 0:20 | 6 | Перегруз | В связи с использованием электроотопления населением происходят периодические повышения нагрузки | Код 8 (Прочее) | Переход на ДГА 48С | 70 | -18 | Перегруз
ИТОГО: | [6 empty] | 0:43 | 7.4
Кондинский район
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | ТП№1002, ТП№1005 | Отключены вручную | 08.11.2021 19:10 | 08.11.2021 20:00 | 0:50 | 167 | Неисправность провода датчика давления масла в ДВС 1ДГА | Износ датчика давления | Код 9 (Износ комплектующих) | Мероприятия не требуются | 164 | 0 | АСУ
|  |  | 1 ДГА (400), ТП№1003, ТП№1004 | Срабатывание САЗ 1ДГА, ошибка "давление масла" | 08.11.2021 19:10 | 08.11.2021 19:48 | 0:38 | 60 | Неисправность провода датчика давления масла в ДВС 1ДГА | Износ датчика давления |  | Мероприятия не требуются | 529 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 1:28 | 227
Нижневартовский район
8 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | на ПУ Предупреждение о низком уровне ОЖ | 01.11.2021 23:20 | 01.11.2021 23:30 | 0:10 | 58 | Подтекание антифриза с уплотнителя теплообменника | Коррозия гильз, коррозия блока цилиндров | Код 9 (Износ комплектующих) | Необходим переход на другой тип охлаждающей жидкости | 647 | -23 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 58
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | Остановлен в ручную | 2021-11-01 23:50 |  | Возрастания tож ДВС до 94С, на ПУ ошибка 7610 |  |  | Загрязнение внутренней части радиаторов охлаждения ДВС | Необходим переход на другой тип охлаждающей жидкости | -23 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | 1433 "местный авар. стоп" | 03.11.2021 14:00 |  | Остановка ДВС. Заблокирован запуск ДВС. Неисправность во вторичных цепях ДГА |  |  | Отсутствие контакта в жгуте проводов плат РСС3300 и AUX105 | Замена жгута | -10 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Сургутский р-н, д.Таурово | 1 ДГА (28) | Остановлен в ручную | 10.11.2021 10:00 |  | Течь топливной трубки высокого давления 3-го цилиндра ДВС. |  |  | Низкое качество изготовления новых ДВС | Замена трубок от старого ДВС | -12 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 13.11.2021 08:00 |  | Выявлена трещина на корпусе ДГА, в месте соединения ДВС и СГ. |  |  | Износ оборудования | Замена адаптера | -11 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 3 ДГА (75) | Остановлен в ручную | 15.11.2021 16:54 |  | Нестабильная работа ДГА. |  |  | Перекос по фазам | Перераспределение нагрузок по фазам | -8 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | - | 19.11.2021 14:20 |  | Остановка ДВС. Неисправность в цепи возбуждения 3ДГА. |  |  | - | - | -18 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Неисправность регулятора напряжения | 19.11.2021 14:20 |  | Ошибка на ПУ "неисправность регулятора напряжения". Неисправность в цепи возбуждения СГ |  |  | Снижение изоляции проводов системы возбуждения СГ | Выполнена замена неисправного провода системы возбуждения СГ | -18 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 20.11.2021 04:45 |  | Течь рукава высокого давления соединяющего перепускной ФОМ и картер ДВС |  |  | Износ дюрита | Выполнена замена неисправного дюрита | -15 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (24,6) | - | 30.11.2021 14:00 |  | Самопроизвольный периодический останов ДВС, на ПУ ошибок нет |  |  | Выход из строя актуатора ТНВД | Выполнена замена актуатора | -3 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (24,6) | - | 30.11.2021 15:30 |  | Самопроизвольный периодический останов ДВС, на ПУ ошибок нет |  |  | Выход из строя актуатора ТНВД | Выполнена замена актуатора | -3 | ДВС
ИТОГО: 8 отключений; 10 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Ноябрь 2021 | Функциональные отказы Ноябрь 2021 | Технологические отказы Ноябрь 2020 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 8 | 10 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 9 | 4 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | [6 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 8
Причина не установлена -
Ошибка персонала - |  |  |  | 1
| ИТОГО: | 8 | 10 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Ноябрь 2021 кВт*ч | Ноябрь 2020 кВт*ч
|  |  | 1330.65 | 686.4
| Суммарное время ограничения - |  | Ноябрь 2021 ч | Ноябрь 2020 ч
|  |  | 3:46 | 4:45