## декабрь 2021
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.21 до 00:00 01.01.22
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10 | САЗ | 11.12.2021 07:18 | 11.12.2021 07:55 | 0:37 | 247 | Сход снего на голый провод по ул.Артеевой | Не отработали ВА-0,4 кВ в ТП №9. Отработал В-10 фид. "Послелок" в РУ10 РП0,4/10. Сход снега с крыши дома на голый провод ВЛ-0,4 кВ. | Код 7 (Воздействие природных явлений) | ВЛ-0,4 кВ планируются к реконструкции в рамках инвестиционной программы | 720 | -12 | ВЛ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 20.12.2021 09:00 | 20.12.2021 09:07 | 0:07 | 9 | Выход из строя корректора напряжения СГ | Неоригинальные корректоры напряжения СГ (Китай). Закуп оригинальным через торги невозможен т.к. по высокой цене поставляется такой же не оригнал. Изначльно при запросе коммерческих предложений расцениваются корректора напряжения по цене аналогов. | Код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас корректоров напряжения | 114 | -26 | СГ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сосьва | ТП11-3137(5) | МТЗ | 23.12.2021 07:00 | 23.12.2021 08:10 | 1:10 | 172 | Отключение вводного ВА-0,4кВ по причине перегруза | Превышение допустимых нагрузок | Код 8 (Прочее) | 15.01.2022 выполнена замена силового Т с 250 на 400 кВА, выполнена замена вводного ВА-0,4 кВ на 630 А | 80 | -30 | ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 1:54 | 428
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Корлики | 1, 2ДГА | АВ-0,4кВ СГ 1,2ДГА | 08.12.2021 22:05 | 08.12.2021 22:20 | 0:15 | 110 | Запуск на Х.Х. 5ДГА, блокировка 1,2ДГА | На ДГА установленна новая серия ПУ с другим алгоритмом выбора режима работы ДГА. Выполнена корректировка настроек ПУ | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | В настоящее время на ДГА поставляемых с ПУ новых серий персоналом РММ сразу меняются настройки для корректной работы с ПУ старых серий | 647 | -30 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 110
Ханты-Мансийский район
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3ДГА | Останов ДВС 3ДГА. На ПУ 3ДГА ошибка 1180. 4ДГА остнов по перегрузу. | 02.12.2021 18:20 | 02.12.2021 18:25 | 0:05 | 25 | Сбой автоматики | Выход из строя блока IOM, корректировка настроек ПУ | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | На ДЭС | 320 | -10 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2,3ДГА | Останов ДВС 2,3ДГА. На ПУ ошибка 1190. | 10.12.2021 16:20 | 10.12.2021 16:25 | 0:05 | 25 | Сбой автоматики | Неисправность IOM 3ДГА | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас IOM | 320 | -8 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2,3ДГА | На ПУ ошибка 1190. | 11.12.2021 20:55 | 11.12.2021 21:00 | 0:05 | 29 | Сбой автоматики | Неисправность IOM 3ДГА | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас IOM | 320 | -8 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2,3ДГА | На ПУ ошибка 1190. | 11.12.2021 21:05 | 11.12.2021 21:20 | 0:15 | 87 | Сбой автоматики | Неисправность IOM 3ДГА | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас IOM | 320 | -8 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2,3 ДГА (320) | - | 28.12.2021 02:30 | 28.12.2021 02:40 | 0:10 | 71.7 | Технологический отказ 2,3ДГА, при ПНР нового Щ.У. 1ДГА. | Для корректной настройки работы нового ЩУ требуется проверка работоспособности с работающими ДГА под нагрузкой. | Код 4 (Ложное срабатывание системы аварийной защиты) | Не требуется | 320 | -14 | АСУ
320
ИТОГО: | [6 empty] | 0:40 | 237.7
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 02.12.2021 17:45 |  | Выявлена трещина корпуса соединительной корзины ДВС и СГ. Выявлена несоосность валов ДВС и СГ. |  |  | Устранена несоосность, выполнено усиление креплений нератора к ДВС | В случае повторения отказа требуется проверка плоскости рамы ДГА лазерным уровнем. | -14 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен в ручную | 04.12.2021 04:50 |  | На ПУ ошибка 2560 "неисправность РЧЗ". ДВС запускается на Х.Х., не входит в параллельную работу. |  |  | Выход из строя АКБ | Износ оборудования (комплектующих). Мероприятия не требуется, на центральном складе поддерживается необходимый запас АКБ. | -5 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Срабатывание САЗ ош.№211 - "высокая температура ОЖ" | 08.12.2021 17:15 |  | Неисправность ремня привода вентилятора системы ОЖ |  |  | Износ | Выполнена замена, мероприятий не требуется | -25 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | Останов ДВС, ошибка на ПУ "1450" | 11.12.2021 16:54 |  | Сбой автоматики |  |  | Замена IOM и настройка ПУ на ДГА 3 | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас IOM | -8 | АСУ
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | Останов ДВС, ошибка на ПУ "1190" | 11.12.2021 16:56 |  | Сбой автоматики |  |  | Остановка при параллельной работе с 3 ДГА при выходе из строя IOM 3ДГА | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас IOM | -8 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ошибки на ПУ 1130, 1160 | 11.12.2021 21:35 |  | Выход из строя IOM |  |  | Замена IOM и настройка ПУ на ДГА 3 | Не требуется, на ДЭС поддерживается запас IOM | -8 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 19.12.2021 23:20 |  | Неисправность натяжителя ремня привода ЗГ |  |  | Износ | Выполнена замена, мероприятий не требуется | -25 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | на ПУ ошибка 226 | 20.12.2021 15:40 |  | При вводе в параллельную работу, срабатывает АВ СГ, ДВС глохнет. После ревизии вторичных цепей дефект устранен |  |  | Износ вторичных цепей | На ДЭС доставлены комплектующие, по мере возникновения отказов будет производится поэтапноя замена плат и шлефов | -25 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 22.12.2021 19:45 |  | Прокручивание подшипника в крышке СГ |  |  | Износ посадочного отверстия опорного подшипника в крышке силового генератора. | Данные генераторы сняты с производства, при выходе из строя крышки генератора выполняется восстановление крышки в специализированной организации | -12 | СГ
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | Остановлен в ручную | 23.12.2021 00:30 |  | Нестабильная работа ДВС. Износ деталей газораспределительного механизма |  |  | Механический износ деталей ГРМ вследствие изготовления из некачественных материалов | ДЭС д.Кимкьясуй единственный объектом, на котором установленны ДГА с ДВС производства Китай. Как показал опыт эксплуатации, ДВС имеет низкую надежность и высокую стоимость владения. На ДЭС д.Кимкьясуй предусмотренно по инвест.программе замена оборудования. | -29 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен в ручную | 25.12.2021 12:47 |  | Повышенный нагрев (130 С) фазы «А» ШР РЕ 19-39 1000 А, яч.1 РУ-0,4 кВ ДЭС |  |  | Износ контактов ШР РЕ 19-39 | Выполнена замена ШР-РЕ | -23 | АСУ
12 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 30.12.2021 19:25 |  | От вибрации ослабло болтовое соединение между ДВС и СГ. Трещины на металле предней крышки СГ. |  |  | Трещины на металле предней крышки СГ. | Запланированно провервка плоскости рамы лазерным уровнем | -38 | ДВС
ИТОГО: 9 отключений; 12 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Декабрь 2021 | Функциональные отказы Декабрь 2021 | Технологические отказы Декабрь 2020 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 12 | 10 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [7 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 6
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений | 1
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1 | [5 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 1
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 9
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 9 | 12 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Декабрь2021 кВт*ч | Декабрь2020 кВт*ч
|  |  | 775.7 | 601.3
| Суммарное время ограничения - |  | Декабрь2021 ч | Декабрь2020 ч
|  |  | 2:49 | 2:42