## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.02.18 до 24:00 28.02.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п. Б.Атлым | АДГА (360) | САЗ низкое напряжение СГ | 26.02.2018 01:40 | 26.02.2018 01:41 | 0:01 | 3 | Замерзание ПУ. | Код 7 -Воздействие природных явлений | 304 | -32
ИТОГО: | [6 empty] | 0:01 | 3
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н п.Шугур | 3 ДГА (320) | САЗ "7590 EIC" | 06.02.2018 23:15 | 06.02.2018 23:25 | 0:10 | 48 | Выполнен осмотр и протяжка вторичных цепей. Неисправностей не обнаружено. | Код 8 - Прочее | 693 | -9
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 48
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | САЗ "261-неисправность заземления" | 13.02.2018 05:50 | 13.02.2018 06:18 | 0:28 | 856 | Причина неустановлена. | Код 4 -Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 3009 | -25
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Няксимволь | 1 ДГА (320) | САЗ №7570-"неисправность связи" | 15.02.2018 21:20 | 15.02.2018 21:23 | 0:03 | 15.75 | Технологический отказ 1ДГА, 3ДГА останов по перегрузу. При осмотре неисправностей не обнаружено. | Код 8 - Прочее | 551 | -20
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Няксимволь | 2 ДГА (320) | САЗ №7570-"неисправность связи" | 23.02.2018 04:30 | 23.02.2018 04:32 | 0:02 | 14 | Выход из строя реле упраления ДВС. | Код 8 - Прочее | 551 | -20
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Сосьва | 1 ДГА (823) | САЗ №215 "Низкий уровень ОЖ" | 23.02.2018 18:30 | 23.02.2018 18:33 | 0:03 | 33 | Неисправность датчика уровня ОЖ ДВС. | Код 2.1. - Заводской дефект | 929 | -20
ИТОГО: | [6 empty] | 0:36 | 918.75
| Оборудование |  | Количество февраль 2018 | Количество февраль 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 5 | 20 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | 4 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | - | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 5 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
| перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | 10 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | - | - |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | - | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
| Отключение КЛ - |  | - | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | -
| по вине сторонних лиц - |  | - | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 3
| Причина не установлена - |  | 1 | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 6
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 6 | 20
| Суммарный недоотпуск составил - |  | февраль 2018 кВт*ч | февраль 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | февраль 2018 кВт*ч | февраль 2017 кВт*ч
|  |  | 969.75 | 738 | [5 empty] | 0:47 | 7:39
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.