## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Компания ЮГ"
за период с 00:00 01.05.17 до 24:00 31.05.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Компания ЮГ" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА | САЗ 1190- "низкое напряжение" | 10.05.2017 21:20 | 10.05.2017 21:25 | 00:05 | 22 | Выход из строя ПУ. | код 8 - Прочее | 892 | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 22
Березовский район
2 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, с.Ломбовож | АВ-0,4 кВ ф."Поселок" | - | 03.05.2017 12:25 | 03.05.2017 12:30 | 0:05 | 8.3 | Причина не установлена. | код 4 - Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 219 | -2
3 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н д.Кимкьясуй | АВ-0,4 кВ ф."Поселок 1" | откл. персоналом | 21.05.17 12:15 | 21.05.17 13:15 | 1:00 | 42 | Падение опоры №7 по ул.Набережная. | код 8 - Прочее | 114 | 10
4 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н д.Ломбовож | 3 ДГА | остановлен персоналом | 24.05.17 23:55 | 25.05.17 00:51 | 0:56 | 69 | Выход из строя привода вентилятора системы охлаждения ДВС 3 ДГА. | код 8 - Прочее | 219 | -2
5 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА | САЗ | 26.05.2017 13:15 | 26.05.2017 13:40 | 00:25 | 137 | Обрушение опор ВЛ-0,4кВ с №57 по №63. Сильный порывистый веетр. В ЗРУ-0,4 ДЭС отсоединена КЛ-0,4кВ питающая ул.Центральная и ул.Боровая (поврежденный участок. Ограничение снято на 20% | код 8 - Прочее | 114 | 13
6 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА | остановлен персоналом | 26.05.2017 15:35 | 26.05.2017 15:55 | 00:20 |  | На ВЛ-0,4 оп.№37 отсоединены провода в сторону оп.№57 (поврежденный участок). Подано напряжение на ВЛ-0,4 по ул.Центральная, ул. Набережная. Ограничение снято на 80%. | код 8 - Прочее | 114 | 13
7 | АО "Компания ЮГ" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА | остановлен персоналом | 27.05.2017 20:30 | 27.05.2017 23:55 | 03:25 | 263 | Выполнение аварийно-восстановительных работ персоналом "ЮТЭК-Березово" на ВЛ-0,4 по ул. Боровая. | код 8 - Прочее | 114 | 14
[7 empty] | 6:11 | 519.3
ИТОГО: 7 отключений
| Оборудование |  | Количество май 2017 | Количество май 2016 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА МАЙ 2017 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 2 | 6 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  |  | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | -
| неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | -
| перегруз (превышение мощности) - | [6 empty] | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | 4 | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | 4 | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц | -
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
| Отключение КЛ - |  | - | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | -
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | -
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | - | - |  |  |  | 8 | Прочее | 6
| Причина не установлена - |  | 1 | 5 |  |  |  |  | ИТОГО: | 7
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 7 | 12
| Суммарный недоотпуск составил - |  | май 2017 кВт*ч | май 2016 кВт*ч | [5 empty] | Суммарное время ограничения - | май 2017 кВт*ч | май 2016 кВт*ч
|  |  | 541 | 421 | [6 empty] | 6:16 | 1:43
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.