## Июль
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.19 до 00:00 31.07.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ханты-Мансийский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Сосьва | 4 ДГА (360) | САЗ: №1477, №1438. | 19.07.19 05:10 | 19.07.19 05:13 | 0:03 | 8.4 | Технологический отказ: №1477-контакт реле проворачивания; №1438- не выполнение проворачивания, по причине дефекта крепления между штекером косы и платой управления контроллера PCC 3201 | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнен ремонт крепления выполнен местным персоналом ДЭС. | 929 | 15
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Сосьва | 4 ДГА (360) | САЗ 611- горячий ДВС | 19.07.19 16:05 | 19.07.19 16:08 | 0:03 | 12 | Неисправность помпы ОЖ. Дефект термостата. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнены работы по замене помпы и термостата. | 929 | 20
[5 empty] | 19.07.19 16:12 | 19.07.19 16:14 | 0:02 | 8 |  |  |  | 929 | 20
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д. Сартынья | 3 ДГА (28) | САЗ 4560 | 23.07.2019 17:20 | 23.07.2019 17:21 | 0:01 | 1 | Некорректная работа АВР СГ при высокой нагрузке. | Код -8 Прочее | Выполнена замена AVR СГ. | 60 | 21
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | САЗ 261 "неисправность заземления" | 24.07.2019 12:50 | 24.07.2019 13:10 | 0:20 | 205 | Неисправность в ПУ ДГА. Плохой контакт вторичных цепей между платами контроллера управления PCC 3100. | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнен ремонт вторичных цепей | 3009 | 20
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Сосьва | 4 ДГА (360) | САЗ | 25.07.19 17:40 | 25.07.19 17:45 | 0:05 | 8 | Плохой контакт вторичных цепей ПУ. Дефект крепления между штекером косы и платой управления контроллера PCC 3201 | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнен ремонт крепления выполнен местным персоналом ДЭС. | 929 | 20
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | САЗ 261 "неисправность заземления" | 29.07.2019 02:00 | 29.07.2019 02:20 | 0:20 | 280 | Неисправность в ПУ ДГА. Плохой контакт вторичных цепей между платами контроллера управления PCC 3100 | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнен ремонт вторичных цепей | 3009 | 15
[5 empty] | 29.07.2019 05:30 | 29.07.2019 05:45 | 0:15 | 175 |  |  |  | 3009 | 15
ИТОГО: | [6 empty] | 1:09 | 697.4
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Б. Атлым | 2 ДГА (250) | САЗ ошибки 1240, 1170 | 03.07.2019 16:40 | 03.07.2019 17:15 | 0:35 | 43 | Плохие погодные условия, грозовой фронт.Упавшее дерево в пролете опор 27-28. (дерево на территории собственника). | Код -7 Воздействия природных явлений | Произведена вырубка ДКР, направлено письмо в ЮТЭК-Кода о вырубке ДКР и производстве внеочередных осмотров. | 304 | 25
ИТОГО: | [6 empty] | 0:35 | 43
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | САЗ ошибка №4160, №4170, №1170 - "Низкое U" | 02.07.2019 14:45 | 02.07.2019 14:55 | 0:10 | 23.3 | Технологический отказ 4ДГА, неисправность возбудителя СГ. Выход из строя диодного моста в СГ. | Код -8 Прочее | Выполнен ремонт местным персоналом ДЭС | 693 | 23
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 23.3
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 2019-07-03 10:50 |  | Возрастание температуры системы охлаждения ДВС выше 98С, при нагрузке 285 кВт, уличная температура +30С. На ПУ ошибка 7610-высокая температура ОЖ1 |  |  | 30
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Сосьва | 4 ДГА (360) | САЗ: №1477, №1438. | 2019-07-10 23:05 |  | При запуске на х.х. высветились предупреждения: №1477-контакт реле проворачивания; №1438- не выполнение проворачивания. |  |  | 16
3 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | 1 ДГА | отключен в ручную | 23.07.2019 08:10 |  | Черный дым из выхлопной системы ДВС. Некоректная установка топливных форсунок ДВС. |  |  | 20
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Отключен в ручную | 2019-07-27 12:00 |  | Нагрев ОЖ ДВС до t=100°C, tдм=111°C. |  |  | 25
ИТОГО: 8 отключений; 4 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы июль 2019 | Функциональные отказы июль 2019 | Технологические отказы июль 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [7 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 | [5 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - |  | 1 | [5 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений | 1
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 5
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 8
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 8 | 4 | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июль 2019 кВт*ч | июль 2018 кВт*ч
|  |  | 763.7 | 230
| Суммарное время ограничения - |  | июль 2019 ч | июль 2018 ч
|  |  | 1:54 | 4:03