## январь 20 20
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за январь 2020г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | 31 | 14.01.2020 10:00 | 14.01.2020 16:00 | 14.01.2020 10:00 | 14.01.2020 12:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | Без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ДЭС | 32 | 17.01.2020 10:00 | 17.01.2020 16:00 | 17.01.2020 10:00 | 17.01.2020 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№5 "Центерспас" от ДЭС | Без отключения | ТО ВЛ-0,4кВ ф.№5 "Центерспас" от ДЭС | 33 | 21.01.2020 10:00 | 21.01.2020 16:00 | 21.01.2020 10:05 | 21.01.2020 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "ЮГРАЭНЕРГО"
1 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена стартера ДВС. | - | - | - | 08.01.2020 10:00 | 08.01.2020 12:00 | П.Т.Э.
2 | Нижневартовский р-н. д.Сосновый бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЗГ. | - | - | 09.01.2020 17:00 | 17.11.2019 22:30 | 08.01.2020 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
3 | Белоярскийр-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | - | Замена датчика t ОЖ ДВС. | - | - | 15.01.2020 17:00 | 28.11.2019 18:30 | 08.01.2020 10:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта.
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | ПНР мониторинга | - | - | - | 09.01.2020 13:30 | 09.01.2020 15:14 | П.Т.Э.
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | ТО АВ-0,4 кВ СГ | - | - | - | 09.01.2020 15:57 | 09.01.2020 16:53 | Р-95
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15); ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 21 | 10.01.2020 09:00 | 10.01.2020 12:00 | 10.01.2020 09:05 | 10.01.2020 11:56 | Р-1
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (17); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (17) | Без отключения | ТО | 22 | 10.01.2020 13:00 | 10.01.2020 17:00 | 10.01.2020 13:46 | 10.01.2020 17:02 | Р-2
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП11-3136 (3) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП11-3136 (3) | Подключение потребителя по ул.Сосьвинская, д.6а | 27 | 10.01.2020 09:00 | 10.01.2020 12:00 | 10.01.2020 09:11 | 10.01.2020 11:57 | Н-1
9 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500) | - | Замена радиатора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 10.01.2020 08:00 | 10.01.2020 12:00 | Устранение дефекта
10 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Поселок №1" от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф."Поселок №1" от ТП11-3133 (1) | Перевод потребителей на новые ТП | 34 | 11.01.2020 10:00 | 11.01.2020 12:00 | 11.01.2020 10:06 | 11.01.2020 11:57 | Н-1
11 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135 (2) | ТП11-3135 (2) | Перевод потребителей на новые ТП | 35 | 11.01.2020 10:00 | 11.01.2020 15:00 | 11.01.2020 10:06 | 11.01.2020 14:47 | Н-1
12 | Березовский р-н д.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Сборка ДВС | - | - | - | 10.01.2020 12:07 | 11.01.2020 16:40 | Р-18, Р-19, устранение дефекта
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Поселок №1" от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф."Поселок №1" от ТП11-3133 (1) | Перевод потребителей на новые ТП | 36 | 12.01.2020 10:00 | 12.01.2020 12:00 | 12.01.2020 09:56 | 12.01.2020 12:12 | Н-3
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137 (4) | ТП11-3137 (4) | Перевод потребителей на новые ТП | 37 | 12.01.2020 10:00 | 12.01.2020 16:00 | 12.01.2020 09:58 | 12.01.2020 15:03 | Н-4
15 | Березовский р-н, п.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена ЗГ, водяного насоса системы охлаждения ДВС, ремней приводов ЗГ и водяного насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 12.01.2020 18:43 | 13.01.2020 04:30 | П.Т.Э., устранение дефекта
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 23 | 13.01.2020 09:00 | 13.01.2020 12:00 | 13.01.2020 09:00 | 13.01.2020 11:50 | Р-3
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТО | 24 | 13.01.2020 13:00 | 13.01.2020 17:00 | 13.01.2020 16:00 | 13.01.2020 16:55 | Р-4
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Установка электрического котла подогрева ДВС. | - | - | - | 13.01.2020 11:00 | 13.01.2020 12:00 | П.Т.Э.
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена силового провода ЗГ. | - | - | - | 13.01.2020 13:15 | 13.01.2020 14:30 | Р-44
20 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145; ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3145 | Без отключения | ТО | 25 | 14.01.2020 09:00 | 14.01.2020 12:00 | 14.01.2020 10:09 | 14.01.2020 11:55 | Р-5
21 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) | Без отключения | ТО | 26 | 14.01.2020 13:00 | 14.01.2020 17:00 | 14.01.2020 13:53 | 14.01.2020 16:54 | Р-6
22 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Поселок №2" от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф."Поселок №2" от ТП11-3133 (1) | Демонтаж опоры на территории ДЭС | 39 | 14.01.2020 10:00 | 14.01.2020 11:00 | 14.01.2020 10:06 | 14.01.2020 11:06 | Н-5
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена ЗГ. |  |  |  | 14.01.2020 08:00 | 14.01.2020 10:00 | устранение дефекта
24 | Березовский р-н д.Анеева | 5 ДГА (30) | ДВС и генератор | Замена актуатора ТНВД. | - | - |  | 14.01.2020 09:00 | 14.01.2020 10:00 | устранение дефекта
25 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 14.01.2020 10:00 | 14.01.2020 12:00
26 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 43 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | Р-7
27 | Белоярский р-н, д.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 44 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | Р-8
28 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 45 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | Р-9
29 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 46 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | 14.01.2020 14:00 | 14.01.2020 15:00 | Р-10
30 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10 кВ ф."Котельная" от РП-10(11-3146) | Без отключения | ТО | 47 | 15.01.2020 09:00 | 15.01.2020 10:00 | 15.01.2020 09:17 | 15.01.2020 10:15 | Р-11
31 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10 кВ ф."СПГ" от РП-10(11-3146) | Без отключения | ТО | 48 | 15.01.2020 10:00 | 15.01.2020 11:00 | 15.01.2020 10:02 | 15.01.2020 11:05 | Р-12
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10 кВ ф."ПУЭ" от РП-10(11-3146) | Без отключения | ТО | 49 | 15.01.2020 11:00 | 15.01.2020 12:00 | 15.01.2020 11:11 | 15.01.2020 12:20 | Р-13
33 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10 кВ ф."Поселок" от РП-10(11-3146) | Без отключения | ТО | 50 | 15.01.2020 13:00 | 15.01.2020 14:00 | 15.01.2020 13:13 | 15.01.2020 14:01 | Р-20
34 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3113(1) | Без отключения | ТО | 51 | 15.01.2020 14:30 | 15.01.2020 17:00 | 15.01.2020 14:39 | 15.01.2020 17:25 | Р-25
35 | Кондинский р-н, д.Карым | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 60 | 15.01.2020 09:00 | 15.01.2020 12:00 | 15.01.2020 09:08 | 15.01.2020 12:06 | Р-14
36 | Кондинский р-н, д.Никулкино | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 61 | 15.01.2020 09:00 | 15.01.2020 12:00 | 15.01.2020 09:26 | 15.01.2020 12:12 | Р-15
37 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Котельная Школа" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 62 | 15.01.2020 09:00 | 15.01.2020 10:00 | 15.01.2020 09:18 | 15.01.2020 10:02 | Р-16
38 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Пождепо" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 63 | 15.01.2020 10:30 | 15.01.2020 12:00 | 15.01.2020 10:36 | 15.01.2020 12:18 | Р-17
39 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | КЛ-0,4кВ ф."Морг" от РУ-0,4 кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 64 | 15.01.2020 13:00 | 15.01.2020 15:00 | 15.01.2020 13:09 | 15.01.2020 15:06 | Р-18
40 | Березовский р-н д.Анеева | Вольтдобавочный бустер №1,2 | Без отключения | ТО | 66 | 15.01.2020 09:00 | 15.01.2020 12:00 | 15.01.2020 09:15 | 15.01.2020 12:05 | Р-19
41 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт крепления фильтра грубой очистки масла ДВС | - | - | - | 15.01.2020 08:00 | 15.01.2020 09:00 | устранение дефекта
42 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена сальника к/вала ДВС. |  |  |  | 14.01.2020 09:00 | 15.01.2020 18:20 | Р-73, Р-74, устранение дефекта
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ |  |  |  | 15.01.2020 16:18 | 15.01.2020 13:57 | Р-96
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена подшипника задней крышки СГ |  |  |  | 15.01.2020 18:20 | 15.01.2020 20:06 | Р-97
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3114(2) | Без отключения | ТО | 52 | 16.01.2020 09:00 | 16.01.2020 10:00 | 16.01.2020 09:00 | 16.01.2020 09:50 | Р-22
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115(3) | Без отключения | ТО | 53 | 16.01.2020 10:30 | 16.01.2020 12:00 | 16.01.2020 10:30 | 16.01.2020 11:45 | Р-23
47 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3115(3) | Без отключения | ТО | 54 | 16.01.2020 13:00 | 16.01.2020 15:00 | 16.01.2020 13:05 | 16.01.2020 15:00 | Р-24
48 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119(5) | Без отключения | ТО | 55 | 16.01.2020 15:30 | 16.01.2020 18:00 | 16.01.2020 15:05 | 16.01.2020 16:50 | Р-25
49 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | Вольтдобавочный бустер №1,2 | Без отключения | ТО | 65 | 16.01.2020 09:00 | 16.01.2020 12:00 | 16.01.2020 09:05 | 16.01.2020 11:30 | Р-24
50 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Поселок №1" от ТП11-3133 (1) | ВЛ-10кВ ф."Поселок №1" от ТП11-3133 (1) | Обслуживание 1T | 67 | 16.01.2020 13:00 | 16.01.2020 14:00 | 16.01.2020 13:25 | 16.01.2020 13:35 | -
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП18-5030 (4) | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП18-5030 (4) | Замена приборов учета э/э по ул. Ленина д.8 кв.2, ленина д.13 кв.1 | 68 | 16.01.2020 13:00 | 16.01.2020 14:00 | 16.01.2020 13:00 | 16.01.2020 14:07 | Н-2
52 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС. | - | - | - | 15.01.2020 09:11 | 15.01.2020 18:00 | Р-16, Р-17
53 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | ДВС и генератор | Замена Щ.У. | - | - | - | 15.01.2020 13:46 | 16.01.2020 21:45 | Р-14/26, Р-15/27
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120(7) | Без отключения | ТО | 56 | 17.01.2020 09:00 | 17.01.2020 10:00 | 17.01.2020 09:02 | 17.01.2020 09:57 | Р-26
55 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121(6) | Без отключения | ТО | 57 | 17.01.2020 10:30 | 17.01.2020 12:00 | 17.01.2020 10:27 | 17.01.2020 12:01 | Р-27
56 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3122(10) | Без отключения | ТО | 58 | 17.01.2020 13:00 | 17.01.2020 15:00 | 17.01.2020 13:12 | 17.01.2020 15:03 | Р-28
57 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3123(8) | Без отключения | ТО | 59 | 17.01.2020 15:30 | 17.01.2020 18:00 | 17.01.2020 15:30 | 17.01.2020 16:59 | Р-29
58 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена и настройка Щ.У. | - | - | - | 16.01.2020 22:11 | 17.01.2020 16:00 | Р-16/28
59 | Березовский р-н д.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Устранение обрыва провода от счетчика учета э/э у потребителя по адресу ул.Югорская до 22. | 83 | 18.03.2019 12:00 | 18.03.2019 13:00 | 18.03.2019 12:00 | 18.03.2019 12:50 | Р-30
60 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | - | Диагностика устройством VODIA через ПУ. | - | - | - | 18.03.2019 12:05 | 18.03.2019 16:00 | Р-1
61 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500) | - | Диагностика устройством VODIA через ПУ. | - | - | - | 18.03.2019 16:02 | 18.03.2019 16:00 | Р-2
62 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500), 4 ДГА (500) | - | Диагностика параллельной работы | - | - | - | 19.01.2020 08:39 | 19.01.2020 14:28 | Р-3
63 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Снятие клапанной крышки, проверка ГРМ | - | - | - | 19.01.2020 14:31 | 19.01.2020 17:24 | Р-4
64 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Замена ДВС | - | - | - | 19.01.2020 10:55 | 19.01.2020 17:19 | Р-20
65 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ТНВД, форсунок. | - | - | - | 16.01.2020 12:00 | 26.01.2020 17:00 | -
66 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Проверка ГРМ | - | - | - | 20.01.2020 08:27 | 20.01.2020 11:32 | Р-5
67 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3,11 от ТП11-3124(18) | Без отключения | ТО | 70 | 20.01.2020 09:00 | 20.01.2020 10:00 | 20.01.2020 09:05 | 20.01.2020 09:58 | Р-31
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,3,4 от ТП11-3129(14) | Без отключения | ТО | 71 | 20.01.2020 10:30 | 20.01.2020 12:00 | 20.01.2020 10:32 | 20.01.2020 11:55 | Р-32
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3126(19) | Без отключения | ТО | 72 | 20.01.2020 13:00 | 20.01.2020 15:00 | 20.01.2020 12:55 | 20.01.2020 14:53 | Р-33
70 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129(17) | Без отключения | ТО | 73 | 20.01.2020 15:30 | 20.01.2020 17:00 | 20.01.2020 15:35 | 20.01.2020 16:55 | -
71 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4 кВ ф.№8, 10 от ТП18-5029 (3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№8, 10 от ТП18-5029 (3) | Замена приборов учета э/э у потребителей. | 80 | 20.01.2020 13:00 | 20.01.2020 17:00 | 20.01.2020 13:03 | 20.01.2020 15:04 | Н-3
72 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика ДГА через сервисный разьем. | - | - | - | 20.01.2020 12:00 | 20.01.2020 15:00 | Устранение дефекта
73 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131(11) | Без отключения | ТО | 74 | 21.01.2020 09:00 | 21.01.2020 10:00 | 21.01.2020 09:10 | 21.01.2020 10:03 | Р-35
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от 1 ДГА до РП11-3146 КЛ-0,4кВ от 2 ДГА до РП11-3146 | Без отключения | ТО | 75 | 21.01.2020 10:30 | 21.01.2020 12:00 | 21.01.2020 10:35 | 21.01.2020 11:50 | Р-36
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от 3 ДГА до РП11-3146 | Без отключения | ТО | 76 | 21.01.2020 13:00 | 21.01.2020 15:00 | 21.01.2020 13:03 | 21.01.2020 14:58 | Р-37
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от 4 ДГА до РП11-3146 КЛ-0,4кВ от 5 ДГА до РП11-3146 | Без отключения | ТО | 77 | 21.01.2020 15:30 | 21.01.2020 17:00 | 21.01.2020 15:35 | 21.01.2020 16:55 | Р-38
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП №1 (п.Урманный) | ВЛ-10кВ от ТП №1 (п.Урманный) | Повышение напряжения ТП№1. | 81 | 21.01.2020 14:00 | 21.01.2020 16:00 | 21.01.2020 14:29 | 21.01.2020 15:05 | Н-4, (2 положение ПБВ)
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП18-4036 (2) | ТП18-4036 (2) | Монтаж щита уличного освещения | 87 | 22.01.2020 10:00 | 22.01.2020 12:00 | 22.01.2020 10:07 | 22.01.2020 11:55 | Н-5
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП18-4037 (3) | ТП18-4037 (3) | Монтаж щита уличного освещения | 88 | 22.01.2020 13:00 | 22.01.2020 15:00 | 22.01.2020 13:15 | 22.01.2020 15:27 | Н-6
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТО | 89 | 22.01.2020 09:00 | 22.01.2020 10:00 | 22.01.2020 09:03 | 22.01.2020 09:56 | Р-39
81 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3112 (9) до ТП11-3113(1) | Без отключения | ТО | 90 | 22.01.2020 10:30 | 22.01.2020 12:00 | 22.01.2020 10:23 | 22.01.2020 12:01 | Р-40
82 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3113(1) до ТП11-3114(2) | Без отключения | ТО | 91 | 22.01.2020 13:00 | 22.01.2020 15:00 | 22.01.2020 13:00 | 22.01.2020 15:00 | Р-41
83 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3114(2) до ТП11-3115(3) | Без отключения | ТО | 92 | 22.01.2020 15:30 | 22.01.2020 17:00 | 22.01.2020 15:30 | 22.01.2020 17:00 | Р-42
84 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№5 | ТП№5 | Демонтаж электрооборудования выведенного из эксплуатации | 115 | 22.01.2020 10:00 | 22.01.2020 12:00 | 22.01.2020 10:17 | 22.01.2020 10:58 | Н-6
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3114(2) до ТП11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 93 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 10:00 | 23.01.2020 09:08 | 23.01.2020 10:02 | Р-43
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3116 (13) до ТП11-3117 (16) | Без отключения | ТО | 94 | 23.01.2020 10:30 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 10:37 | 23.01.2020 11:59 | Р-56
87 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 95 | 23.01.2020 13:00 | 23.01.2020 15:00 | 23.01.2020 13:05 | 23.01.2020 15:00 | Р-50
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3118 (4) до ТП11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 96 | 23.01.2020 15:30 | 23.01.2020 17:00 | 23.01.2020 15:03 | 23.01.2020 16:50 | Р-55
89 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф. №4 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф. №4 от КТПН №2 | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Восточная д.12 | 112 | 23.01.2020 10:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 10:40 | 23.01.2020 11:20 | Н-1/К
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП18-4037 (3) | ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП18-4037 (3) | Установка новой опоры ул Песчаная д.14 | 86 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:05 | 23.01.2020 10:30 | Н-7
91 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1; КТП 18-5045 (1) | Без отключения | ТО | 118 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:01 | 23.01.2020 12:15 | Р-44
92 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП 18-5046 (2); КТП 18-5046 (2) | Без отключения | ТО | 119 | 23.01.2020 13:00 | 23.01.2020 17:00 | 23.01.2020 13:10 | 23.01.2020 16:43 | Р-51
93 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП-1 (18-5026) | Без отключения | ТО | 129 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:23 | 23.01.2020 12:01 | Р-47
94 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП-2 (18-5021); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП-2 (18-5021) | Без отключения | ТО | 130 | 23.01.2020 13:00 | 23.01.2020 17:00 | 23.01.2020 13:18 | 23.01.2020 16:50 | Р-52
95 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 135 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:15 | 23.01.2020 11:49 | Р-45
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 (18-5028); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП2 (5028) | Без отключения | ТО | 136 | 23.01.2020 13:30 | 23.01.2020 17:00 | 23.01.2020 13:07 | 23.01.2020 16:48 | Р-53
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 (18-5036) | Без отключения | ТО | 144 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:11 | 23.01.2020 11:57 | Р-46
98 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 (18-5037); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без отключения | ТО | 145 | 23.01.2020 13:30 | 23.01.2020 17:00 | 23.01.2020 13:20 | 23.01.2020 16:30 | Р-54
99 | Березовский р-н, п.Анеева | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 156 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:21 | 23.01.2020 12:17 | Р-48
100 | Березовский р-н, п.Кимкьяксуй | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 157 | 23.01.2020 09:00 | 23.01.2020 12:00 | 23.01.2020 09:29 | 23.01.2020 12:26 | Р-49
101 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3 (18-5029) | Без отключения | Установка УСПД на опору №30 | 162 | 23.01.2020 11:00 | 23.01.2020 13:00 | 23.01.2020 10:47 | 23.01.2020 11:30 | Н-8
102 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика ДГА через сервисный разьем. | - | - | - | 23.01.2020 13:23 | 23.01.2020 17:30 | Р-68
103 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Замена прокладки ГБЦ | - | - | - | 22.01.2020 15:20 | 23.01.2020 19:00 | Р-21, Р-22
104 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3119 (5) до ТП11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 97 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 10:00 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 09:55 | Р-57
105 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3120 (7) до ТП11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 98 | 24.01.2020 10:30 | 24.01.2020 12:00 | 24.01.2020 10:25 | 24.01.2020 11:40 | Р-62
106 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3132 | Без отключения | ТО | 99 | 24.01.2020 13:00 | 24.01.2020 15:00 | 24.01.2020 13:01 | 24.01.2020 14:55 | Р-63
107 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 100 | 24.01.2020 15:30 | 24.01.2020 17:00 | 24.01.2020 15:35 | 24.01.2020 17:05 | Р-68
108 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП 18-5047 (3); КТП 18-5047 (3) | Без отключения | ТО | 120 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 12:00 | 24.01.2020 09:10 | 24.01.2020 11:40 | Р-58
109 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от КТП 18-5048 (4); КТП 18-5048 (4) | Без отключения | ТО | 121 | 24.01.2020 13:00 | 24.01.2020 17:00 | 24.01.2020 13:10 | 24.01.2020 16:53 | Р-64
110 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП-3 (18-5022); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от КТП-3 (18-5022) | Без отключения | ТО | 131 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 12:00 | 24.01.2020 09:05 | 24.01.2020 11:50 | Р-59
111 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП-4 (18-5023); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-4 (18-5023) | Без отключения | ТО | 132 | 24.01.2020 13:00 | 24.01.2020 17:00 | 24.01.2020 13:08 | 24.01.2020 16:45 | Р-65
112 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 (18-5029); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,5 от ТП-3 (5029) | Без отключения | ТО | 137 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 12:00 | 24.01.2020 09:10 | 24.01.2020 11:45 | Р-60
113 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-4 (5030) | Без отключения | ТО | 138 | 24.01.2020 13:30 | 24.01.2020 17:00 | 24.01.2020 13:33 | 24.01.2020 17:00 | Р-66
114 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 (18-5038); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без отключения | ТО | 146 | 24.01.2020 09:00 | 24.01.2020 12:00 | 24.01.2020 09:08 | 24.01.2020 16:52 | Р-61
115 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 (18-5039) | Без отключения | ТО | 147 | 24.01.2020 13:30 | 24.01.2020 17:00 | 24.01.2020 13:38 | 24.01.2020 17:00 | Р-67
116 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф. №5 от КТПН №2 | ВЛ-0,4кВ ф. №5 от КТПН №2 | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Победы д.5 | 161 | 24.01.2020 10:00 | 24.01.2020 12:00 | 24.01.2020 09:50 | 24.01.2020 10:55 | Н-2/К
117 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена привода ТНВД, замена насоса ОЖ, исправление рамы. | - | - | - | 24.01.2020 08:55 | 25.01.2020 02:27 | Р-23
118 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3127 (12) до ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТО | 101 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 10:00 | 27.01.2020 09:01 | 27.01.2020 10:05 | Р-69
119 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3128 (21) до ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 102 | 27.01.2020 10:30 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 10:33 | 27.01.2020 11:57 | Р-70
120 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 103 | 27.01.2020 13:00 | 27.01.2020 15:00 | 27.01.2020 13:05 | 27.01.2020 14:57 | Р-76
121 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3128 (21) до ТП11-3129 (17) | Без отключения | ТО | 104 | 27.01.2020 15:30 | 27.01.2020 17:00 | 27.01.2020 15:35 | 27.01.2020 16:55 | Р-77
122 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Поселок" от ТП11-3133 | Без отключения | ТО | 111 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 09:10 | 27.01.2020 11:45 | Р-71
123 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП 18-5049 (5); КТП 18-5049 (5) | Без отключения | ТО | 122 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 09:10 | 27.01.2020 11:48 | Р-72
124 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП 18-5050 (6); КТП 18-5050 (6) | Без отключения | ТО | 123 | 27.01.2020 13:00 | 27.01.2020 17:00 | 27.01.2020 13:10 | 27.01.2020 16:53 | Р-78
125 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП-5 (18-5023); ВЛ-0,4кВ ф."Вод.башня"; ф."Котельная"; ф. "Коровник" | Без отключения | ТО | 133 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 09:06 | 27.01.2020 12:00 | Р-73
126 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | КТП-6 (18-5025) | Без отключения | ТО | 134 | 27.01.2020 13:00 | 27.01.2020 17:00 | 27.01.2020 13:12 | 27.01.2020 16:44 | Р-79
127 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 (18-5031); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-5 (5031) | Без отключения | ТО | 139 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 08:58 | 27.01.2020 11:43 | Р-74
128 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 (18-5032); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-6 (5032) | Без отключения | ТО | 140 | 27.01.2020 13:30 | 27.01.2020 17:00 | 27.01.2020 13:12 | 27.01.2020 16:59 | Р-80
129 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 (18-5040); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Без отключения | ТО | 148 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 09:15 | 27.01.2020 12:03 | Р-75
130 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 (18-5041); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без отключения | ТО | 149 | 27.01.2020 13:30 | 27.01.2020 17:00 | 27.01.2020 13:20 | 27.01.2020 16:40 | Р-81
131 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 (18-4035) | Без отключения | ТО | 152 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 12:00 | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 11:44 | Р-82
132 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 (18-4036); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 | Без отключения | ТО | 153 | 27.01.2020 13:30 | 27.01.2020 17:00 | 27.01.2020 13:38 | 27.01.2020 16:57 | Р-83
133 | Березовский р-н д.Анеева | 1 ДГА (60) | ДВС и генератор | Замена ТНВД с нового на старый. | - | - | - | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 10:12 | П.Т.Э.
134 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от ТП11-3129 (17) до ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТО | 105 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 10:00 | 28.01.2020 08:58 | 28.01.2020 10:01 | Р-84
135 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3145 | Без отключения | ТО | 106 | 28.01.2020 10:30 | 28.01.2020 12:00 | 28.01.2020 10:33 | 28.01.2020 11:50 | Р-85
136 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 107 | 28.01.2020 13:00 | 28.01.2020 15:00 | 28.01.2020 13:10 | 28.01.2020 14:50 | Р-90
137 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 108 | 28.01.2020 15:30 | 28.01.2020 17:00 | 28.01.2020 15:20 | 28.01.2020 17:00 | Р-31
138 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от КТП 18-5051 (7); КТП 18-5051 (7) | Без отключения | ТО | 124 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 12:00 | 28.01.2020 09:05 | 28.01.2020 11:57 | Р-86
139 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от КТП 18-5052 (8); КТП 18-5052 (8) | Без отключения | ТО | 125 | 28.01.2020 13:00 | 28.01.2020 17:00 | 28.01.2020 13:15 | 28.01.2020 16:40 | Р-92
140 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 (18-5033); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-7 (5033) | Без отключения | ТО | 141 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 12:00 | 28.01.2020 09:12 | 28.01.2020 11:50 | Р-87
141 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 (18-5034) | Без отключения | ТО | 142 | 28.01.2020 13:30 | 28.01.2020 17:00 | 28.01.2020 13:10 | 28.01.2020 16:46 | Р-93
142 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 (18-5042); ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Без отключения | ТО | 150 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 12:00 | 28.01.2020 09:08 | 28.01.2020 12:40 | Р-88
143 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 (18-5043); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 | Без отключения | ТО | 151 | 28.01.2020 13:30 | 28.01.2020 17:00 | 28.01.2020 13:08 | 28.01.2020 16:50 | Р-94
144 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 (18-4037); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4,6 | Без отключения | ТО | 154 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 12:00 | 28.01.2020 09:15 | 28.01.2020 12:02 | Р-89
145 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ДЭС | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Сосновая д.2 | 169 | 28.01.2020 10:00 | 28.01.2020 12:00 | 28.01.2020 10:15 | 28.01.2020 11:00 | Н-3/К
146 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | АДГА ДГА (400) | ДВС и генератор | ТО-1 и ТО СГ, ЩУ | 171 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 14:00 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 13:30 | Р-1
147 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Диагностика ДВС через ПУ. Ремонт вторичных цепей ДВС. | - | - | - | 28.01.2020 13:28 | 28.01.2020 15:30 | Р-45
148 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ДЭС | Замена прибора учёта э/э по адресу ул.Восточная д.5 | 184 | 28.01.2020 18:00 | 28.01.2020 19:00 | 28.01.2020 17:30 | 28.01.2020 18:05 | Н-4/К
149 | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок и регулировка ТНВД. | - | - | - | 28.01.2020 12:40 | 28.01.2020 22:50 | Р-24 Устранение дефекта.
150 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 109 | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 10:00 | 29.01.2020 09:01 | 29.01.2020 09:55 | Р-95
151 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ от РП11-3146 до ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 110 | 29.01.2020 10:30 | 29.01.2020 12:00 | 29.01.2020 09:10 | 29.01.2020 11:52 | Р-98
152 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | КТП 18-5053 (9) | Без отключения | ТО | 126 | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 12:00 | 29.01.2020 10:10 | 29.01.2020 11:45 | Р-96
153 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП 18-5054 (10) | Без отключения | ТО | 127 | 29.01.2020 13:00 | 29.01.2020 17:00 | 29.01.2020 13:10 | 29.01.2020 16:55 | Р-99
154 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 (18-5035); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП-9 (18-5035) | Без отключения | ТО | 143 | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 12:00 | 29.01.2020 09:03 | 29.01.2020 11:50 | Р-97
155 | Березовский р-н, п.Саранпауль | Вольтдобавочный бустер №2 | Без отключения | ТО | 155 | 29.01.2020 13:00 | 29.01.2020 15:00 | 29.01.2020 13:07 | 29.01.2020 15:00 | Р-100
156 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ, установка нового подшипника | - | - | - | 29.01.2020 08:35 | 29.01.2020 21:27 | Р-121
157 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 30.01.2020 08:15 | 30.01.2020 09:34 | Р-122
158 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-11 | Без отключения | ТО | 128 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 12:00 | 30.01.2020 09:02 | 30.01.2020 11:48 | Р-101
159 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП №1, №6 | Без отключения | ТО | 173 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 12:00 | 30.01.2020 09:05 | 30.01.2020 11:55 | Р-102
160 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-(18-5027) до ТП-(18-5028); ТП №1(18-5029); ТП №2(18-5030); ТП №3 (18-5031); ТП №4(18-5032) | Без отключения | ТО | 174 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 17:00 | 30.01.2020 09:15 | 30.01.2020 16:50 | Р-103
161 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП №1(18-5036) до ТП №2(18-5037), №6(18-5041) | Без отключения | ТО | 176 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 12:00 | 30.01.2020 09:08 | 30.01.2020 11:53 | Р-104
162 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП №4(18-5039) до ТП №3(18-5038), №5(18-5040), №7(18-5042), №8 (18-5043) | Без отключения | ТО | 177 | 30.01.2020 13:00 | 30.01.2020 17:00 | 30.01.2020 13:05 | 30.01.2020 16:50 | Р-106
163 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ ТП №1 до ТП №2(18-4036) | Без отключения | ТО | 178 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 12:00 | 30.01.2020 09:10 | 30.01.2020 11:43 | Р-105
164 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ ТП №1 до ТП №3(18-4037) | Без отключения | ТО | 179 | 30.01.2020 13:00 | 30.01.2020 18:00 | 30.01.2020 13:20 | 30.01.2020 17:00 | Р-107
165 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП №1 | Без отключения | ТО | 182 | 30.01.2020 13:00 | 30.01.2020 17:00 | 30.01.2020 13:15 | 30.01.2020 16:40 | Р-108
166 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | ГСМ | - | Замена прибора учета ДТ. | - | - | - | 30.01.2020 08:00 | 30.01.2020 10:00 | Устранение дефекта
167 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена датчика давления, ПНР ПУ | - | - | - | 20.12.2019 13:30 | 30.01.2020 23:50 | Устранение дефекта
168 | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена ЩУ, ПУ. | - | - |  | 30.01.2020 11:39 | 30.01.2020 21:49 | Р-123, Устранение дефекта
169 | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | ТО-1 | 187 | 31.01.2020 10:00 | 31.01.2020 12:00 | 31.01.2020 07:00 | 31.01.2020 09:34 | -
170 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП 18-5054 (10) | Без отключения | ТО | 175 | 31.01.2020 09:00 | 31.01.2020 18:00 | 31.01.2020 09:15 | 31.01.2020 16:30 | Р-109
171 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№7, №8, №9, №10, №11 от ТП №1(18-5029) | Без отключения | ТО | 180 | 31.01.2020 09:00 | 31.01.2020 17:00 | 31.01.2020 09:05 | 31.01.2020 16:30 | Р-110
172 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф. №1, №2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 181 | 31.01.2020 09:00 | 31.01.2020 12:00 | 31.01.2020 09:10 | 31.01.2020 11:55 | Р-111
173 | Кондинский р-н, д.Карым | 2,3 ДГА | ДВС и генератор | ПНР и корректировка по напряжению | - | - | - | 31.01.2020 08:55 | 31.01.2020 10:40 | Р-124, устранение дефекта
174 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 31.01.2020 11:50 | 30.01.2020 09:34 | Р-125, устранение дефекта
ДОДС Подпругин А.Г.