## Апрель
Сводная таблица о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2019 года
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ДЭС | без отключения | ТО КЛ-0,4кВ ф."Котельная" от ДЭС | 282 | 10.04.2019 10:00 | 10.04.2019 16:00 | 10.04.2019 10:00 | 10.04.2019 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
2 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | КЛ-0,4кВ ф."Насосная" от ДЭС | без отключения | ТО КЛ-0,4кВ ф."Насосная" от ДЭС | 283 | 18.04.2019 10:00 | 18.04.2019 16:00 | 18.04.2019 10:00 | 18.04.2019 16:00 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
3 | Октябрьский р-н, п. Горнореченск | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок1" от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок1" от ДЭС | Проверка РВО-10кВ на КТП№220,221,222 | 409 | 30.04.2019 14:00 | 30.04.2019 16:00 | 30.04.2019 14:44 | 30.04.2019 15:56 | Работы будут производить специалисты АО "ЮТЭК-Кода"
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена сальника коленвала. | - | - | - | 01.04.2019 08:36 | 01.04.2019 13:59 | Р-8, устранение дефекта
2 | Березовский р-н, д.Анеева | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена болтовых креплений между СГ и ДВС | - | - | - | 01.04.2019 09:05 | 01.04.2019 16:00 | устранение дефекта
3 | Октябрьский р-н, с.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | - | Ремонт радиатора системы охлаждения ДВС | - |  |  | 01.04.2019 08:05 | 01.04.2019 14:00 | устранение дефекта
4 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена кнопок ПУ | - | - | - | 02.04.2019 10:10 | 02.04.2019 13:00 | Р-9
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт ДВС | - | - | - | 03.04.2019 09:37 | 03.04.2019 14:15 | Р-10, устранение дефекта
6 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | Подключение потребителя по адресу ул.Грибная д.6 кв. №1,№2,№3. | 327 | 03.04.2019 10:00 | 03.04.2019 13:00 | 03.04.2019 10:08 | 03.04.2019 12:32 | Н-230
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена АВ-0,4кВ СГ | - | - | - | 03.04.2019 14:30 | 03.04.2019 18:45 | Р-55, устранение дефекта
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Выход из строя подшипника электродвигателя привода помпы системы охлаждения ДВС | - | - | 03.04.2019 17:00 | 29.03.2019 18:38 | 03.04.2019 14:52 | Произведена замена подшипника электродвигателя привода помпы системы охлаждения ДВС, устранение дефекта.
9 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1005 | без отключения | Замена прибора учёта | 336 | 03.04.2019 15:00 | 03.04.2019 16:00 | 03.04.2019 15:09 | 03.04.2019 15:30 | П.Т.Э.
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "3-я деревня" от ТП№13 (11-3116) | ф.№1 "3-я деревня" от ТП№13 (11-3116) | Замена прибора учета по адресу ул.Дальняя д.8А | 333 | 04.04.2019 09:00 | 04.04.2019 10:00 | 04.04.2019 09:30 | 04.04.2019 10:30 | Н.Д.-5
11 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Центральная" от ТП-1002 | ф."ул.Центральная" от ТП-1002 | Замена светильников ф."ул.освещение" | 331 | 04.04.2019 10:00 | 04.04.2019 11:30 | 04.04.2019 10:26 | 04.04.2019 11:20 | Н.Д.-231
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул. Советская" от ТП№2 (11-3114) | ВЛ-0,4кВ ф.№4 "ул. Советская" от ТП№2 (11-3114) | Замена прибора учета ул. Собянина д.31 | 334 | 04.04.2019 11:00 | 04.04.2019 12:00 | 04.04.2019 10:50 | 04.04.2019 11:45 | Н.Д.-6
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Школьная" от ТП-1002 | ф."ул.Школьная" от ТП-1002 | Замена светильников ф."ул.освещение" | 332 | 04.04.2019 13:00 | 04.04.2019 14:30 | 04.04.2019 13:20 | 04.04.2019 14:00 | Н.Д.-232
14 | Белоярскийр-н, д.Нумто | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | Изменение схемы электроснабжения (отключение СК 1 ДГА, подключение СК 4 ДГА) | 330 | 04.04.2019 12:00 | 04.04.2019 14:00 | 04.04.2019 11:45 | 04.04.2019 11:55 | -
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "ул. Геологическая" от ТП№4 (11-3118) | ф.№3 "ул. Геологическая" от ТП№4 (11-3118) | Подключение потребителя по адресу ул.Ятринская д.34 кв.4 | 328 | 04.04.2019 14:00 | 04.04.2019 15:00 | 04.04.2019 13:55 | 04.04.2019 15:00 | Н.Д.-7
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 4,5,6 ДГА (150) | - | Непрерывная работа всех насосов первичного и вторичного контуров системы ОЖ и вентиляторов охлаждения. | - | - | 04.04.2019 17:00 | 27.03.2019 13:31 | 04.04.2019 16:15 | Р-26, устранение дефекта.
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4 кВ ф№1 "Шумей" от ТП11-3127 (12) ВЛ-0,4 кВ ф№1 "ул.Юбилейная;Полевая" от ТП11-3128 (21) ВЛ-0,4 кВ ф№3 "Вторая деревня" от ТП11-3114(2) ВЛ-0,4 кВ ф№2 "Музыкальная школа" от ТП11-3114(2) |  | Осмотр приборов учета э/э по ул. Глебовский д. 3, Юбилейная д. 11, Собянина д.19, Ляпинская д.9 |  |  |  | 05.04.2019 09:42 | 05.04.2019 11:44 | Н-8
18 | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | ДВС и генератор | Установка ТНВД | - | - | - | 05.04.2019 10:00 | 05.04.2019 16:00 | -
19 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | на ПУ предупреждение: «EIS желтая лампа WA», не квитируется | - | - | - | 07.04.2019 02:50 | 07.04.2019 08:30 | Выполнена замена топливного фильтра
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Неоднократный отказ ДГА на ПУ зафиксированы ошибки: «№1170- Низкое U1, №1180-Низкое U2, №1190- Низкое U3», ошибки квитирются. | - | - | - | 07.04.2019 07:25 | 07.04.2019 07:25 | Выполнена замена регулятора напряжения
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | ф.№1 «ул. Грибная» от ТП№5 (11-3134) | Подключение потребителя по адресу ул.Грибная д.22 | 338 | 08.04.2019 10:00 | 08.04.2019 12:00 | 08.04.2019 09:55 | 08.04.2019 12:00 | Н.Д-234
22 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф. "Уличное освещение" от ТП-1002 | ВЛ-0,4кВ ф. "Уличное освещение" отключен по графику. | Ремонт фонарей уличного освещения. | 342 | 08.04.2019 11:00 | 08.04.2019 12:00 | 08.04.2019 11:10 | 08.04.2019 12:05 | Н.Д.-233
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.ул. Освещение" от РУ-0,4 кВ РП-10 (11-3146) | ВЛ-0,4кВ ф.ул. Освещение" от РУ-0,4 кВ РП-10 (11-3146) | Замена светильников уличного освещения |  |  |  | 09.04.2019 09:45 | 09.04.2019 15:43 | Н-9
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демферной муфты между СГ и ДВС, сборка ДГА. | - | - |  | 09.04.2019 13:21 | 09.04.2019 19:23 | Р-74
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферной муфты между СГ и ДВС, сборка ДГА. Замена корректора напряжения. | - | - |  | 10.04.2019 08:30 | 10.04.2019 19:00 | Р-75
26 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1005 | ВЛ-0,4кВ ф."ул.освещение" от ТП-1005 | Ремонт уличного освещения. | - | - | - | 10.04.2019 10:01 | 10.04.2019 18:00 | Н-235
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена пластин демпферной муфты между СГ и ДВС. | - | - |  | 10.04.2019 14:30 | 10.04.2019 19:00 | Р-76
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП№1 и ТП№6 | ДЭС | Перевод нагрузки с ТП№6 на ТП№1. | 344 | 11.04.2019 10:00 | 11.04.2019 11:00 | 11.04.2019 10:10 | 11.04.2019 11:01 | -
29 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Кооперации" от ТП№1 (11-3113) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Кооперации" от ТП№1 (11-3113) | Замена прибора учета ул. Школьная д.3 | 347 | 11.04.2019 14:00 | 11.04.2019 15:00 | 11.04.2019 14:00 | 11.04.2019 14:56 | Н-10
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и ремонт вторичных цепей | - | - | - | 11.04.2019 15:55 | 12.04.2019 00:47 | Р-56, устранение дефекта.
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | без отключения | Осмотр и ремонт вторичных цепей ТТ в РУ-0,4кВ | - | - | - | 12.04.2019 11:00 | 12.04.2019 11:20 | Р-57
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и ревизия вторичных цепей и СГ | - | - | - | 12.04.2019 11:24 | 12.04.2019 15:05 | Р-58
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и ревизия вторичных цепей и СГ | - | - | - | 12.04.2019 15:10 | 12.04.2019 18:40 | Р-59
34 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | Произведена чистка топливопровода низкого давления, устранение засора в промежутке от расходного бака до фильтра грубой очистки. | - | - | - | 14.04.2019 00:10 | 14.04.2019 10:40 | -
35 | Березовский р-н, с.Няксимволь | РУ-0,4кВ ДЭС | без отключения | Подключение инвертора, установка: прибора учёта, разъединителя, АВ-0,4кВ, прокладка СК до РУ-0,4кВ | - | - | - | 16.04.2019 10:55 | 16.04.2019 19:07 | Р-11
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Дефект насоса первичного контура системы ОЖ. При прокручивании вручную наблюдается подклинивание и скрип насоса. | - | - | 18.04.2019 17:00 | 15.04.2019 01:59 | 16.04.2019 15:33 | Выполнена замена электродвигателя привода насоса
37 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС Шугур | полное отключение | Замена прибора учёта СН ДЭС | 371 | 17.04.2019 09:00 | 17.04.2019 09:30 | - | - | Отменена
38 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | без отключения | Прокладка СК от СЭС до инверторов в РУ-0,4кВ ДЭС. | - | - | - | 17.04.2019 08:40 | 17.04.2019 18:30 | Р-12
39 | Березовский р-н п. Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей. | - | - | - | 17.04.2019 08:00 | 17.04.2019 17:00 | -
40 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 370 | 17.04.2019 13:00 | 17.04.2019 19:00 | 17.04.2019 14:05 | 17.04.2019 15:45 | Н.Д.-47
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 | Замена прибора учета по адресу: ул. Ленина д.9 кв.3, д.1а кв.6, д.1а кв.2. | 362 | 17.04.2019 13:00 | 17.04.2019 14:00 | 17.04.2019 13:20 | 17.04.2019 13:30 | Н.Д.-236
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ДЭС | без отключения | Изготовление топливопровода, монтаж: ПУ, насоса и расходных ёмкостей | - | - | - | 16.04.2019 09:04 | 17.04.2019 13:40 | Н.Д.-5
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Подключение топливопровода. | - | - | 30.04.2019 17:00 | 27.03.2019 16:05 | 17.04.2019 13:40 | Н.Д.-5
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№6 от ТП№3(18-5029) | Замена прибора учета по адресу: ул. Дорожная 6, ул.Таежная 1 кв. 1, Таежная 5 кв. 2. | 372 | 18.04.2019 14:00 | 18.04.2019 17:00 | 18.04.2019 14:02 | 18.04.2019 16:44 | Н-238
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№20 (11-3130) | ТП№20 (11-3130) | Устранение провиса спуска ВЛ-10кВ к ТП №20 | 366 | 18.04.2019 10:00 | 18.04.2019 11:00 | 18.04.2019 10:08 | 18.04.2019 10:45 | Н-11
46 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№15 (11-3126) | ТП№15 (11-3126) | Устранение провиса спуска ВЛ-10кВ к ТП №15 | 367 | 18.04.2019 14:00 | 18.04.2019 15:00 | 18.04.2019 14:09 | 18.04.2019 15:15 | Н-12
47 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | без отключения | Прокладка СК от СЭС до инверторов в РУ-0,4кВ ДЭС. | - | - | - | 17.04.2019 09:00 | 17.04.2019 09:20 | Р-13
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 (18-5049) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№5 | Замена прибора учета по адресу: ул. Дурицына д.15 | - | - | - | 17.04.2019 11:20 | 17.04.2019 11:45 | Н.Д.-237
49 | Березовский р-н п. Няксимволь | 1 ДГА (320) | - | При запуске ДВС, на ПУ периодически появляется ошибка "7580- EIC" | - | - | - | 12.04.2019 23:30 | 18.04.2019 19:00 | устранение дефекта
50 | Березовский р-н п. Няксимволь | 3 ДГА (100) | - | Срабатывание САЗ №7570 - "EIC Ошибка связи", №1000 - "Обратн. Р1", №1010 - "Обратн. Р2" | - | - | - | 12.04.2019 23:30 | 18.04.2019 19:00 | устранение дефекта
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№3 (18-5047) | Замена прибора учета ООО "Гранит" | 361 | 19.04.2019 10:00 | 19.04.2019 11:00 | 19.04.2019 10:04 | 19.04.2019 10:56 | Н-239
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№2 | Установка прибора учета по адресу: ул.Кедровая д.8 | 352 | 19.04.2019 15:00 | 19.04.2019 16:00 | 19.04.2019 14:44 | 19.04.2019 15:43 | Н-241
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125) | ТП№14 (11-3125) | Устранение провиса спуска ВЛ-10кВ к ТП №14 | 368 | 19.04.2019 10:00 | 19.04.2019 11:00 | 19.04.2019 09:54 | 19.04.2019 11:22 | Н-14
54 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121) | ТП№6 (11-3121) | Устранение провиса спуска ВЛ-10кВ к ТП №6 | 369 | 19.04.2019 14:00 | 19.04.2019 15:00 | 19.04.2019 13:55 | 19.04.2019 15:24 | Н-15
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№8 (18-5052) | Ввод ограничения потребителю по адресу: ул.Попова д.4 | 374 | 19.04.2019 14:00 | 19.04.2019 15:00 | 19.04.2019 14:13 | 19.04.2019 15:12 | Н-240
56 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ДЭС | без отключения | Сборка цепей управление солнечных батарей | - | - | - | 19.04.2019 08:29 | 19.04.2019 17:00 | Р-14
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ТП№3(18-5029) | без отключения | Замена УСПД на ТП№3 (18-5029) | - | - | - | 19.04.2019 09:00 | 19.04.2019 10:30 | -
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ | без отключения | Выверка схем ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 20.04.2019 08:08 | 20.04.2019 17:23 | Р-91
59 | Березовский р-н п.Няксимволь | СЭС | без отключения | Подготовка к запуску СЭС | - | - | - | 20.04.2019 10:02 | 20.04.2019 18:26 | Р-15
60 | Березовский р-н п.Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Монтаж магнитного пускателя для отключения солнечных панелей | - | - | - | 20.04.2019 18:30 | 20.04.2019 21:49 | Р-16
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ | без отключения | Выверка схем ВЛ-0,4кВ | - | - | - | 21.04.2019 08:40 | 21.04.2019 16:40 | Р-92
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 | ВЛ-0,4кВ ф.№4 от ТП№5 | Перевод нагрузки с ТП№5 на ТП№4 | 378 | 22.04.2019 13:30 | 22.04.2019 14:00 | 22.04.2019 13:35 | 22.04.2019 14:14 | Н-242
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№4 | ТП№4 | Перевод нагрузки с ТП№5 на ТП№4 | 379 | 22.04.2019 14:00 | 22.04.2019 17:00 | 22.04.2019 14:23 | 22.04.2019 15:10 | Н-243
64 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | При работе слышен посторонний шум в районе СГ (звон) | - | - | - | 22.04.2019 00:55 | 22.04.2019 10:00 | Устранение дефекта
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№7 | Замена прибора учета по адресу: ул. Старая набережная д.31;29;18 кв.1; 16б. | 384 | 23.04.2019 14:00 | 23.04.2019 17:00 | 23.04.2019 14:26 | 23.04.2019 16:25 | Н-244
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2,3 ДГА (100) | Без отключения | Подлючение и пломбировка топливопровода | - | - | - | 23.04.2019 08:28 | 23.04.2019 16:00 | Р-27
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№7 | Замена прибора учета по адресу: ул. Старая набережная д.57 кв.2; 48; 40. ул.Механихаторов д.22, кв.2 | 385 | 24.04.2019 14:00 | 24.04.2019 17:00 | 24.04.2019 14:05 | 24.04.2019 17:00 | Н-245
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП 11-3146 | ВЛ-10кВ ф."СПГ" от РП 11-3146 | ТР ВЛ-10кВ от ТП№8 до ТП№15 | 388 | 25.04.2019 13:00 | 25.04.2019 17:00 | 25.04.2019 13:20 | 25.04.2019 15:33 | Н.Д.-16
69 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (11-3139) | ВЛ-0,4кВ ф.№5 от ТП№2 (11-3139) | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (монтаж опор 4 шт.) | 394 | 25.04.2019 09:00 | 25.04.2019 12:00 | 25.04.2019 10:25 | 25.04.2019 12:25 | Н.Д-48
70 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей и калибровка ПУ | - | - | - | 25.04.2019 08:45 | 26.04.2019 00:45 | Р-56
71 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1ДГА (823) | ДВС и генератор | Ремонт силовых кабелей СГ , удлинение на 30см. | - | - | - | 24.04.2019 14:05 | 25.04.2019 12:50 | П.Т.Э. устранение дефекта
72 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена турбокомпрессора. Замена натяжного ролика ЗГ. | - | - | 25.04.2019 17:00 | 23.04.2019 23:00 | 25.04.2019 18:20 | Р-60 устранение дефекта
73 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (монтаж опор 10 шт.) | 395 | 26.04.2019 16:00 | 26.04.2019 19:00 | 26.04.2019 16:03 | 26.04.2019 19:05 | Н-49
74 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф. №2,3,4 от ТП№1(11-3113) | КЛ-0,4кВ ф. №2,3,4 от ТП№1(11-3113) | ТР КЛ-0,4кВ ф. №2,3,4 от ТП№1(11-3113) | 398 | 26.04.2019 10:00 | 26.04.2019 12:00 | 26.04.2019 10:20 | 26.04.2019 12:17 | Н-17
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф. №2,3,4 ТП№2(11-3114) | КЛ-0,4кВ ф. №2,3,4 ТП№2(11-3114) | ТР КЛ-0,4кВ ф. №2,3,4 ТП№2(11-3114) | 399 | 26.04.2019 14:00 | 26.04.2019 16:00 | 26.04.2019 14:28 | 26.04.2019 15:26 | Н-18
76 | Белоярский р-н, с.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ДЭС | Отключение потребителей "Клуб", "Виз Центр" и вышку связи ООО "Мотив" | 403 | 26.04.2019 14:00 | 26.04.2019 15:00 | 26.04.2019 13:49 | 26.04.2019 14:40 | Р-94
77 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РУ-0,4кВ от РП 11-3146 | АВ-0,4кВ СН | Демонтаж щита СН в РП 11-3146 | - | - | - | 26.04.2019 09:15 | 26.04.2019 10:20 | Р-93
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена ЗУ | - | - | - | 26.04.2019 08:32 | 26.04.2019 10:14 | -
79 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена модуля IOM-230, регулятора напряжения и проверка целостности диодов | - | - | - | 26.04.2019 11:00 | 26.04.2019 24:00 | Р-57 устранение дефекта
80 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | - | Профилактический осмотр и ремонт вторичных цепей всех ДГА | - | - | - | 27.04.2019 14:15 | 27.04.2019 16:10 | Р-58
81 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф. «Поселок» от ДЭС | ВЛ-10кВ ф. «Поселок» от ДЭС | ТР ВЛ-10кВ ф. «Поселок» от ДЭС (вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ) | 400 | 29.04.2019 14:00 | 29.04.2019 17:00 | 29.04.2019 14:00 | 29.04.2019 16:40 | Н.Д.-246
82 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Сбербанк" от ТП№9 (11-3112) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Сбербанк" от ТП№9 (11-3112) | Замена прибора учета э.э. по адресу: ул.Набережная дом 2. | 401 | 29.04.2019 10:00 | 29.04.2019 11:00 | 29.04.2019 10:00 | 29.04.2019 11:15 | Н.Д.-19
83 | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 1 ДГА (200) | ДВС и генератор | ТО-2 | 405 | 29.04.2019 08:00 | 29.04.2019 12:00 | 29.04.2019 08:00 | 29.04.2019 12:00 | -
84 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 | 408 | 29.04.2019 09:00 | 29.04.2019 10:00 | 29.04.2019 09:00 | 29.04.2019 10:25 | -
85 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена радиатора охлаждния ДВС (установлен с 3ДГА). | - | - | 29.04.2019 17:00 | 28.04.2019 09:10 | 29.04.2019 12:40 | ПТЭ Устранение дефекта
86 | Березовский р-н, с.Няксимволь | ВЛ-10кВ от ДЭС | полное отключение | Реконструкция ВЛ-10кВ | 402 | 30.04.2019 16:00 | 30.04.2019 20:00 | 30.04.2019 16:12 | 30.04.2019 19:39 | Н-50
ДОДС Курков А.А.