## Отключения за Август
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.08.20 до 00:00 01.09.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Причина технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№1 | Отключен вручную | 15.08.2020 09:30 | 15.08.2020 10:02 | 0:32 | 22 | Отгорание фазы В | Код -8 Прочее | На данном участке линии, в рамках реконструкции сетей п. Саранпауль, подрядной организацией АО "ЮТЭК-Березово" была установлена новая опора ВЛ-0,4кВ с укосом, в створ действующей линии электропередачи. При установке новой опоры подрядчиком не было предусмотрено возможное соприкосновение голого провода действующей линии электропередачи с металическим креплением укоса новой опоры ВЛ-0,4кВ, в следствии чего произошло короткое замыкание на землю. | Направлено письмо в АО "ЮТЭК-Березово" №2354 от 17.08.2020 о предотвращении возникновения в последующем подобных инцидентов | 176 | 13 | Неисправности на ВЛ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:32 | 22
Белоярский район
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | - | 11.08.2020 20:10 | 11.08.2020 20:15 | 0:05 | 5 | Выход из строя обратного клапана топливной магистрали низкого давления. | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект) | выход из строя топливной форсунки заводской деффект | Произведена замена топливной форсунки | 300 | 13 | Система подачи топлива (раздел ДВС)
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА(28) | Ошибка на ПУ №1193 | 14.08.2020 09:15 | 14.08.2020 09:25 | 0:10 | 5 | Некоректная работа ДВС | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | Вытяжка резьбового соединения регелировочного винта газораспределительного механизма | Произведена замена регулировочных винтов газораспределительного механизма и выполнена регулировка | 30 | 8 | Дефект крепления узлов и оборудования (раздел ДВС)
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Ошибки на ПУ: 7580, 7590 | 25.08.2020 05:10 | 25.08.2020 05:12 | 0:02 | 2.3 | Некорректная работа одного из датчиков ДГУ | Код-9 Износ оборудования (комплектующих) | сигнал с контроллера ДВС "Аварийный останов" | причину можно определить только официальным диагностическим прибором Vodia | 300 | 9 | Неисправность датчика (раздел ДВС)
5 |  |  | 1 ДГА (200) | Ошибка на ПУ: "coolant level wa" | 25.08.2020 05:40 | 25.08.2020 05:41 | 0:01 | 1.25 | Низкий уровень ОЖ | Код -8 Прочее | Завоздушивание системы охлаждения | Произведена прокачка системы охлаждения на холостых оборотах |  |  | Неисправности в системе охлаждения (обдув, система ОЖ) (раздел ДВС)
ИТОГО: | [6 empty] | 0:18 | 13.55
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | На ПУ ошибка 4560 | 22.08.2020 08:30 | 22.08.2020 08:45 | 0:15 | 25 | Причина не установлена (выезд специалиста для установления причин) | Код -8 Прочее | при переходе с ДГА№4 на ДГА№3, резко отключился АВ-0,4 ДГА №4. На AVR 640 ДГА№3 сработала защита по перегрузу защищая диодный мост от выгорания | единичный случай | 320 | 15 | Причина не установлена (раздел система управления и защит)
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 25
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярскийй р-н, д.Тугияны | 2 ДГА (28) | Остановлен вручную | 08.08.2020 13:20 |  | Сильная вибрация ДВС. Чёрный дым из выхлопной системы. |  |  |  | Вышли из строя шестерни газораспределения
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 23.08.2020 01:10 |  | Перегрев выпускного коллектора турбонагнетателя |  |  |  | Хомут турбокомпрессора лопнул
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | Остановлен вручную | 29.08.2020 15:45 |  | Лопнул патрубок, идущий с котла подогрева на блок ДВС |  |  |  | Износ
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 29.08.2020 21:07 |  | Течь ДМ из под масляного фильтра ДВС |  |  |  | ослабление резьбового соединения фильтра в стыке с уплотнительным резиновым кольцом
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Останов ДВС по ошибке №212 "высокая темпер. ОЖ" | 30.08.2020 16:20 |  | Неисправность температурного датчика по правому контуру системы охлаждения ДВС. |  |  |  | Единичный случай. Аварийный запас датчиков всегда имеется в налиичии на складе .
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеево | 5 ДГА (30) | Остановлен в ручную | 31.08.2020 08:00 |  | Посторонний шум в районе ДВС. |  |  |  | Служба сервиса выехало в поселок причина выесняется
ИТОГО: 7 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Август 2020 | Функциональные отказы Август 2020 | Технологические отказы Август 2019 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 5 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 | [6 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [8 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 6
Причина не установлена - |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 6 | 6 | 7
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Август 2020 кВт*ч | Август 2019 кВт*ч
|  |  | 60.55 | 298.7
| Суммарное время ограничения - |  | Август 2020 ч | Август 2019 ч
|  |  | 1:05 | 0:33