## Апрель
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.04.18 до 24:00 30.04.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Горнореченск | 1 ДГА | САЗ | 03.04.2018 00:45 | 03.04.2018 00:47 | 0:02 | 4 | Причина не установлена | Код 8 - Прочее | При осмотре ЩУ и СГ ДГА отклонений не обнаружено, ДГА был запущен в работу отработал 1000м/ч, повторных срабатываний не происходило. Находится в работе. В случае повторения отказа ДГА, будет произведена замена AVR. | 256 | -12
2 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Б.Атлым | ВЛ-0,4кВ ф.№2 | АВ-0,4 СГ 2 ДГА | 06.04.2018 12:00 | 06.04.2018 12:41 | 0:41 | 30 | Причиной КЗ на ВЛ послужило "свитое" гнездо птиц между опорами 27 и 28. | КОД 7 Воздействие природных явлений | Гнездо убрано | 35 | -5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:43 | 34
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н д.Шугур | 3 ДГА | САЗ - №7640 "неквитир", EIC "давление масла" | 21.04.2018 06:50 | 21.04.2018 07:00 | 0:10 | 29.8 | Технологический отказ 3ДГА, на ПУ ошибки №7640 "неквитир", EIC "давление масла" | Код 4 -Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Выполнен сброс настроек ПУ и перезагрузка,ДГА был запущен в работу отработал 600 м/ч, повторных срабатываний не происходило. Находится в работе. | 693 | -7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 29.8
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Анеева | 1 ДГА | Отключен вручную | 01.04.2018 13:00 | 01.04.2018 13:10 | 0:10 | 7 | Выход из строя патрубка радиатора системы смазки ДВС. | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | В настоящее время по результатам анализа тех.нарушений введен в действие приказ о замене дюритов в период подготовки к ОЗП | 120 | -6
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№9 | МТЗ | 11.04.2018 13:22 | 11.04.2018 13:30 | 0:08 | 16 | Плохие погодные условия. Сильный порывистый ветер | КОД 7 Воздействие природных явлений | Произведена перетяжка проводов | 90 | -5
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 2 ДГА | МТЗ | 11.04.2018 14:00 | 11.04.2018 14:55 | 0:55 | 180 | Плохие погодные условия. Сильный порывистый ветер | КОД 7 Воздействие природных явлений | Произведена перетяжка проводов | 551 | -3
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№9(11-3112), ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№13(11-3116), ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№3(11-3115). | МТЗ | 11.04.2018 22:40 | 11.04.2018 23:35 | 0:55 | 83 | Плохие погодные условия. Сильный порывистый ветер | КОД 7 Воздействие природных явлений | Произведена перетяжка проводов | 210 | -2
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | МТЗ | 15.04.2018 18:37 | 15.04.2018 19:00 | 0:23 | 8 | Плохие погодные условия. Сильный порывистый ветер | КОД 7 Воздействие природных явлений | Произведена перетяжка проводов | 38 | 0
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№1 (11-3138) | МТЗ | 16.04.2018 17:30 | 16.04.2018 17:55 | 0:25 | 17 | Плохие погодные условия. Сильный порывистый ветер | КОД 7 Воздействие природных явлений | Произведена перетяжка проводов | 38 | 0
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 2 ДГА | МТЗ | 16.04.2018 17:00 | 16.04.2018 17:30 | 0:30 | 125 | Плохие погодные условия. Сильный порывистый ветер | КОД 7 Воздействие природных явлений | Произведена перетяжка проводов | 551 | -3
11 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Кимкъясуй | ВЛ-0,4кВ ф№1 | - | 22.04.2018 11:10 | 22.04.2018 17:15 | 6:05 | 13 | Обрыв провода фазы А и С. | КОД 2.4-дефект строительных работ | Устранено путём усановки прокалывающих зажимов | 9 | -5
12 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н п.Няксимволь | 2 ДГА | САЗ | 26.04.2018 19:00 | 26.04.2018 19:07 | 0:07 | 23.45 | Технологический отказ 2ДГА, на ПУ ошибка №7570 "неисправность связи"; ошибка №4540"неисправность сигнала работы" | Код 8 - Прочее | По причине нормальной вибрации ДГА вышла из строя контактная группа реле. В ходе подготовки к ОЗП 2018-2019 будет выполнен перенос реле для снижение воздействия вибраций | 551 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 9:38 | 472.45
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н п.Корлики | 4 ДГА | останов ДВС | 20.04.2018 19:04 | 20.04.2018 19:30 | 0:26 | 170 | Выход из строя корректора напряжения | Код 2.1. - заводской дефект | Ожидается ответ производителя ДГУ ПСМ о возможных причинах выхода из строя. (направленно офиц.письмо). | 647 | 3
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н п.Корлики | 2 ДГА | САЗ | 21.04.2018 12:03 | 21.04.2018 12:06 | 0:03 | 13.7 | Резкий скачёк нагрузки. Перегруз. | Код 8 - Прочее | ДГУ работала при загрузке в 85%, при набросе нагрузки в 40 кВт произошло снижение частоты тока ниже допустимых пределов В период подготовки к ОЗП будет урегулированны взаимотношения оперативного персонала СЖКХ с.Корлики и Юграэнерго ДЭС с.Корлики в части предпреждения о включении энергоемкого оборудования | 647 | 3
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА | САЗ - №1150 "ген.U>1" | 24.04.2018 19:15 | 24.04.2018 19:18 | 0:03 | 15.45 | Перевод нагрузки с 4ДГА на 3ДГА, время о.п. 3 мин., для предотвращения повреждения оборудования. U=430В, 4ДГА невводится в параллельную работу. | Код 2.1. - заводской дефект | Ожидается ответ производителя ДГУ ПСМ о возможных причинах выхода из строя. (направленно офиц.письмо) | 647 | -3
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА | АВ-0,4кВ СГ | 30.04.2018 12:13 | 30.04.2018 12:15 | 0:02 | 11 | Резкий скачёк нагрузки. Перегруз. | Код 8 - Прочее | ДГУ работала при загрузке в 85%, при набросе нагрузки в 40 кВт произошло снижение частоты тока ниже допустимых пределов В период подготовки к ОЗП будет урегулированны взаимотношения оперативного персонала СЖКХ с.Корлики и Юграэнерго ДЭС с.Корлики в части предпреждения о включении энергоемкого оборудования | 647 | -4
ИТОГО: | [6 empty] | 0:34 | 210.15
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Урманный | 1 ДГА | Отключен вручную | 02.04.2018 14:55 | 02.04.2018 15:00 | 0:05 | 28 | Плохой контакт наконечника и силового кабеля СГ. | Код 2.1. - заводской дефект | При проведении ТР ЩУ ДГУ в период подготовки к ОЗП дано указание ремонтному персоналу прикладывать дополнительное усилие на разрыв контактов соединения для выявления дефекта | 892 | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 1 ДГА | САЗ по t ОЖ | 04.04.2018 05:55 | 04.04.2018 06:00 | 0:05 | 22 | Повышенная t ОЖ, 97С | Код 2.4. Дефекты строительных работ | В целях соблюдения режимов работы ДГУ демонтированны вентиляционные короба | 320 | -10
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н п. Кирпичный | ТП-10 (18-5054) 0,4/10 кВ | - | 05.04.2018 17:45 | 05.04.2018 18:36 | 0:51 | 220 | Залипание контактов управления электропривода выключателя нагрузки 10 кВ, произведена ревизия контактов кнопки управления ВН-10. | Код 9-износ оборудования(комплектующих) | Произведена ревизия контактов кнопки управления ВН-10. | 642 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 1:01 | 270
| Оборудование |  | Количество апрель 2018 | Количество апрель 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА МАРТ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 9 | 12 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | 3 | 5 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 3
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 8 | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | 7 | 1 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | 2
| падение деревьев - |  |  | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  |  | 1 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
| Отключение КЛ - |  |  | - |  |  |  | 5 | Погодные условия
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1 | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 7
| Пожар (возгорание, задымление) - |  |  | - |  |  |  | 8 | Прочее | 4
| Причина не установлена - |  | 1 | - |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
| Ошибка персонала - |  |  | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 19
|  | ИТОГО: | 19 | 14
| Суммарный недоотпуск составил - |  | апрель 2018 кВт*ч | апрель 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | апрель 2018 кВт*ч | апрель 2017 кВт*ч
|  |  | 1016.4 | 954 | [5 empty] | 12:06 | 2:40
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.