## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.17 до 24:00 30.09.17
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Берёзовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3116 ВЛ-0,4кВ ф.ГСМ | МТЗ | 01.09.17 15:10 | 01.09.17 15:30 | 0:20 | 20 | Повреждение КЛ потребителя. | Код 8 - прочее | - | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | РУ ДЭС ВЛ-0,4кВ ф."Поселок 1" | Отключен вручную | 02.09.17 20:03 | 02.09.17 20:45 | 0:42 | 68 | КЗ на ВЛ. Аварийное отключение по причине неблагоприятных погодных условий | Код 5 - погодные условия | 440 | 15
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Анеево | РУ ДЭС ВЛ-0,4кВ ф."Поселок " | МТЗ | 08.09.17 19:55 | 08.09.17 20:00 | 0:05 | 7 | Причины не установленны. | Код 8 - прочее | 127 | 4
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РУ ДЭС все отходящие присоединения | МТЗ | 10.09.17 21:25 | 10.09.17 22:10 | 0:45 | - | Сбит подкос опоры №90 ВЛ-10кВ. | Код 3 - воздействие посторонних лиц | 3009 | 3
5 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-21 ВЛ-0,4кВ ф. Щекурья | МТЗ | 10.09.17 21:25 | 11.09.17 12:30 | 15:05 | - | Сбит подкос опоры №90 ВЛ-10кВ. | Код 3 - воздействие посторонних лиц | 80 | 3
6 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | АДГА 315 | Отключен вручную | 12.09.17 16:20 | 12.09.17 16:37 | 0:17 | 85 | Сильная течь ОЖ ГБЦ 1-го цилиндра. | Код 8 - прочее | 551 | 5
7 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РУ ДЭС все отходящие присоединения | Отключено вручную | 27.09.2017 22:45 | 27.09.2017 00:00 | 1:15 | 2800 | Возгорание СИП ф.Урал" от РП 11-3146 | Код 8 - прочее | 3009 | 0
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | РП 11-3146 ВЛ-0,4кВ ф. "Урал" | Отключено вручную | 28.09.2017 00:00 | 28.09.2017 01:15 | 1:15 | 124 | Восстановление СИП ф.Урал" от РП 11-3146 после возгорания. | Код 8 - прочее | - | 0
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Няксимволь | 2 ДГА (320) | САЗ,"Потеря связи" | 29.09.17 20:55 | 29.09.17 20:58 | 0:03 | 10 | Причина не установлена | Код 4 - ложное срабатывание системы аварийной защиты | 551 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 19:47 | 3114
Ханты-Мансийский район
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | Остановлен в ручную | 15.09.17 11:18 | 15.09.17 11:26 | 0:08 | 5 | Выход из строя регулятора напряжения. | Код 8 - прочее | 406 | 12
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ | 20.09.17 17:50 | 20.09.17 18:05 | 0:15 | 48 | КЗ на ВЛ по причине неправильной установки перемычек на опоре №17 ф.№1 ТП №2, бригадой ОАО "ЮТЭК-ХМР" | Код 2 - дефект ремонта | 320 | 8
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ,"Потеря связи" | 20.09.17 20:15 | 20.09.17 20:22 | 0:07 | 22 | Причина не установлена | Код 8 - прочее | 320 | 3
13 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ,"Потеря связи" | 20.09.17 20:45 | 20.09.17 20:55 | 0:10 | 25 | Причина не установлена | Код 8 - прочее | 320 | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:40 | 100
Кондинский район
14 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА | САЗ | 16.09.17 20:05 | 16.09.17 20:15 | 0:10 | 27 | Неблагоприятные погодные условия. Гроза. | Код 5 - погодные условия | 639 | 5
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 27
Белоярский район
15 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | САЗ | 29.09.17 16:30 | 29.09.17 16:35 | 0:05 | 8.3 | Обрыв ремня привода топливоподкачивающего насоса | Код 8 - прочее | 300 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 8.3
| Отказ генераторных установок - |  | 3 | 2 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала | -
| неисправности СГ - |  | 1 | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа): | 1
| неисправности в системе автоматики - |  | - | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | -
| перегруз (превышение мощности) - |  | - | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | -
| Отключение ВЛ - |  | 5 | - |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ | -
| атмосферные воздействия - |  | 3 | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ | -
| падение деревьев - |  | - | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц | 2
| по вине сторонних лиц - |  | 2 | - |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 1
| Отключение КЛ - |  | 1 | - |  |  |  | 5 | Погодные условия | 2
| по вине сторонних лиц - |  | 1 | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | -
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  | - | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | -
| Пожар (возгорание, задымление) - |  | 2 | - |  |  |  | 8 | Прочее | 9
| Причина не установлена - |  | 4 | 2 |  |  |  |  | ИТОГО: | 15
| Ошибка персонала - |  | - | -
|  | ИТОГО: | 15 | 4
| Суммарный недоотпуск составил - |  | август 2017 кВт*ч | август 2016 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | август 2017 | август 2016
|  |  | 3249.3 | 61 | [5 empty] | 20:42 | 0:33
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.