## Программа энергосбережения
Приложение № 3
к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
N п/п | Наименование мероприятия программы | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы | [5 empty] | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы | [13 empty] | Показатели экономической эффективности |  |  | Срок амортизации, лет | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы | [7 empty] | Источник финансирования
[8 empty] | ед. изм. | всего по годам экономия в указанной размерности | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[10 empty] | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | численное значение экономии в указанной размерности | численное значение экономии, т у. т. | численное значение экономии, млн. руб. | дисконтированный срок окупаемости, лет | ВНД, % | ЧДД, млн. руб.
|  | ед. изм. | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | [18 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020
[26 empty] | План (утв.) | План (кор.) | План (утв.) | План (кор.) | План (утв.) | План (кор.) | План (утв.) | План (кор.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 43
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2 | Разработка технической политики предприятия | шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4.4 | 1.701 | - |  | - |  | Собственные средства*
7 | Приобретение тепловизора для нужд эксплуатирующих служб с целью проведения работ п.7 и п.8 раздела "Организационные мероприятия" | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |  | 0.42373 | 0.2851 | - |  | - |  | Собственные средства*
17 | Разработка и реализация графиков перемещения ДЭУ между населенными пунктами | шт | 1 | 1 | - | - | - | т.ДТ | 394.6974 | 91.5745 | 132.783 | 3.6393 | 96.1532 | 139.4221 | 3.8212 | 100.9608 | 146.3932 | 4.0123 | 106.0089 | 153.7129 | 4.2129 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.2645 | 0.2645 | 0.13225 | 0.13225 | 0.066125 | 0.066125 | Собственные средства
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ | [7 empty] | т.ДТ | 443.2529 | - | 139.136 | 3.8134 | - | 159.7401 | 4.4067 | - | 167.7271 | 4.6571 | - | 176.1135 | 4.9189 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.0882 | 2.2506 | 0.13225 | 0.13225 | 0.066125 | 0.066125 | -
МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
1 | Внедрение систем мониторинга и автоматизации управления и производства электроэнергии на ДЭС Саранпауль, ДЭС Сосьва, ДЭС Няксимволь, ДЭС Шугур, ДЭС Урманный, ДЭС Кедровый, ДЭС Кирпичный, ДЭС Согом, ДЭС Елизарово. | шт | 9 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0.202 | 0.47712 | 0.202 | 0.202 | - |  | Собственные средства*
Установка приборов учета электрической энергии
1 | Внедрение и развитие АИИС УЭ Березовский район: д. Анеева, д. Кимкьясуй, с. Ломбовож, с. Саранпауль, д. Сартынья Белоярский район : с. Ванзеват, д. Нумто, д. Пашторы, с. Тугияны, Ханты-Мансийский район : п. Кирпичный, п. Кедровый, п. Урманный, с. Елизарово | шт | 1520 | 301 | 959 | 260 | - | т.ДТ | 152.8301 | 6.6969 | 9.7105 | 0.2633 | 43.482 | 63.0489 | 1.7973 | 51.3256 | 74.4221 | 2.2253 | 51.3256 | 74.4221 | 2.3206 | 7 | 19.25% | 8.2679 | 10 | 0 | 0 | 8.1271 | 10.678 | 2.2034 | 2.2034 | - |  | Собственные средства*
2 | Установка пофидерных счётчиков для технического учёта отпускаемой электроэнергии с шин ТП | шт. | ? | [27 empty] | 5.0847
Установка приборов учета дизельного топлива на ДЭС
1 | Установка приборов учета дизельного топлива на топливные магистрали к ДГА (массомеры) | шт | 82 | 17 | 41 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0.44182 | 2.1518 | 0.25862 | 0.25862 | - |  | Собственные средства
Установка приборов учета тепловой энергии
1 | Установка приборов учета тепловой энергии у ЦТП в д. Согом | шт | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |  | 0.787 | 0.08 | - |  | - |  | Собственные средства
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАПРАВЛЕННЫМ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ | [7 empty] | т.ДТ | 152.8301 | - | 9.7105 | 0.2633 | - | 63.0489 | 1.7973 | - | 74.4221 | 2.2253 | - | 74.4221 | 2.3206 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.5579 | 13.3869 | 2.664 | 7.7488 | 0 | 0 | -
МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Снижение расхода электрической энергии, потребляемой на собственные нужды ДЭС
Оснащение осветительными устройствами с использованием светодиодов
1 | Внутреннее освещение | шт | 164 | 16 | 82 | 49 | 17 | т.ДТ | 6.4372 | 0.24234 | 0.3514 | 0.0089616 | 1.4844 | 2.1523 | 0.057708 | 2.2265 | 3.2285 | 0.090797 | 2.484 | 3.6018 | 0.10563 | 2 | - | 0.27793 | - | 0 | 0 | 0.055744 | 0.10061 | 0.033311 | 0 | 0.011557 | 0 | Собственные средства
2 | Наружное освещение | шт | 35 | 4 | 11 | 11 | 9 | т.ДТ | 7.6035 | 0.38018 | 0.55126 | 0.014058 | 1.4257 | 2.0672 | 0.055426 | 2.4711 | 3.5832 | 0.10077 | 3.3265 | 4.8235 | 0.14146 | < 1 | - | 0.42928 | - | 0 | 0 | 0.01877 | 0.052896 | 0.01877 | 0 | 0.015357 | 0 | Собственные средства
Автоматизация управления освещением
1 | Установка автоматизированных систем управления электрическим освещением | шт | 39 | - | 20 | 19 | - | т.ДТ | 2.6186 | - | - | - | 0.53757 | 0.77947 | 0.020899 | 1.0405 | 1.5088 | 0.042433 | 1.0405 | 1.5088 | 0.044248 | < 1 | - | 0.35176 | - | - |  | 0.011614 | 0.070323 | 0.010323 | 0 | - |  | Собственные средства
Использование вторичного тепла
1 | Установка утилизаторов тепловой энергии для обеспечения собственных нужд отопления ДЭС Кимкъясуй | шт | 1 | - | 1 | - | - | т.ДТ | 7.8966 | - | - | - | 1.5793 | 2.29 | 0.061399 | 3.1586 | 4.58 | 0.12881 | 3.1586 | 4.58 | 0.13432 | 3 | 38.52% | 0.8111 | 10 | - |  | 0.35 | 0.35 | - |  | - |  | Собственные средства*
2 | Установка утилизаторов тепловой энергии для обеспечения собственных нужд отопления ДЭС Карым | шт | 1 | - | 1 | - | - | т.ДТ | 4.2241 | - | - | - | 0.84483 | 1.225 | 0.032845 | 1.6897 | 2.45 | 0.068904 | 1.6897 | 2.45 | 0.071852 | 4 | 28.79% | 0.37619 | 10 | - |  | 0.25 | 0.25 | - |  | - |  | Собственные средства*
Снижение потерь электрической энергии
Реконструкция электрических сетей
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Анеева, с подвеской на существующих опорах СИП-2 3х70+1х70+1х16, взамен голого провода (1,6 км) | км | 1.6 | - | - | 1.2 | 0.4 | т.ДТ | 10.3766 | - | - | - | - | - | - | 5.1883 | 7.523 | 0.21263 | 5.1883 | 7.523 | 0.22173 | 5 | 39.68% | 2.334 | 12 | - |  | - | 1.195 | 0.448 | 0 | 0.267 | 0 | Собственные средства*
2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Саранпауль, с подвеской на существующих опорах СИП-2 3х70+1х70+1х16, взамен голого провода (10 км) | км | 7.905 | - | - | 2.3715 | 5.5335 | т.ДТ | 13.6791 | - | - | - | - | - | - | 3.2591 | 4.7257 | 0.13291 | 10.42 | 15.109 | 0.44311 | 10 | 14.56% | 2.5348 | 12 | - |  | - |  | 1.0191 | 1.0191 | 2.3779 | 2.3779 | Собственные средства*
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в д. Тугияны, с подвеской на существующих опорах СИП-2 3х70+1х70+1х16, взамен голого провода (1,5 км) | шт | 1.5 | - | - | - | 1.5 | т.ДТ | 0.73276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73276 | 1.0625 | 0.034029 | 10 | 11.68% | 0.23857 | 12 | - |  | - | 0.654 | - |  | 0.654 | 0 | Собственные средства*
Замена, установка трансформаторов, оптимизация загрузки трансформаторов
1 | Замена в ТП-№5 трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100 кВА с. Саранпауль | шт | 1 | - | 1 | - | - | т.ДТ | 2.2552 | - | - | - | 0.75172 | 1.09 | 0.029225 | 0.75172 | 1.09 | 0.030655 | 0.75172 | 1.09 | 0.031967 | 6 | 19.44% | 0.48702 | 20 | - |  | 0.17 | 0.13763 | - |  | - |  | Собственные средства*
2 | Замена в ТП-№6 трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100 кВА с. Саранпауль | шт | 1 | - | 1 | - | - | т.ДТ | 2.1517 | - | - | - | 0.71724 | 1.04 | 0.027884 | 0.71724 | 1.04 | 0.029249 | 0.71724 | 1.04 | 0.0305 | 7 | 18.55% | 0.45681 | 20 | - |  | 0.17 | 0.13763 | - |  | - |  | Собственные средства*
3 | Замена в ТП-№17 трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100 кВА с. Саранпауль | шт | 1 | - | 1 | - | - | т.ДТ | 2.3007 | - | - | - | 0.7669 | 1.112 | 0.029815 | 0.7669 | 1.112 | 0.031274 | 0.7669 | 1.112 | 0.032612 | 6 | 19.83% | 0.50031 | 20 | - |  | 0.17 | 0.13763 | - |  | - |  | Собственные средства*
4 | Замена в ТП-№20 трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100 кВА с. Саранпауль | шт | 1 | - | 1 | - | - | т.ДТ | 1.68 | - | - | - | 0.56 | 0.812 | 0.021771 | 0.56 | 0.812 | 0.022837 | 0.56 | 0.812 | 0.023814 | 8 | 14.56% | 0.31906 | 20 | - |  | 0.17 | 0.13763 | - |  | - |  | Собственные средства*
7 | Установка симметрирующих трансформаторов Ensto в д. Тугияны, д. Пашторы, д. Нумто, д. Анеева, д. Сартынья, с. Карым | шт. | 6 | [25 empty] | 0.1 |  | 2.2119
8 | Установка автоматических устройств компенсирующих реактивную мощность (АУКРМ) в КТПН-6/0,4 кВ №2, КТПН-6/0,4 кВ №3 с. Корлики | шт. | 2 | [25 empty] | 0.1 |  | 0.38135
Сокращение потерь тепловой энергии
1 | Реконструкция внутренних сетей котельной в д. Согом | [27 empty] | 0.71
2 | Ремонт магистрали тепловой сети в д. Согом | [29 empty] | 0.99
Развитие когенерации
1 | Установка утилизаторов тепловой энергии д.Корлики | шт | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9904 | 8 | 14.9% | 1.327 | 10 | - |  | - |  | 15.55 | 5.55 | 14.13 | 7.93 | Собственные средства*
Развитие НВИЭ
1 | Строительство солнечной электростанции д.Никулкина (уст.мощн 10кВт) | - | 1 | - | - | 1 | - | т.ДТ | 11.6911 | - | - | - | - | - | - | 5.8456 | 8.4761 | 0.21616 | 5.8456 | 8.4761 | 0.24858 | 12 | 9.427% | 0.62002 | 15 | - |  | 1.37 | 2.74 | 1.37 | 0 | - |  | Собственные средства*
2 | Строительство солнечной сетевой электростанции (СЭС) в с. Няксимволь |  | 1 | [25 empty] | 1.5 |  | 13.7
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | [7 empty] | т.ДТ | 347.5775 | - | 52.0497 | 1.2512 | - | 126.4362 | 3.2395 | - | 155.9034 | 4.2369 | - | 169.598 | 8.8706 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.7361 | 8.3733 | 18.4495 | 23.8523 | 17.4558 | 10.3079 | -
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ | [7 empty] | т.ДТ | 943.6605 | - | 200.8962 | 5.3279 | - | 349.2253 | 9.4435 | - | 398.0527 | 11.1193 | - | 420.1336 | 16.1101 | - | - | - | - | 0 | 0 | 17.3823 | 24.0108 | 21.2458 | 31.7333 | 17.5219 | 10.374 | -
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ГОДАМ | [7 empty] | т.ДТ | - | - | 200.8962 | 5.3279 | - | 148.3291 | 4.1156 | - | 48.8274 | 1.6758 | - | 22.0809 | 4.9908 | Капитальные затраты |  |  |  | 10.5689 |  | 14.0847 |  | 21.4402 |  | 17.4289 |  | -
* Собственные средства предполагаемые получением Обществом в результате реструктуризации с АО "Энергоактив" путём слияния.