## Предложения поступившие
Перечень мероприятий для включения в инвестиционную программу АО "Юграэнерго" (по децентрализованной зоне) на 2017-2021 гг.
№ п/п | Примечания | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень необходимых работ | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | Основание
1 | Мероприятия необходимо учесть в ИП АО "Юграэнерго" на 2017-2021 годы. | Березовский район | п.Сосьва | Корректировка локальных сметных расчётов по объекту строительства "ДЭС-0,4 кВ в п. Сосьва" с применением федеральных еденичных расценок в уровне цен 2001 года | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | - | строительство новой "ДЭС-0,4 кВ в п.Сосьва" | 2018-2022 год. | Письма "Межотраслевого совета" и региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2 | Мероприятия необходимо учесть в ИП АО "Юграэнерго" на 2017-2021 годы. | Березовский район | п. Сосьва | Корректировка локальных сметных расчётов по объекту строительства "Сети электроснабжения 10-0,4кВ от ДЭС" с применением федеральных еденичных расценок в уровне цен 2001 года. | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | - | строительство сетей электроснабжения "10-0,4кВ в п. Сосьва" | 2018-2022 год.
3 | Мероприятия необходимо учесть в ИП АО "Юграэнерго" на 2017-2021 годы. | Березовский Белоярский Кондинский Нижневартовский Ханты-Мансийский районы |  | Корректировка сметной стоимости строительства | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей с учетом роста нагрузок | - | корректировка сметной стоимости строительства | 2018-2022 год.
4 | Мероприятие необходимо учесть в ИП АО "Юграэнерго" на 2017-2021 годы. | Все районы присутствия | Прочие объекты | Перерасчёт в текущий уровень цен на IV квартал 2016 года с применением индексов изменения сметной стоимости СМР. | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей | - | Перерасчёт сметной стоимости | 2017-2022 этапы установить проектом | письмо Минстроя России от 09.12.2016 №41696-ХМ/09

## Березово-филиал (hidden)
Перечень объектов, для разработки мероприятий и дальнейшего формирования предложений для включения в ИПР АО "ЮРЭСК" на 2018-2022 гг.
№ п/п | Район | Населенный пункт | Предложение / наименование объекта | Цели (задачи) и проблемы, на решение которых направлено предложение | Технические характеристики объектов (протяженность ЛЭП, мощность, категория надежности электроснабжения) | Краткий перечень выполняемых мероприятий | Предлагаемые сроки реализации проекта (если проектом предусмотрено поэтапное строительство, то сроки реализации проекта необходимо указать с учётом этапов) | основание
1 | Березовский | Березово | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 200 шт., однофазные счетчики 1200 шт., маршрутизаторы 40 шт., СИП 4х16- 4км., СИП 2х16 -24км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
2 | Березовский | Теги | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 15 шт., однофазные счетчики 128 шт., марщрутизатор 6 шт., СИП 4х16 - 0,35 км., СИП 2х16 - 3км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
3 | Березовский | Шайтанка | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 2 шт., однофазные счетчики 20 шт., СИП 4х16 - 0,040км., СИП 4х16 - 0,45км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
4 | Березовский | Ванзетур | Внедрение АИИСКУЭ | Обеспечение учета электроэнергии | Приборы учета электроэнергии АИИСКУЭ ООО "Матрица": трехфазные счетчики 20 шт., однофазные счетчики 140 шт., маршрутизаторы 5 шт., СИП 4х16 - 0,4 км, СИП 2х16 - 3,0 км. | Установка узлов учета АИИСКУЭ на распределительных сетях 0,4кВ | 2018-2019 | Снижение потерь электроэнергии
5 | Березовский | Шайтанка | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 150кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к БКТП 20/0,4кВ | 2018-2019 | Восстановление электроснабжения населенного пункта при отсутсвии питания от основного источника.
6 | Березовский | Теги | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 400кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к БКТП 20/10кВ | 2017-2019 | Восстановление электроснабжения населенного пункта при отсутсвии питания от основного источника.
7 | Березовский | Ванзетур | Установка резервного источника питания | Повышение надежности электроснабжения населенного пункта (обеспечение 2 категории надежножности электроснабжения) | Дизель-генераторная установка контейнерного исполнения, номинальной мощностью 300кВт, 0,4кВ | Строительство резервной ДЭС внепосредственной близости к ТП №11-2157 | 2018-2019 | Восстановление электроснабжения населенного пункта при отсутсвии питания от основного источника.
8 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения в юго-западном микрорайоне н | Электроснабжение административных, производственных зданий (нежилые), многоквартирных домов. | III, II категория надежности, | Строительство ВЛ-6 - 0,5 км., ВЛ, КЛ-0,4 - 0,8 км. Строительство КТП 2х400 6/0,4 - 2 шт., КТП 2х250 6/0,4 - 1шт. | 2020 | Внесение объектов строительства в градостроительную документацию
9 | Березовский | Березово | Строительство производственной базы | Здания для размещения персонала, автотранспорта. Устройство подъездных путей, устройство территории для размещения габаритных материалов, аварийного запаса. | Совместное здание для размещения технического персонала, автотранспорта (водителей, ОВБ, диспетчерская, склад) 450 кв.м., огоророженная площадка складирования 300 кв.м. | Строительство, с подводом всех необходимх инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети) | 2018-2020 | Создание необходимых условий труда
10 | Березовский | Игрим | Строительство производственной базы участка | Здания для размещения персонала, автотранспорта. Устройство подъездных путей, устройство территории для размещения габаритных материалов, аварийного запаса. | Совместное здание для размещения административного персонала,технического персонала (водителей, ОВБ, склад) 250кв.м., огороженная пощадка складирования 300м. | Строительство, с подводом всех необходимх инженерных сетей (вода, канализация, тепловые сети) | 2018-2020 | Создание необходимых условий труда
11 | Березовский | Березово | Прокладка кабеля от ВЛ-6 №3 на КТП № 11-1016, от КТП №11-1016. | Кольцевание ВЛ-6№3 с ВЛ-6 №3РП, и ВЛ-6 №2 | КЛ-6 кВ сшитый полиэтилен 120 мм, протяженностью 250м. | Учтановка РЛНД на опору, прокладка кабеля с проколом через дорогу, демонтаж ВЛ-6 100 м. | 2018-2019 | Увеличение надежности электроснабжения, возможность перевода нагрузки.
12 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения для Базы отдыха "Сорнисей" | Электроснабжение базы отдыха | Общая мощность 30кВт, III категория надежности. (ТУ выданы) | Строительство ВЛ-6 - 5,4 км., КТП 6/0,4 63кВА | 2018-2019 | Березовский филиал
13 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2071 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1976 | КТП 6/0,4кВ, 2х1000кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
14 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2068 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1980 | КТП 6/0,4кВ, 250кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
15 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2062 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1978 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
16 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2058 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1988 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
17 | Березовский | Игрим | Реконструкция КТП №11-2051 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. Год ввода в экспдуатацию 1981 | КТП 6/0,4кВ, 400кВА | Замена КТП | 2019-2022 | Березовский филиал
18 | Березовский | Березово | Замена трансформаторов тока ПС Березово в яч. № 1, 22; замена КЛ-6 кВ входящих в состав ВЛ-6 №3,4. | Увеличение пропускной способности ячеек и кабелей, перевод нагрузки с ВЛ-6 №3 на ВЛ-6№4 при зимних нагрузках. | КЛ-6 сшитый полиэтилен 120 мм общей протяженностью -200 м., трансформаторы тока ТО-10 200/5 - 6 шт. | Прокладка КЛ-6 от ПС Березово яч.№1,22 до 1 опор ВЛ-6 №3,4. Замена ТТ. | 2018 | Повышение нагрузки при зимних максимумах.
19 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения в юго-западном микрорайоне н | Индивидуальное жилищное строительство, количество участков 123 | III категория надежностьи, общая мощность 1840 кВт. | Строительство ВЛ-0,4 - 5 км., ВЛ-6 - 2,1км., КТП 1х400 6/0,4 - 2 шт. | 2020 | Глава Березовского района эл. Ответ.
20 | Березовский | Березово | Строительство сетей электроснабжения по ул. Губкина от дома 25а до дома 26. | Индивидуальное жилищное строительство, количество участков 7. | III категория надежности, общая мощность 105кВт. | Строительство ВЛ-0,4 протяженностью 1,0 км от существующей РП №11-1051. | Планировка под застройку земельных участков и подъезды к ним планируется выполнить до 2018 года. | Глава Березовского района эл. Ответ.
21 | Березовский | Теги | Строительство сетей электроснабженияк водоочистным сооружениям | Электроснабжение ВОС | I категория надежность, мощность 100кВт. | СтроительствоВЛ-0,4 протяэженнностью 00,5 км. Реконструкция ТП №11-1143 1х630 10/0,4 | Строительство в 2019-2020 гг. | Глава Березовского района эл. Ответ.