## апрель 2021
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за апрель 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Присоединение вновь возведенного участка линии эл.передачи опор №13-48; монтажа провода в пролёте опор "39-56; создание видимого разрыва в пролёте опор №12-13. Монтажем РЛНД на опоре №24. | 333 | 14.04.2021 10:00 | 14.04.2021 11:00 | 14.04.2021 10:04 | 14.04.2021 10:32 | Н-14, Ютэк-Конда
|  | ТП11-3128 (21) | ТП11-3128 (21) | Монтаж РЛНД на опоре №24. Врезка ТП11-3128 (21) в новую ВЛ-10кВ | 333 | 14.04.2021 10:00 | 14.04.2021 11:00 | 14.04.2021 10:32 | 14.04.2021 15:57 | Н-14, Ютэк-Конда
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Присоединение вновь возведенного участка линии эл.передачи опор №13-48; монтажа провода в пролёте опор "39-56; создание видимого разрыва в пролёте опор №12-13. Монтажем РЛНД на опоре №24. | 333 | 14.04.2021 16:00 | 14.04.2021 17:00 | 14.04.2021 15:57 | 14.04.2021 17:02 | Ютэк-Конда
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Переподключение ТП11-3128 (21) к опоре №24 на вновь возведённую ВЛ-10кВ; переподключение ТП11-3129 (17) к опоре №59 с монтажем РЛНД на опоре №59. | 334 | 16.04.2021 10:00 | 16.04.2021 11:00 | 16.04.2021 10:00 | 16.04.2021 11:10 | Ютэк-Конда
АО "Юграэнерго"
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 01.04.2021 09:39 | 01.04.2021 15:25 | Р-86
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 02.04.2021 09:10 | 02.04.2021 14:05 | Р-87
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена термостата | - | - | - | 02.04.2020 10:05 | 02.04.2020 11:10 | Р-106
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10 | ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10 | Восстановление провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10 в пролете опор 22-23 | 297 | 03.04.2021 15:30 | 03.04.2021 17:30 | 03.04.2021 15:51 | 03.04.2021 17:29 | Н-6
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | Полное ограничение | Замена приборов учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 292 | 05.04.2021 15:00 | 05.04.2021 17:00 | 05.04.2021 15:26 | 05.04.2021 16:25 | Р-155
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | Замена прибора учета по адресу ул.Ленина д.4 кв.1,2 | 293 | 05.04.2021 15:00 | 05.04.2021 16:00 | 05.04.2021 15:18 | 05.04.2021 16:18 | Н-23
7 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена патрубка системы охлаждения | - | - | - | 05.04.2021 14:00 | 05.04.2021 17:10 | П.Т.Э.
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок (демонтаж) | - | - | - | 05.04.2021 14:00 | 05.04.2021 18:35 | П.Т.Э.
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3112 (9) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3112 (9) | Без отключения | ТО | 300 | 06.04.2021 09:00 | 06.04.2021 12:00 | 06.04.2021 09:13 | 06.04.2021 11:38 | Р-1
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3113 (1) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4 от ТП 11-3113 (1) | Без отключения | ТО | 301 | 06.04.2021 14:00 | 06.04.2021 17:00 | 06.04.2021 13:35 | 06.04.2021 16:41 | Р-2
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок (монтаж) | - | - | - | 06.04.2021 09:04 | 06.04.2021 18:25 | П.Т.Э.
12 | Сургутский р-н. д.Таурова | РГС 12 куб.м. | - | Перекачка ДТ в новые РГС | - | - | 30.04.2021 17:00 | 25.04.2020 20:00 | 06.04.2021 08:35 | Выполнен вывод из эксплуатации старой РГС и передача собственнику. Устранение дефекта
13 | Берёзовский р-н, д.Анеева | ДЭС | - | Замена крана на общем топливопроводе | - | - | - | 06.04.2021 09:52 | 06.04.2021 13:17 | Н-6
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена воздушного фильтра | - | - | - | 06.04.2021 13:54 | 06.04.2021 14:15 | П.Т.Э.
15 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 06.04.2021 15:00 | 06.04.2021 16:00 | Устранение дефекта
16 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 1 ДГА (20) | ДВС и генератор | Изменение схемы подачи топлива ДВС, из схемы исключен внешний фильтр грубой очистки (заводской и внутренний фильтр грубой очистки топлива остались в схеме) | - | - | - | 06.04.2021 10:00 | 06.04.2021 16:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | Массометр | - | Замена блок питания | - | - | - | 05.04.2021 17:26 | 06.04.2021 18:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3114 (2) и ВЛ-0,4кВ ф№2,3,4 от ТП 11-3114 (2) | Без отключения | ТО | 302 | 07.04.2021 09:00 | 07.04.2021 12:00 | 07.04.2021 10:26 | 07.04.2021 11:39 | Р-3
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3115 (3) и ВЛ-0,4кВ ф№2,3,4 от ТП 11-3115 (3) | Без отключения | ТО | 303 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 17:00 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 16:38 | Р-4
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ИП Третьякова" от ТП-1(18-5026) | Полное ограничение | Замена АВ-0,4кВ | 290 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 15:00 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 14:40 | H-25
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114(2) | ТП11-3114(2) | Изменение положение АНЦАПФ (с 5-го положения на 4-е) | 317 | 07.04.2021 09:00 | 07.04.2021 10:00 | 07.04.2021 09:23 | 07.04.2021 10:05 | Н-7
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена уплотнений теплообменника ДВС | - | - | - | 07.04.2021 09:14 | 07.04.2021 17:59 | -
23 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3116 (13) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 304 | 08.04.2021 09:00 | 08.04.2021 12:00 | 08.04.2021 09:00 | 08.04.2021 11:43 | Р-5
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3118 (4) и ВЛ-0,4кВ ф№2,3 от ТП 11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 305 | 08.04.2021 14:00 | 08.04.2021 17:00 | 08.04.2021 13:45 | 08.04.2021 16:29 | Р-6
25 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 1,2,3 ДГА (20) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 07.04.2021 08:45 | 08.04.2021 15:22 | Н-1
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3120 (7) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 307 | 09.04.2021 14:00 | 09.04.2021 17:00 | 09.04.2021 16:26 | 09.04.2021 17:06 | Р-7
27 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Подключение потребителя по адресу пер.Еловый 3, кв.2 | 316 | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 12:00 | 09.04.2021 09:36 | 09.04.2021 11:25 | Н-8
28 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная" от ТП-1004 ВЛ-0,4кВ ф. "СЭС" | Замена приборов учёта адресу ул. Центральная д.2 | 319 | 09.04.2021 15:00 | 09.04.2021 16:00 | 09.04.2021 15:29 | 09.04.2021 15:46 | Н-26
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок, регилировка клапанов | - | - | - | 08.04.2021 09:02 | 09.04.2021 17:24 | П.Т.Э. Устранение дефекта
30 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР РУ-0,4 кВ ДЭС | 321 | 10.04.2021 12:00 | 10.04.2021 15:00 | 10.04.2021 11:52 | 10.04.2021 13:00 | Н-2
31 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3121 (6) и ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 308 | 12.04.2021 09:00 | 12.04.2021 12:00 | 12.04.2021 09:00 | 12.04.2021 11:30 | Р-8
32 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3122 (10) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 309 | 12.04.2021 14:00 | 12.04.2021 17:00 | 12.04.2021 13:30 | 12.04.2021 16:30 | Р-9
33 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3123 (8) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 310 | 13.04.2021 09:00 | 13.04.2021 12:00 | 13.04.2021 08:44 | 13.04.2021 11:41 | Р-10
34 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3124 (18) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 311 | 13.04.2021 14:00 | 13.04.2021 17:00 | 13.04.2021 14:18 | 13.04.2021 16:35 | Р-11
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 306 | 14.04.2021 09:00 | 14.04.2021 12:00 | 14.04.2021 08:55 | 14.04.2021 10:19 | Р-12
36 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3125 (14) и ВЛ-0,4кВ ф№5,7,9 от ТП 11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 322 | 14.04.2021 09:00 | 14.04.2021 12:00 | 14.04.2021 10:20 | 14.04.2021 11:26 | Р-13
37 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3126 (15) и ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП 11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 323 | 14.04.2021 14:00 | 14.04.2021 17:00 | 14.04.2021 13:57 | 14.04.2021 16:42 | Р-14
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3127 (12) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,4 от ТП 11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 324 | 15.04.2021 09:00 | 15.04.2021 12:00 | 15.04.2021 08:47 | 15.04.2021 11:30 | Р-15
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3128 (21) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3128 (21) | Без отключения | ТО | 325 | 15.04.2021 14:00 | 15.04.2021 17:00 | 15.04.2021 13:48 | 15.04.2021 16:14 | Р-16
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок, регулировка клапанов ГРМ. Замена прокладок теплообменника. | - | - | - | 12.04.2021 09:00 | 15.04.2021 16:10 | П.Т.Э. Устранение дефекта
41 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3129 (17) и ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3129 (17) | Без отключения | ТО | 326 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 12:00 | 16.04.2021 09:07 | 16.04.2021 11:28 | Р-17
42 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3130 (20) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 327 | 16.04.2021 14:00 | 16.04.2021 17:00 | 16.04.2021 13:50 | 16.04.2021 16:50 | Р-18
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 343 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 12:00 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 11:50 | Р-92
44 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ПНР 1,2,3 ДГА | 338 | 19.04.2021 14:00 | 19.04.2021 15:00 | 19.04.2021 14:15 | 19.04.2021 14:20 | -
45 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" и ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | Без отключения | ТО | 345 | 19.04.2021 09:00 | 19.04.2021 12:00 | 19.04.2021 09:10 | 19.04.2021 11:40 | Р-19
46 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) и ВЛ-0,4кВ ф№1, 2, 3, 4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТО | 346 | 19.04.2021 14:00 | 19.04.2021 17:00 | 19.04.2021 13:42 | 19.04.2021 16:37 | Р-20
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Протяжка контактов магнитного датчика | - | - |  | 19.04.2021 06:10 | 19.04.2021 08:10 | П.Т.Э. Устранение дефекта
48 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) "Котельная" | Без отключения | ТО | 347 | 20.04.2021 09:00 | 20.04.2021 12:00 | 20.04.2021 09:05 | 20.04.2021 11:40 | Р-21
49 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3147 (23) "Дет.сад" | Без отключения | ТО | 348 | 20.04.2021 14:00 | 20.04.2021 17:00 | 20.04.2021 14:02 | 20.04.2021 16:30 | Р-22
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт топливопровода от ФОТ до ТННД | - | - | - | 20.04.2021 14:00 | 20.04.2021 14:50 | -
51 | Кондинский р-н, д.Никулкино | РУ-0,4кВ ДСЭС | СЭС, ДВС и генератор | Замена АВР-3 в яч.№2 РУ-0,4кВ ДСЭС | 363 | 20.04.2021 12:30 | 20.04.2021 13:30 | 20.04.2021 12:45 | 20.04.2021 13:30 | -
52 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Котельная"; ф. СПГ; ф.Щекурья; ф.ПУЭ; ф.Поселок от ЗРУ-10кВ РП-11-3146 | Без отключения | ТО | 349 | 21.04.2021 09:00 | 21.04.2021 12:00 | 21.04.2021 08:47 | 21.04.2021 11:45 | Р-23
53 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2, 3, 4 от ТП 11-3113 (11) | Без отключения | ТО | 350 | 21.04.2021 14:00 | 21.04.2021 17:00 | 21.04.2021 14:09 | 21.04.2021 16:37 | Р-24
54 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Проверка компрессии в ДВС Разбока ДВС | - | - | - | 12.04.2021 09:09 | 21.04.2021 17:00 | Р-88, Р-89, Р-90,Р-91, Р-92
55 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ПНР 1,2,3 ДГА | 339 | 22.04.2021 14:00 | 22.04.2021 15:00 | 22.04.2021 14:05 | 22.04.2021 14:18
56 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 4 от ТП 11-3114 (2) | Без отключения | ТО | 351 | 22.04.2021 09:00 | 22.04.2021 12:00 | 22.04.2021 09:13 | 22.04.2021 11:37 | Р-25
57 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2, 3, 4 от ТП 11-3115 (3) | Без отключения | ТО | 352 | 22.04.2021 14:00 | 22.04.2021 17:00 | 22.04.2021 13:58 | 22.04.2021 16:17 | Р-26
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 21.04.2021 10:00 | 22.04.2021 16:28
59 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 353 | 23.04.2021 09:00 | 23.04.2021 12:00 | 23.04.2021 09:00 | 23.04.2021 11:55 | Р-27
60 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП 11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 354 | 23.04.2021 13:00 | 23.04.2021 14:30 | 23.04.2021 13:00 | 23.04.2021 14:27 | Р-28
61 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2; 3 от ТП 11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 355 | 23.04.2021 15:00 | 23.04.2021 17:00 | 23.04.2021 15:03 | 23.04.2021 16:40 | Р-29
62 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,3 от ТП 11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 367 | 26.04.2021 09:00 | 26.04.2021 10:00 | 26.04.2021 09:07 | 26.04.2021 10:05 | Р-30
63 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 368 | 26.04.2021 11:00 | 26.04.2021 12:00 | 26.04.2021 10:26 | 26.04.2021 11:43 | Р-31
64 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП 11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 369 | 26.04.2021 13:00 | 26.04.2021 14:00 | 26.04.2021 13:41 | 26.04.2021 14:09 | Р-32
65 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП 11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 370 | 26.04.2021 15:00 | 26.04.2021 17:00 | 26.04.2021 14:10 | 26.04.2021 15:42 | Р-33
66 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | АВ-0,4кВ ф."ул.осв" от ТП-4 | - | Протяжка болтовых соединений | - | - | - | 26.04.2021 13:30 | 26.04.2021 13:53 | Устранение дефекта
67 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 3,11 от ТП 11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 371 | 27.04.2021 09:00 | 27.04.2021 10:00 | 27.04.2021 08:51 | 27.04.2021 10:20 | Р-34
68 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,3,4 от ТП 11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 372 | 27.04.2021 11:00 | 27.04.2021 12:00 | 27.04.2021 10:37 | 27.04.2021 11:38 | Р-35
69 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2 от ТП 11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 373 | 27.04.2021 13:00 | 27.04.2021 14:00 | 27.04.2021 13:15 | 27.04.2021 14:55 | Р-36
70 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,4 от ТП 11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 374 | 27.04.2021 15:00 | 27.04.2021 17:00 | 27.04.2021 15:10 | 27.04.2021 16:22 | Р-37
71 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3129 (17) | Без отключения | ТО | 375 | 28.04.2021 09:00 | 28.04.2021 10:00 | 28.04.2021 09:00 | 28.04.2021 10:00 | Р-38
72 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3131 (11) | Без отключения | ТО | 376 | 28.04.2021 11:00 | 28.04.2021 12:00 | 28.04.2021 11:00 | 28.04.2021 11:45 | Р-39
73 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,3,4,5 от РП | Без отключения | ТО | 377 | 28.04.2021 13:00 | 28.04.2021 17:00 | 28.04.2021 13:05 | 28.04.2021 16:35 | Р-40
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | Ревизия контактных соединений АВ-0,4кВ ф."ул.освещение" | 379 | 28.04.2021 12:00 | 28.04.2021 13:00 | 28.04.2021 12:20 | 28.04.2021 12:56 | Н-27
75 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4ДГА(1000) | ДВС и генератор | Замена корпуса ФОВ | - | - | - | 28.04.2021 09:35 | 28.04.2021 13:45 | Р-93
76 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена зарядного генератора АКБ. | - | - | - | 28.04.2021 08:00 | 28.04.2021 10:00 | Устранение дефекта
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 381 | 29.04.2021 09:00 | 29.04.2021 12:00 | 29.04.2021 09:00 | 29.04.2021 11:49 | Р-93
ДОДС Подпругин А.Г.

## РЭС и генерация 2021
Выполненные работы за период с 08:00 01.04.2021 до 00:00 30.04.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Присоединение вновь возведенного участка линии эл.передачи опор №13-48; монтажа провода в пролёте опор "39-56; создание видимого разрыва в пролёте опор №12-13. Монтажем РЛНД на опоре №24. | 333 | 14.04.2021 10:00 | 14.04.2021 11:00 | 14.04.2021 10:04 | 14.04.2021 10:32 | Н-14, Ютэк-Конда
|  | ТП11-3128 (21) | ТП11-3128 (21) | Монтаж РЛНД на опоре №24. Врезка ТП11-3128 (21) в новую ВЛ-10кВ | 333 | 14.04.2021 10:00 | 14.04.2021 11:00 | 14.04.2021 10:32 | 14.04.2021 15:57 | Н-14, Ютэк-Конда
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Присоединение вновь возведенного участка линии эл.передачи опор №13-48; монтажа провода в пролёте опор "39-56; создание видимого разрыва в пролёте опор №12-13. Монтажем РЛНД на опоре №24. | 333 | 14.04.2021 16:00 | 14.04.2021 17:00 | 14.04.2021 15:57 | 14.04.2021 17:02 | Ютэк-Конда
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП-10кВ | Переподключение ТП11-3128 (21) к опоре №24 на вновь возведённую ВЛ-10кВ; переподключение ТП11-3129 (17) к опоре №59 с монтажем РЛНД на опоре №59. | 334 | 16.04.2021 10:00 | 16.04.2021 11:00 | 16.04.2021 10:00 | 16.04.2021 11:10 | Ютэк-Конда
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 01.04.2021 09:39 | 01.04.2021 15:25 | Р-86
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 02.04.2021 09:10 | 02.04.2021 14:05 | Р-87
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена термостата | - | - | - | 02.04.2020 10:05 | 02.04.2020 11:10 | Р-106
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | ДЭС | Полное ограничение | Замена приборов учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 292 | 05.04.2021 15:00 | 05.04.2021 17:00 | 05.04.2021 15:26 | 05.04.2021 16:25 | Р-155
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена патрубка системы охлаждения | - | - | - | 05.04.2021 14:00 | 05.04.2021 17:10 | П.Т.Э.
6 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок (демонтаж) | - | - | - | 05.04.2021 14:00 | 05.04.2021 18:35 | П.Т.Э.
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок (монтаж) | - | - | - | 06.04.2021 09:04 | 06.04.2021 18:25 | П.Т.Э.
8 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена воздушного фильтра | - | - | - | 06.04.2021 13:54 | 06.04.2021 14:15 | П.Т.Э.
9 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения ДВС | - | - | - | 06.04.2021 15:00 | 06.04.2021 16:00 | Устранение дефекта
10 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 1 ДГА (20) | ДВС и генератор | Изменение схемы подачи топлива ДВС, из схемы исключен внешний фильтр грубой очистки (заводской и внутренний фильтр грубой очистки топлива остались в схеме) | - | - | - | 06.04.2021 10:00 | 06.04.2021 16:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | Массометр | - | Замена блок питания | - | - | - | 05.04.2021 17:26 | 06.04.2021 18:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена уплотнений теплообменника ДВС | - | - | - | 07.04.2021 09:14 | 07.04.2021 17:59 | -
13 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | 1,2,3 ДГА (20) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 07.04.2021 08:45 | 08.04.2021 15:22 | Н-1
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок, регилировка клапанов | - | - | - | 08.04.2021 09:02 | 09.04.2021 17:24 | П.Т.Э. Устранение дефекта
15 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ТР РУ-0,4 кВ ДЭС | 321 | 10.04.2021 12:00 | 10.04.2021 15:00 | 10.04.2021 11:52 | 10.04.2021 13:00 | Н-2
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок, регулировка клапанов ГРМ. Замена прокладок теплообменника. | - | - | - | 12.04.2021 09:00 | 15.04.2021 16:10 | П.Т.Э. Устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2, ТО ЩУ | 343 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 12:00 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 11:50 | Р-92
18 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ПНР 1,2,3 ДГА | 338 | 19.04.2021 14:00 | 19.04.2021 15:00 | 19.04.2021 14:15 | 19.04.2021 14:20 | -
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 3 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Протяжка контактов магнитного датчика | - | - |  | 19.04.2021 06:10 | 19.04.2021 08:10 | П.Т.Э. Устранение дефекта
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ремонт топливопровода от ФОТ до ТННД | - | - | - | 20.04.2021 14:00 | 20.04.2021 14:50 | -
21 | Кондинский р-н, д.Никулкино | РУ-0,4кВ ДСЭС | СЭС, ДВС и генератор | Замена АВР-3 в яч.№2 РУ-0,4кВ ДСЭС | 363 | 20.04.2021 12:30 | 20.04.2021 13:30 | 20.04.2021 12:45 | 20.04.2021 13:30 | -
22 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Проверка компрессии в ДВС Разбока ДВС | - | - | - | 12.04.2021 09:09 | 21.04.2021 17:00 | Р-88, Р-89, Р-90,Р-91, Р-92
23 | Нижневартовский р-н, д.Сосновый Бор | РУ-0,4 кВ ДЭС | РУ-0,4 кВ ДЭС | ПНР 1,2,3 ДГА | 339 | 22.04.2021 14:00 | 22.04.2021 15:00 | 22.04.2021 14:05 | 22.04.2021 14:18
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена топливных форсунок | - | - | - | 21.04.2021 10:00 | 22.04.2021 16:28
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4ДГА(1000) | ДВС и генератор | Замена корпуса ФОВ | - | - | - | 28.04.2021 09:35 | 28.04.2021 13:45 | Р-93
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена зарядного генератора АКБ. | - | - | - | 28.04.2021 08:00 | 28.04.2021 10:00 | Устранение дефекта
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 381 | 29.04.2021 09:00 | 29.04.2021 12:00 | 29.04.2021 09:00 | 29.04.2021 11:49 | Р-93
Служба РЭС
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10 | ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10 | Восстановление провода фазы "А" ВЛ-10 кВ ф. "СПГ, Щекурья" от РП-10 в пролете опор 22-23 | 297 | 03.04.2021 15:30 | 03.04.2021 17:30 | 03.04.2021 15:51 | 03.04.2021 17:29 | Н-6
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый. | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ТП-3(18-5029) | Замена прибора учета по адресу ул.Ленина д.4 кв.1,2 | 293 | 05.04.2021 15:00 | 05.04.2021 16:00 | 05.04.2021 15:18 | 05.04.2021 16:18 | Н-23
3 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3112 (9) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3112 (9) | Без отключения | ТО | 300 | 06.04.2021 09:00 | 06.04.2021 12:00 | 06.04.2021 09:13 | 06.04.2021 11:38 | Р-1
4 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3113 (1) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3,4 от ТП 11-3113 (1) | Без отключения | ТО | 301 | 06.04.2021 14:00 | 06.04.2021 17:00 | 06.04.2021 13:35 | 06.04.2021 16:41 | Р-2
5 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3114 (2) и ВЛ-0,4кВ ф№2,3,4 от ТП 11-3114 (2) | Без отключения | ТО | 302 | 07.04.2021 09:00 | 07.04.2021 12:00 | 07.04.2021 10:26 | 07.04.2021 11:39 | Р-3
6 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3115 (3) и ВЛ-0,4кВ ф№2,3,4 от ТП 11-3115 (3) | Без отключения | ТО | 303 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 17:00 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 16:38 | Р-4
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ИП Третьякова" от ТП-1(18-5026) | Полное ограничение | Замена АВ-0,4кВ | 290 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 15:00 | 07.04.2021 14:00 | 07.04.2021 14:40 | H-25
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114(2) | ТП11-3114(2) | Изменение положение АНЦАПФ (с 5-го положения на 4-е) | 317 | 07.04.2021 09:00 | 07.04.2021 10:00 | 07.04.2021 09:23 | 07.04.2021 10:05 | Н-7
9 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3116 (13) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 304 | 08.04.2021 09:00 | 08.04.2021 12:00 | 08.04.2021 09:00 | 08.04.2021 11:43 | Р-5
10 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3118 (4) и ВЛ-0,4кВ ф№2,3 от ТП 11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 305 | 08.04.2021 14:00 | 08.04.2021 17:00 | 08.04.2021 13:45 | 08.04.2021 16:29 | Р-6
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3120 (7) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 307 | 09.04.2021 14:00 | 09.04.2021 17:00 | 09.04.2021 16:26 | 09.04.2021 17:06 | Р-7
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "Звероферма" от ТП11-3122 (10) | Подключение потребителя по адресу пер.Еловый 3, кв.2 | 316 | 09.04.2021 09:00 | 09.04.2021 12:00 | 09.04.2021 09:36 | 09.04.2021 11:25 | Н-8
13 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная" от ТП-1004 | ВЛ-0,4кВ ф. "Центральная" от ТП-1004 ВЛ-0,4кВ ф. "СЭС" | Замена приборов учёта адресу ул. Центральная д.2 | 319 | 09.04.2021 15:00 | 09.04.2021 16:00 | 09.04.2021 15:29 | 09.04.2021 15:46 | Н-26
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3121 (6) и ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 308 | 12.04.2021 09:00 | 12.04.2021 12:00 | 12.04.2021 09:00 | 12.04.2021 11:30 | Р-8
15 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3122 (10) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 309 | 12.04.2021 14:00 | 12.04.2021 17:00 | 12.04.2021 13:30 | 12.04.2021 16:30 | Р-9
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3123 (8) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,3 от ТП 11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 310 | 13.04.2021 09:00 | 13.04.2021 12:00 | 13.04.2021 08:44 | 13.04.2021 11:41 | Р-10
17 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3124 (18) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 311 | 13.04.2021 14:00 | 13.04.2021 17:00 | 13.04.2021 14:18 | 13.04.2021 16:35 | Р-11
18 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 306 | 14.04.2021 09:00 | 14.04.2021 12:00 | 14.04.2021 08:55 | 14.04.2021 10:19 | Р-12
19 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3125 (14) и ВЛ-0,4кВ ф№5,7,9 от ТП 11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 322 | 14.04.2021 09:00 | 14.04.2021 12:00 | 14.04.2021 10:20 | 14.04.2021 11:26 | Р-13
20 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3126 (15) и ВЛ-0,4кВ ф№3 от ТП 11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 323 | 14.04.2021 14:00 | 14.04.2021 17:00 | 14.04.2021 13:57 | 14.04.2021 16:42 | Р-14
21 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3127 (12) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2,4 от ТП 11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 324 | 15.04.2021 09:00 | 15.04.2021 12:00 | 15.04.2021 08:47 | 15.04.2021 11:30 | Р-15
22 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3128 (21) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3128 (21) | Без отключения | ТО | 325 | 15.04.2021 14:00 | 15.04.2021 17:00 | 15.04.2021 13:48 | 15.04.2021 16:14 | Р-16
23 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3129 (17) и ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП 11-3129 (17) | Без отключения | ТО | 326 | 16.04.2021 09:00 | 16.04.2021 12:00 | 16.04.2021 09:07 | 16.04.2021 11:28 | Р-17
24 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3130 (20) и ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от ТП 11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 327 | 16.04.2021 14:00 | 16.04.2021 17:00 | 16.04.2021 13:50 | 16.04.2021 16:50 | Р-18
25 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" и ВЛ-0,4кВ ф№1, 2 от ТП11-3131 (11) ф."Щекурья" | Без отключения | ТО | 345 | 19.04.2021 09:00 | 19.04.2021 12:00 | 19.04.2021 09:10 | 19.04.2021 11:40 | Р-19
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22) и ВЛ-0,4кВ ф№1, 2, 3, 4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТО | 346 | 19.04.2021 14:00 | 19.04.2021 17:00 | 19.04.2021 13:42 | 19.04.2021 16:37 | Р-20
27 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3132 (19) "Котельная" | Без отключения | ТО | 347 | 20.04.2021 09:00 | 20.04.2021 12:00 | 20.04.2021 09:05 | 20.04.2021 11:40 | Р-21
28 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП 11-3147 (23) "Дет.сад" | Без отключения | ТО | 348 | 20.04.2021 14:00 | 20.04.2021 17:00 | 20.04.2021 14:02 | 20.04.2021 16:30 | Р-22
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Котельная"; ф. СПГ; ф.Щекурья; ф.ПУЭ; ф.Поселок от ЗРУ-10кВ РП-11-3146 | Без отключения | ТО | 349 | 21.04.2021 09:00 | 21.04.2021 12:00 | 21.04.2021 08:47 | 21.04.2021 11:45 | Р-23
30 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2, 3, 4 от ТП 11-3113 (11) | Без отключения | ТО | 350 | 21.04.2021 14:00 | 21.04.2021 17:00 | 21.04.2021 14:09 | 21.04.2021 16:37 | Р-24
31 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 4 от ТП 11-3114 (2) | Без отключения | ТО | 351 | 22.04.2021 09:00 | 22.04.2021 12:00 | 22.04.2021 09:13 | 22.04.2021 11:37 | Р-25
32 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2, 3, 4 от ТП 11-3115 (3) | Без отключения | ТО | 352 | 22.04.2021 14:00 | 22.04.2021 17:00 | 22.04.2021 13:58 | 22.04.2021 16:17 | Р-26
33 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 353 | 23.04.2021 09:00 | 23.04.2021 12:00 | 23.04.2021 09:00 | 23.04.2021 11:55 | Р-27
34 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП 11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 354 | 23.04.2021 13:00 | 23.04.2021 14:30 | 23.04.2021 13:00 | 23.04.2021 14:27 | Р-28
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2; 3 от ТП 11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 355 | 23.04.2021 15:00 | 23.04.2021 17:00 | 23.04.2021 15:03 | 23.04.2021 16:40 | Р-29
36 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,3 от ТП 11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 367 | 26.04.2021 09:00 | 26.04.2021 10:00 | 26.04.2021 09:07 | 26.04.2021 10:05 | Р-30
37 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 368 | 26.04.2021 11:00 | 26.04.2021 12:00 | 26.04.2021 10:26 | 26.04.2021 11:43 | Р-31
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП 11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 369 | 26.04.2021 13:00 | 26.04.2021 14:00 | 26.04.2021 13:41 | 26.04.2021 14:09 | Р-32
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 2 от ТП 11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 370 | 26.04.2021 15:00 | 26.04.2021 17:00 | 26.04.2021 14:10 | 26.04.2021 15:42 | Р-33
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | АВ-0,4кВ ф."ул.осв" от ТП-4 | - | Протяжка болтовых соединений | - | - | - | 26.04.2021 13:30 | 26.04.2021 13:53 | Устранение дефекта
41 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 3,11 от ТП 11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 371 | 27.04.2021 09:00 | 27.04.2021 10:00 | 27.04.2021 08:51 | 27.04.2021 10:20 | Р-34
42 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,3,4 от ТП 11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 372 | 27.04.2021 11:00 | 27.04.2021 12:00 | 27.04.2021 10:37 | 27.04.2021 11:38 | Р-35
43 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2 от ТП 11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 373 | 27.04.2021 13:00 | 27.04.2021 14:00 | 27.04.2021 13:15 | 27.04.2021 14:55 | Р-36
44 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,4 от ТП 11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 374 | 27.04.2021 15:00 | 27.04.2021 17:00 | 27.04.2021 15:10 | 27.04.2021 16:22 | Р-37
45 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3129 (17) | Без отключения | ТО | 375 | 28.04.2021 09:00 | 28.04.2021 10:00 | 28.04.2021 09:00 | 28.04.2021 10:00 | Р-38
46 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1 от ТП 11-3131 (11) | Без отключения | ТО | 376 | 28.04.2021 11:00 | 28.04.2021 12:00 | 28.04.2021 11:00 | 28.04.2021 11:45 | Р-39
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№ 1,2,3,4,5 от РП | Без отключения | ТО | 377 | 28.04.2021 13:00 | 28.04.2021 17:00 | 28.04.2021 13:05 | 28.04.2021 16:35 | Р-40
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 (18-5030) | ТП-4 (18-5030) | Ревизия контактных соединений АВ-0,4кВ ф."ул.освещение" | 379 | 28.04.2021 12:00 | 28.04.2021 13:00 | 28.04.2021 12:20 | 28.04.2021 12:56 | Н-27
Служба ГСМ
1 | Сургутский р-н. д.Таурова | РГС 12 куб.м. | - | Перекачка ДТ в новые РГС | - | - | 30.04.2021 17:00 | 25.04.2020 20:00 | 06.04.2021 08:35 | Выполнен вывод из эксплуатации старой РГС и передача собственнику. Устранение дефекта
2 | Берёзовский р-н, д.Анеева | ДЭС | - | Замена крана на общем топливопроводе | - | - | - | 06.04.2021 09:52 | 06.04.2021 13:17 | Н-6
ДОДС Подпругин А.Г.