## По службам
Выполненные работы за период с 08:00 01.04.2023 до 00:00 01.05.2023 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№6,7 от ТП11-3114 (2) | ВЛ-0,4кВ ф.№6,7 от ТП11-3114 (2) | Монтаж траверс ВЛ | 351 | 07.04.2023 10:00 | 07.04.2023 12:00 | 07.04.2023 10:02 | 07.04.2023 11:57 | Н-24, ЮТЭК-ХМР
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | Подключение нового участка ВЛ-10кВ и переключение ТП№13 на новую ВЛ-10кВ. | 371 | 17.04.2023 14:00 | 17.04.2023 17:00 | 17.04.2023 13:56 | 17.04.2023 18:09 | Н-27, ЮТЭК-ХМР с использованием резервного источника РТРС
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 05.04.2023 20:10 | 05.04.2023 20:30 | Устранение дефекта
2 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена датчика оборотов, ремонт вторичных цепей | - | - | - | 06.04.2023 15:55 | 06.04.2023 17:44 | Р-81
3 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса системы охлаждения ДВС | - | - |  | 07.04.2023 08:36 | 07.04.2023 16:45 | Устранение дефекта
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 07.04.2023 10:15 | 07.04.2023 17:25 | Р-82
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 09.04.2023 11:45 | 09.04.2023 17:31 | Р-84
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 12.04.2023 09:27 | 12.04.2023 14:18 | Р-27, устранение дефекта
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Настройка регулятора оборотов ДВС, замена натяжного ролика ремня привода вентилятора ДВС. | - | - | - | 12.04.2023 15:00 | 12.04.2023 16:00 | -
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 12.04.2023 05:35 | 15.04.2023 11:00 | Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена блока IOM | - | - | - | 17.04.2023 11:12 | 17.04.2023 11:29 | Р-5
10 | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Зарядка АКБ | - | - | - | 17.04.2023 10:52 | 18.04.2023 10:10 | Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | 1) Замена демпферных пластин; 2) Замена коренного сальника коленвала | - | - | - | 18.04.2023 14:02 | 18.04.2023 18:42 | Р-85
12 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ и ЩУ 1,2,3,4,5 ДГА | 377 | 19.04.2023 15:00 | 19.04.2023 17:00 | 19.04.2023 15:03 | 19.04.2023 17:03 | Н-6
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена масляного насоса | - | - |  | 19.04.2023 08:41 | 19.04.2023 12:23 | Р-86
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена уплотнений на масляном коллекторе | - | - | - | 19.04.2023 09:40 | 19.04.2023 15:50 | Р-29, устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов, форсунок | - | - | - | 19.04.2023 12:41 | 19.04.2023 14:40 | Р-87
16 | Кондинский р-н, д.Шугур | 4 ДГА (240) | ДВС и генератор | Замена турбины | - | - |  | 19.04.2023 15:25 | 19.04.2023 20:20 | Р-179, устранение дефекта
17 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-1 | 384 | 21.04.2023 18:00 | 21.04.2023 22:00 | 21.04.2023 18:00 | 21.04.2023 19:40 | -
18 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ ДВС | - | - | - | 20.04.2023 11:27 | 24.04.2023 18:00 | Р-180, Р-181, Р-182, Р-183
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | ТО-2, 1500 | 388 | 24.04.2023 09:00 | 25.04.2023 15:00 | 24.04.2023 09:00 | 25.04.2023 14:00 | -
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Перенос AVR из СГ в Щ.У. и замена регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 25.04.2023 15:10 | 25.04.2023 19:20 | Р-88
21 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ДЭС | Полное отключение | ТР РУ-0,4кВ ДЭС и ЩУ 1,2,3ДГА | 387 | 25.04.2023 16:00 | 25.04.2023 18:00 | 25.04.2023 16:06 | 25.04.2023 17:20 | Н-99
22 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | РУ-0,4кВ ДЭС | РУ-0,4кВ ДЭС | ТР РУ-0,4кВ ДЭС и ЩУ 1,2,3,4 ДГА | 390 | 28.04.2023 13:00 | 28.04.2023 15:00 | 28.04.2023 13:00 | 28.04.2023 14:55 | Н-16
23 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 27.04.2023 13:59 | 27.04.2023 16:30 | Р-30
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Перенос AVR из СГ в Щ.У. и замена регулятора оборотов ДВС | - | - | - | 25.04.2023 15:10 | 26.04.2023 14:03 | Р-88, Р-89 Устранение дефекта
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей датчика уровня ДМ | - | - | - | 29.04.2023 10:12 | 29.04.2023 10:15 | П.Т.Э., устранение дефекта
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (220) | ДВС и генератор | ТО Щ.У. | - | - | - | 29.04.2023 14:38 | 29.04.2023 15:11 | Р-6
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№8 от ДЭС | Замена вводного АВ-0,4кВ у потрбителя ИП "Голошубин" | 336 | 03.04.2023 13:00 | 03.04.2023 14:00 | 03.04.2023 13:03 | 03.04.2023 14:08 | -
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ от 1,2,3,4,5ДГА до РП-3146 | Без ограничения | ТО | 337 | 04.04.2023 09:00 | 04.04.2023 12:00 | 04.04.2023 09:00 | 04.04.2023 11:05 | Р-80
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3119 (5) | Без ограничения | ТО | 338 | 04.04.2023 14:00 | 04.04.2023 17:00 | 04.04.2023 14:41 | 04.04.2023 16:33 | Р-81
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) | Без ограничения | ТО | 348 | 04.04.2023 09:00 | 04.04.2023 12:00 | 04.04.2023 09:28 | 04.04.2023 11:41 | Р-88
5 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) | Без ограничения | ТО | 349 | 04.04.2023 14:00 | 04.04.2023 17:00 | 04.04.2023 14:55 | 04.04.2023 16:47 | Р-89
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№2,7 от ТП11-3125 (14) | Без ограничения | ТО | 339 | 05.04.2023 09:00 | 05.04.2023 12:00 | 05.04.2023 09:04 | 05.04.2023 11:04 | Р-82
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3126 (15) | Без ограничения | ТО | 340 | 05.04.2023 14:00 | 05.04.2023 17:00 | 05.04.2023 14:02 | 05.04.2023 16:19 | Р-83
8 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4кВ ф.№3,11 от ТП11-3124 (18) | Без ограничения | ТО | 341 | 06.04.2023 09:00 | 06.04.2023 12:00 | 06.04.2023 09:02 | 06.04.2023 11:24 | Р-84
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10кВ ф."Котельная", "СПГ", "Щекурья", "ПУЭ", "Поселок" от РП-10кВ | Без ограничения | ТО | 342 | 06.04.2023 14:00 | 06.04.2023 17:00 | 06.04.2023 14:00 | 06.04.2023 16:06 | Р-85
10 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Поселок" от РП-10кВ | Без ограничения | ТО | 343 | 07.04.2023 09:00 | 07.04.2023 12:00 | 07.04.2023 09:02 | 07.04.2023 11:49 | H-86
11 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "ПУЭ" от РП-10кВ | Без ограничения | ТО | 344 | 07.04.2023 14:00 | 07.04.2023 17:00 | 07.04.2023 13:48 | 07.04.2023 16:01 | Н-87
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Щекурья" от РП-10кВ | Без ограничения | ТО | 345 | 10.04.2023 09:00 | 10.04.2023 12:00 | 10.04.2023 08:58 | 10.04.2023 11:00 | Р-88
13 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "Котельная" от РП-10кВ | Без ограничения | ТО | 346 | 10.04.2023 14:00 | 10.04.2023 17:00 | 10.04.2023 13:56 | 10.04.2023 14:33 | Р-89
14 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Полевая" от ТП11-3128 (21) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 "ул. Полевая" от ТП11-3128 (21) | Замена прибора учёта потребителя по адресу ул. Полевая д.31 | 353 | 10.04.2023 14:00 | 10.04.2023 16:00 | 10.04.2023 14:35 | 10.04.2023 15:50 | Н-25
15 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф. "СПГ" от РП-10кВ | Без ограничения | ТО | 347 | 11.04.2023 09:00 | 11.04.2023 12:00 | 11.04.2023 09:01 | 11.04.2023 11:24 | Р-90
16 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок" от РП-10кВ (11-3146) | Переподключение РЛНД-10кВ 11-3114 | 376 | 17.04.2023 14:00 | 17.04.2023 17:00 | 17.04.2023 14:17 | 17.04.2023 17:45 | Н-26, с использованием резервного источника РТРС
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14) | ТП11-3125 (14) | Замена ОПН-10 на вводе | 382 | 21.04.2023 14:00 | 21.04.2023 16:00 | 21.04.2023 13:56 | 21.04.2023 14:40 | Н-28
ГСМ
ДОДС Кулеш В.Ю.