## Сентябрь 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.09.23 до 00:00 01.10.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Ломбовож | 4 ДГА | ошибок на ПУ нет | 06.09.2023 04:55 | 06.09.2023 05:00 | 0:05 | 9 | Заводское исполнение ДГА изначально не предусматривало работу ДГА в параллельном режиме. В целях эксперимента руководством Юграэнерго была поставлена задача попробывать установить актуатор на топливный насос ТНВД для синхронизации с другими ДГА. По результатам опробывания установлено, что ДГА не может работать длительно в параллели с другими ДГА. | код 8 (Прочее) | - | Из режимной карты исключен параллельный режим работы данной ДГА | 219 | 7 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | отключена вручную | 08.09.2023 08:35 | 08.09.2023 08:42 | 0:07 | 7 | Выход из строя регулятора напряжения | код 9 (Износ комплетующих) | Выход из строя регулятора напряжения. АРН не оригинальные. | Как и ранее на центральном складе Юграэнерго поддреживается необходимый запас АРН. | 114 | 7 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:12 | 16
Белоярский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
3 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, п.Сосновый бор | 4 ДГА (28) | Автоматическая остановка ДВС, ошибок на ПУ нет | 02.09.2023 19:50 | 02.09.2023 20:00 | 0:10 | 1.8 | Выход из строя соединительных болтов ДВС и СГ | код 9 (Износ комплетующих) | Наработка генератора более 60000 м/ч, срок эксплуатации генератора более 10 лет | При проведении 2-го капитального ремонта ДВС на аналогичных ДГА предусматривать замену крепёжных соединений | 64 | 11 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 1.8
Ханты-Мансийский район
[7 empty] | 0:00 | 0
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | отключена вручную | 06.09.2023 22:00 |  | Колебание напряжения (Выход из строя регулятора напряжения) |  |  | Выход из строя АРН | 11 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | Остановлен вручную | 18.09.2023 10:00 |  | Протечка масляного шланга высокого давления от масляного насоса до картера ДВС |  |  | Выход из строя дюрита | 12 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (320) | отключена вручную | 27.09.2023 04:10 |  | Посторонний шум в районе ДВС (причина не установлена) |  |  | Ослабления крепления защитного кожуха | 2 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 2 ДГА (320) | отключена вручную | 30.09.2023 13:04 |  | Посторонний шум в районе ДВС (причина не установлена) |  |  | Выход из строя топливной форсунки | 4 | ДВС
ИТОГО: 3 отключений; 4 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Сентябрь2023 | Функциональные отказы Сентябрь2023 | Технологические отказы Сентябрь2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 3 | 4 | 8 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 1
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 2
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 3
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 3 | 4 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Сентябрь 2023 кВт*ч | Сентябрь2022 кВт*ч
|  |  | 17.8 | 463.1
| Суммарное время ограничения - |  | Сентябрь 2023 ч | Сентябрь2022 ч
|  |  | 0:22 | 3:17