## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за ноябрь 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 08.11.2021 09:13 | 08.11.2021 16:20 | Р-103, устранение дефекта
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, замена провода питания датчика давления масла ДВС | - | - | - | 09.11.2021 08:18 | 09.11.2021 09:25 | Р-163, устранение дефекта
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Исправление схемы подключения включения контактора | - | - | - | 09.11.2021 09:25 | 09.11.2021 11:48 | Р-164
4 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт корпуса ДВС, центровка ДВС и СГ | - | - | - | 15.11.2021 10:30 | 15.11.2021 16:29 | Р-41 устранение дефекта
5 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена диодов СГ | - | - | - | 08.11.2021 14:30 | 15.11.2021 17:00 | Р-162, Р-165, Р-166, Р-167, Р-168 Устранение дефекта
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ | - | - | - | 16.11.2021 09:41 | 16.11.2021 18:01 | Р-106
7 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 17.11.2021 13:21 | 17.11.2021 15:04 | Р-54 Устранение дефекта
8 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Регулировка ПУ, ремонт вторичных цепей | - | - | - | 17.11.2021 08:43 | 17.11.2021 13:12 | Р-51, Р-52, Р-53 Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Выполнен демонтаж поврежденного шланда на ТНВД и установлена заглушка. | - | - | - | 17.11.2021 08:00 | 17.11.2021 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
10 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО Щ.У. | - | - | - | 18.11.2021 10:38 | 18.11.2021 11:47 | Р-107
11 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена фильтра грубой очистки топлива | - | - | - | 18.11.2021 08:00 | 18.11.2021 10:55 | П.Т.Э., устранение дефекта
12 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена термостата системы охлаждения ДВС | - | - |  | 20.11.2021 16:00 | 21.11.2021 20:06 | Р-2
13 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена уплотнителей маслоохладителя ДВС | - | - | - | 22.11.2021 08:20 | 22.11.2021 18:30 | Р-4
14 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 23.11.2021 09:50 | 23.11.2021 15:00 | Р-104, устранение дефекта
РЭС
1 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП11-3139 (2) | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП11-3139 (2) | Замена прибора учета э/э по ул. Советская д.11 | 1211 | 12.11.2021 14:00 | 12.11.2021 16:00 | 12.11.2021 14:15 | 12.11.2021 14:48 | Н-301
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "2-х этажные дома от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "2-х этажные дома от ТП11-3123 (8) | Замена прибора учета э/э по ул. Ятринская д.34 | 1212 | 12.11.2021 09:00 | 12.11.2021 12:00 | 12.11.2021 09:53 | 12.11.2021 11:20 | Н-300
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | Замена прибора учета э/э по ул. Е.Артеевой д.8 | 1213 | 15.11.2021 14:00 | 15.11.2021 16:00 | 15.11.2021 13:55 | 15.11.2021 16:21 | Н-113
4 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП11-3139 (2) | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП11-3139 (2) | Замена прибора учета э/э по ул. Болотная д.37 | 1218 | 15.11.2021 14:00 | 15.11.2021 16:00 | 15.11.2021 14:06 | 15.11.2021 16:03 | Н-302
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-1 | - | ТО | 1230 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 10:00 | 22.11.2021 09:01 | 22.11.2021 09:45 | Р-79
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-2 | - | ТО | 1231 | 22.11.2021 11:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 11:03 | 22.11.2021 11:45 | Р-80
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-3 | - | ТО | 1232 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 16:00 | 22.11.2021 14:03 | 22.11.2021 14:50 | Р-81
8 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1001 | - | ТО | 1233 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 09:27 | 22.11.2021 11:25 | Р-86
9 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1002 | - | ТО | 1234 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 14:06 | 22.11.2021 15:09 | Р-92
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 | - | ТО | 1238 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 10:00 | 22.11.2021 09:15 | 22.11.2021 10:04 | Р-91
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 | - | ТО | 1239 | 22.11.2021 10:30 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 13:22 | 22.11.2021 15:05 | Р-93
12 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 | - | ТО | 1240 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 15:12 | 22.11.2021 16:40 | Р-98
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 | - | ТО | 1241 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 08:58 | 22.11.2021 11:17 | Р-87
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 | - | ТО | 1242 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 15:12 | H-94
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 | - | ТО | 1249 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 09:18 | 22.11.2021 11:46 | Р-88
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 | - | ТО | 1250 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 13:27 | 22.11.2021 16:10 | Р-95
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1 | - | ТО | 1258 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 10:15 | 22.11.2021 11:45 | Р-89
18 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2 | - | ТО | 1259 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 13:50 | 22.11.2021 15:50 | Р-97
19 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1 | - | ТО | 1264 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 09:08 | 22.11.2021 11:48 | Р-90
20 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2 | - | ТО | 1265 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 13:13 | 22.11.2021 16:15 | Р-96
21 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | ДЭС | Полное отключение | Монтаж прибора учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 1229 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 14:14 | 23.11.2021 17:20 | Н-303
22 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1003 | - | ТО | 1235 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 10:00 | 23.11.2021 09:19 | 23.11.2021 11:09 | Р-99
23 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1004 | - | ТО | 1236 | 23.11.2021 10:30 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 11:12 | 23.11.2021 11:48 | Р-104
24 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1005 | - | ТО | 1237 | 23.11.2021 14:30 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 14:29 | 23.11.2021 15:37 | Р-105
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 | - | ТО | 1243 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 08:56 | 23.11.2021 11:04 | Р-100
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 | - | ТО | 1244 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:33 | 23.11.2021 15:31 | Р-106
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 | - | ТО | 1251 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 09:10 | 23.11.2021 11:46 | Р-101
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 | - | ТО | 1252 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:31 | 23.11.2021 16:08 | Р-107
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3 | - | ТО | 1260 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 08:58 | 23.11.2021 10:45 | Р-102
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4 | - | ТО | 1261 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:51 | 23.11.2021 15:15 | Р-108
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3 | - | ТО | 1266 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 09:01 | 23.11.2021 11:35 | Р-103
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4 | - | ТО | 1267 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:41 | 23.11.2021 16:20 | Р-109
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 | - | ТО | 1245 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 08:49 | 24.11.2021 11:20 | Р-110
34 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 | - | ТО | 1246 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 13:50 | 24.11.2021 16:45 | Р-114
35 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 | - | ТО | 1253 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 11:23 | Р-111
36 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 | - | ТО | 1254 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 14:10 | 24.11.2021 16:10 | Р-115
37 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5 | - | ТО | 1262 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 08:54 | 24.11.2021 10:05 | Р-112
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6 | - | ТО | 1263 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 13:47 | 24.11.2021 14:59 | Р-116
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5 | - | ТО | 1268 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 11:27 | Р-113
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6 | - | ТО | 1269 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 13:56 | 24.11.2021 16:22 | Р-117
41 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | РУ-0,4кВ | - | Замена АВ-0,4кВ собственных нужд | - | - | - | 24.11.2021 13:13 | 24.11.2021 13:20 | П.Т.Э.
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 | - | ТО | 1247 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 12:00 | 25.11.2021 08:52 | 25.11.2021 11:09 | Р-118
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 | - | ТО | 1248 | 25.11.2021 14:00 | 25.11.2021 17:00 | 25.11.2021 13:49 | 25.11.2021 15:20 | Р-121
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 | - | ТО | 1255 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 12:00 | 25.11.2021 09:10 | 25.11.2021 11:58 | Р-119
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 | - | ТО | 1256 | 25.11.2021 13:30 | 25.11.2021 15:00 | 25.11.2021 13:34 | 25.11.2021 15:02 | Р-122
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 | - | ТО | 1257 | 25.11.2021 15:30 | 25.11.2021 17:00 | 25.11.2021 15:28 | 25.11.2021 16:37 | Р-124
47 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7 | - | ТО | 1270 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 12:00 | 25.11.2021 09:06 | 25.11.2021 11:07 | Р-120
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8 | - | ТО | 1271 | 25.11.2021 14:00 | 25.11.2021 17:00 | 25.11.2021 14:16 | 25.11.2021 16:28 | Р-123
49 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ от ТП11-3141 (4) | ВЛ-0,4 кВ от ТП11-3141 (4) | Замена АВ-0,4кВ ф.№1 | 1281 | 25.11.2021 14:00 | 25.11.2021 15:00 | 25.11.2021 14:12 | 25.11.2021 15:05 | Н-304
50 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Подключение силового кабеля 5 ДГА | 1282 | 27.11.2021 12:00 | 27.11.2021 14:00 | 27.11.2021 12:00 | 27.11.2021 13:45 | Р-22
51 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ДЭС | полное отключение | Ремонт и протяжка разъеденителя РЕ 1000А | 1295 | 29.11.2021 08:30 | 29.11.2021 09:30 | 29.11.2021 08:45 | 29.11.2021 09:35 | Н-3, устранение дефекта
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | полное отключение | Фазировка прибора учёта э/э в РУ-0,4кВ ДЭС | 1291 | 29.11.2021 15:00 | 29.11.2021 16:00 | 29.11.2021 15:15 | 29.11.2021 15:39 | Н-6, устранение дефекта
53 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | Устранение провиса ВЛ-0,4кВ уличного освещения | 1289 | 30.11.2021 14:00 | 30.11.2021 17:00 | 30.11.2021 14:06 | 30.11.2021 15:52 | Н-114, устранение дефекта
ГСМ
ДОДС Валишин Р.Р.

## Октябрь
Выполненные работы за период с 08:00 01.11.2021 до 00:00 30.11.2021 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
АО "Юграэнерго"
1 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | яч.№6 РУ-0,4кВ ДЭС ТТ 3ДГА (200) | ДВС и генератор | На ТТ замена фазы В и С местами | - | - | - | 01.11.2021 10:05 | 01.11.2021 10:24 | Р-41
2 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 08.11.2021 09:13 | 08.11.2021 16:20 | Р-103, устранение дефекта
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей, замена провода питания датчика давления масла ДВС | - | - | - | 09.11.2021 08:18 | 09.11.2021 09:25 | Р-163, устранение дефекта
4 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Исправление схемы подключения включения контактора | - | - | - | 09.11.2021 09:25 | 09.11.2021 11:48 | Р-164
5 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП11-3139 (2) | ВЛ-0,4 кВ ф. №4 от ТП11-3139 (2) | Замена прибора учета э/э по ул. Советская д.11 | 1211 | 12.11.2021 14:00 | 12.11.2021 16:00 | 12.11.2021 14:15 | 12.11.2021 14:48 | Н-301
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "2-х этажные дома от ТП11-3123 (8) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 "2-х этажные дома от ТП11-3123 (8) | Замена прибора учета э/э по ул. Ятринская д.34 | 1212 | 12.11.2021 09:00 | 12.11.2021 12:00 | 12.11.2021 09:53 | 12.11.2021 11:20 | Н-300
7 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | ВЛ-0,4кВ ф.№3 "Сбербанк, ул. Артеевой" от ТП11-3112 (9) | Замена прибора учета э/э по ул. Е.Артеевой д.8 | 1213 | 15.11.2021 14:00 | 15.11.2021 16:00 | 15.11.2021 13:55 | 15.11.2021 16:21 | Н-113
8 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП11-3139 (2) | ВЛ-0,4 кВ ф. №5 от ТП11-3139 (2) | Замена прибора учета э/э по ул. Болотная д.37 | 1218 | 15.11.2021 14:00 | 15.11.2021 16:00 | 15.11.2021 14:06 | 15.11.2021 16:03 | Н-302
9 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт корпуса ДВС, центровка ДВС и СГ | - | - | - | 15.11.2021 10:30 | 15.11.2021 16:29 | Р-41 устранение дефекта
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена диодов СГ | - | - | - | 08.11.2021 14:30 | 15.11.2021 17:00 | Р-162, Р-165, Р-166, Р-167, Р-168 Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 5 ДГА (150) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ | - | - | - | 16.11.2021 09:41 | 16.11.2021 18:01 | Р-106
12 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (200) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 17.11.2021 13:21 | 17.11.2021 15:04 | Р-54 Устранение дефекта
13 | Берёзовский р-н, п.Ломбовож | 4 ДГА (48) | ДВС и генератор | Регулировка ПУ, ремонт вторичных цепей | - | - | - | 17.11.2021 08:43 | 17.11.2021 13:12 | Р-51, Р-52, Р-53 Устранение дефекта
14 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Выполнен демонтаж поврежденного шланда на ТНВД и установлена заглушка. | - | - | - | 17.11.2021 08:00 | 17.11.2021 12:00 | П.Т.Э. Устранение дефекта
15 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО Щ.У. | - | - | - | 18.11.2021 10:38 | 18.11.2021 11:47 | Р-107
16 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена фильтра грубой очистки топлива | - | - | - | 18.11.2021 08:00 | 18.11.2021 10:55 | П.Т.Э., устранение дефекта
17 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена термостата системы охлаждения ДВС | - | - |  | 20.11.2021 16:00 | 21.11.2021 20:06 | Р-2
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-1 | - | ТО | 1230 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 10:00 | 22.11.2021 09:01 | 22.11.2021 09:45 | Р-79
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-2 | - | ТО | 1231 | 22.11.2021 11:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 11:03 | 22.11.2021 11:45 | Р-80
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП-3 | - | ТО | 1232 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 16:00 | 22.11.2021 14:03 | 22.11.2021 14:50 | Р-81
21 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1001 | - | ТО | 1233 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 09:27 | 22.11.2021 11:25 | Р-86
22 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1002 | - | ТО | 1234 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 14:06 | 22.11.2021 15:09 | Р-92
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-1 | - | ТО | 1238 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 10:00 | 22.11.2021 09:15 | 22.11.2021 10:04 | Р-91
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-2 | - | ТО | 1239 | 22.11.2021 10:30 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 13:22 | 22.11.2021 15:05 | Р-93
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ТП-3 | - | ТО | 1240 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 15:12 | 22.11.2021 16:40 | Р-98
26 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-1 | - | ТО | 1241 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 08:58 | 22.11.2021 11:17 | Р-87
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-2 | - | ТО | 1242 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 15:12 | H-94
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-1 | - | ТО | 1249 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 09:18 | 22.11.2021 11:46 | Р-88
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-2 | - | ТО | 1250 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 13:27 | 22.11.2021 16:10 | Р-95
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-1 | - | ТО | 1258 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 10:15 | 22.11.2021 11:45 | Р-89
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-2 | - | ТО | 1259 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 13:50 | 22.11.2021 15:50 | Р-97
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-1 | - | ТО | 1264 | 22.11.2021 09:00 | 22.11.2021 12:00 | 22.11.2021 09:08 | 22.11.2021 11:48 | Р-90
33 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-2 | - | ТО | 1265 | 22.11.2021 14:00 | 22.11.2021 17:00 | 22.11.2021 13:13 | 22.11.2021 16:15 | Р-96
34 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена уплотнителей маслоохладителя ДВС | - | - | - | 22.11.2021 08:20 | 22.11.2021 18:30 | Р-4
35 | Ханты-Мансийски р-н, п.Согом | ДЭС | Полное отключение | Монтаж прибора учёта в РУ-0,4кВ ДЭС | 1229 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 14:14 | 23.11.2021 17:20 | Н-303
36 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1003 | - | ТО | 1235 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 10:00 | 23.11.2021 09:19 | 23.11.2021 11:09 | Р-99
37 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1004 | - | ТО | 1236 | 23.11.2021 10:30 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 11:12 | 23.11.2021 11:48 | Р-104
38 | Кондинский р-н, п.Шугур | ТП-1005 | - | ТО | 1237 | 23.11.2021 14:30 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 14:29 | 23.11.2021 15:37 | Р-105
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-3 | - | ТО | 1243 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 08:56 | 23.11.2021 11:04 | Р-100
40 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-4 | - | ТО | 1244 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:33 | 23.11.2021 15:31 | Р-106
41 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-3 | - | ТО | 1251 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 09:10 | 23.11.2021 11:46 | Р-101
42 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-4 | - | ТО | 1252 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:31 | 23.11.2021 16:08 | Р-107
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-3 | - | ТО | 1260 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 08:58 | 23.11.2021 10:45 | Р-102
44 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-4 | - | ТО | 1261 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:51 | 23.11.2021 15:15 | Р-108
45 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-3 | - | ТО | 1266 | 23.11.2021 09:00 | 23.11.2021 12:00 | 23.11.2021 09:01 | 23.11.2021 11:35 | Р-103
46 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-4 | - | ТО | 1267 | 23.11.2021 14:00 | 23.11.2021 17:00 | 23.11.2021 13:41 | 23.11.2021 16:20 | Р-109
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 23.11.2021 09:50 | 23.11.2021 15:00 | Р-104, устранение дефекта
48 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-5 | - | ТО | 1245 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 08:49 | 24.11.2021 11:20 | Р-110
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-6 | - | ТО | 1246 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 13:50 | 24.11.2021 16:45 | Р-114
50 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5 | - | ТО | 1253 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 11:23 | Р-111
51 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-6 | - | ТО | 1254 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 14:10 | 24.11.2021 16:10 | Р-115
52 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-5 | - | ТО | 1262 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 08:54 | 24.11.2021 10:05 | Р-112
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ТП-6 | - | ТО | 1263 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 13:47 | 24.11.2021 14:59 | Р-116
54 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-5 | - | ТО | 1268 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 12:00 | 24.11.2021 09:00 | 24.11.2021 11:27 | Р-113
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-6 | - | ТО | 1269 | 24.11.2021 14:00 | 24.11.2021 17:00 | 24.11.2021 13:56 | 24.11.2021 16:22 | Р-117
56 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | РУ-0,4кВ | - | Замена АВ-0,4кВ собственных нужд | - | - | - | 24.11.2021 13:13 | 24.11.2021 13:20 | П.Т.Э.
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-7 | - | ТО | 1247 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 12:00 | 25.11.2021 08:52 | 25.11.2021 11:09 | Р-118
58 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ТП-8 | - | ТО | 1248 | 25.11.2021 14:00 | 25.11.2021 17:00 | 25.11.2021 13:49 | 25.11.2021 15:20 | Р-121
59 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7 | - | ТО | 1255 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 12:00 | 25.11.2021 09:10 | 25.11.2021 11:58 | Р-119
60 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-8 | - | ТО | 1256 | 25.11.2021 13:30 | 25.11.2021 15:00 | 25.11.2021 13:34 | 25.11.2021 15:02 | Р-122
61 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-9 | - | ТО | 1257 | 25.11.2021 15:30 | 25.11.2021 17:00 | 25.11.2021 15:28 | 25.11.2021 16:37 | Р-124
62 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-7 | - | ТО | 1270 | 25.11.2021 09:00 | 25.11.2021 12:00 | 25.11.2021 09:06 | 25.11.2021 11:07 | Р-120
63 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ТП-8 | - | ТО | 1271 | 25.11.2021 14:00 | 25.11.2021 17:00 | 25.11.2021 14:16 | 25.11.2021 16:28 | Р-123
64 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-0,4 кВ от ТП11-3141 (4) | ВЛ-0,4 кВ от ТП11-3141 (4) | Замена АВ-0,4кВ ф.№1 | 1281 | 25.11.2021 14:00 | 25.11.2021 15:00 | 25.11.2021 14:12 | 25.11.2021 15:05 | Н-304
65 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное отключение | Подключение силового кабеля 5 ДГА | 1282 | 27.11.2021 12:00 | 27.11.2021 14:00 | 27.11.2021 12:00 | 27.11.2021 13:45 | Р-22
66 | Нижневартовский р-н, п.Корлики | ДЭС | полное отключение | Ремонт и протяжка разъеденителя РЕ 1000А | 1295 | 29.11.2021 08:30 | 29.11.2021 09:30 | 29.11.2021 08:45 | 29.11.2021 09:35 | Н-3, устранение дефекта
67 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ДЭС | полное отключение | Фазировка прибора учёта э/э в РУ-0,4кВ ДЭС | 1291 | 29.11.2021 15:00 | 29.11.2021 16:00 | 29.11.2021 15:15 | 29.11.2021 15:39 | Н-6, устранение дефекта
68 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3120 (7) | Устранение провиса ВЛ-0,4кВ уличного освещения | 1289 | 30.11.2021 14:00 | 30.11.2021 17:00 | 30.11.2021 14:06 | 30.11.2021 15:52 | Н-114, устранение дефекта
ДОДС Валишин Р.Р.