## Отключения за ноябрь 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.11.23 до 00:00 01.12.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сартынья | 1ДГА (40) | Останавка ДВС. Выход из строя датчика t ОЖ | 28.11.2023 06:00 | 28.11.2023 06:10 | 0:10 | 10.3 | Выход из строя датчика уровня ОЖ | код 9. (Износ оборудования) | Выход из строя датчика уровня ОЖ | Не требуются | 60 | -11 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 10.3
Белоярский район
2 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 5ДГА (100) | Останавка ДВС. На ПУ ошибка «UR3 1190». | 22.11.2023 17:30 | 22.11.2023 17:40 | 0:10 | 7 | Неисправность регулятора напряжения | код 9. (Износ оборудования) | Выход из строя регулятора напряжения | Не требуются | 30 | -23 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 7
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0 | 0
Ханты-Мансийский район
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5 ДГА | На ПУ 7580 | 10.11.2023 13:43 | 11.11.2023 14:35 | 0:52 | 280 | ПНР 5 ДГА | код 9. (Износ оборудования) | Замыкание между фазами АВ СГ. В шумоизолирующем кожухе, длительное время стоял в холодном резерве | Запуск в работу ДГА на период проведения ТО других ДГА для исключения длительного простоя | 320 | -3 | СГ
[7 empty] | 0:52 | 280
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н., п.Кирпичный | 3ДГА (360) | На ПУ предупреждение 3513 "netset owen curent" | 01.11.2023 03:12 |  | Причина не установлена |  |  | Выход из строя ТТ СГ. Износ | -5 | СГ
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | - | 02.11.2023 20:20 |  | Нет данных на ПУ (обрыв провода) |  |  | Потеря контакта во вторичных цепях. Износ ДГА | -9 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Сартынья | 1 ДГА (40) | Остановлен вручную | 03.11.2023 07:00 |  | Течь помпы ДВС |  |  | Износ | -5 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен в ручную | 03.11.2023 22:04 |  | Колебания частоты 48-50 Гц и напряжения 387-410 В |  |  | Выход из строя регулятора напряжения | -5 | СГ
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | САЗ ошибка №1433 "местный аварийный стоп" | 04.11.2023 23:55 |  | Причина не установлена |  |  | Потеря контакта во вторичных цепях. Износ ЩУ. | -8 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 5 ДГА (260) | - | 07.11.2023 09:20 |  | Отсутствует индикация на ПУ |  |  | Выход из строя ПУ | -5 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Самопроизвольное отключение АВ-СГ. На ПУ ошибок нет. | 09.11.2023 19:00 |  | Неисправность в системе автоматики |  |  | Потеря контакта во вторичных цепях. Износ ЩУ. | -7 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | Остановлен вручную | 11.11.2023 17:50 |  | Неисправность регулятора напряжения |  |  | Выход из строя регулятора напряжения | -3 | СГ
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | Отключен вручную | 15.11.2023 00:10 |  | Выход из строя топливного насоса (ТННД) |  |  | Выход из строя ТННД | -4 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Няксимволь | 3 ДГА (200) | Отключен вручную | 22.11.2023 09:20 |  | Нестабильные показатели напряжения. Неисправность регулятора напряжения. |  |  | Выход из строя регулятора напряжения | -15 | СГ
11 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Предупреждение EIС желтая лампа | 23.11.2023 10:40 |  | Причина не установлена |  |  | Износ ДВС. | -9 | ДВС
12 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 1 ДГА (320) | Предупреждение EIС желтая лампа | 27.11.2023 10:02 |  | Несправность реле (вторчиные цепи) |  |  | Выход из строя реле | -11 | АСУ
13 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 28.11.2023 12:12 |  | Подтекание масла из-под масляной рейки |  |  | Выход из строя уплотнений | -6 | ДВС
14 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкъясуй | 4 ДГА (100) | Отключен вручную | 28.11.2023 18:15 |  | Нестабильная работа топливного насоса |  |  | Выход из строя ТНВД | -11 | ДВС
ИТОГО: 4 отключений; 14 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Ноябрь 2023 | Функциональные отказы Ноябрь 2023 | Технологические отказы Ноябрь 2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 3 | 14 | 8 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
неисправности в системе автоматики - |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
СНЭ, ВИЭ |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ
Отключение ВЛ - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
падение деревьев - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
Отключение КЛ - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 8 | Прочее
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 3
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 3 | 14 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Ноябрь 2023 кВт*ч | Ноябрь 2022 кВт*ч
|  |  | 297.3 | 699.9
| Суммарное время ограничения - |  | Ноябрь 2023 ч | Ноябрь 2022 ч
|  |  | 1:12 | 1:52