## декабрь 2022
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.22 до 00:00 01.01.23
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Сосьва | АВ-0,4кВ Ф.№4 от ТП11-3137(5) | Отключение АВ-0,4кВ Ф.№4 от ТП11-3137(5) | 22.12.2022 22:08 | 22.12.2022 22:35 | 0:27 | 9 | Перегрев АВ-0,4кВ | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Произведена замена АВ-0,4кВ. После включения - замечаний нет. | 4 | -20 | ТП
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 2 ДГА (200) | Срабатывание САЗ | 24.12.2022 15:10 | 24.12.2022 15:20 | 0:10 | 19.2 | После отключения не включается АВ-0,4кВ СГ. Сработала САЗ по выходу оборотов ДВС за установленные пределы. Местный персонал не смог сбросить ошибку. | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Выполнен сброс ошибки в панели управления | 219 | -20 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ 4ДГА(100) ошибка 6352 | 26.12.2022 16:15 | 26.12.2022 16:20 | 0:05 | 2.5 | Периодическое хаотичное отключение | Код 8 (Прочее) | Анализ будет выполнен после выявления причин неисправностей в системе АСУ и ДВС | 127 | -10
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Ломбовож | 1 ДГА (250) | Остановка ДВС | 27.12.2022 12:10 | 27.12.2022 12:12 | 0:02 | 4 | Ошибка на ПУ "7535", причина не установлена | Код 8 (Прочее) | Плохой контакт провода входа сигнала в панель управления с датчика давления в системе смазки ДВС | 219 | -7 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:44 | 34.7
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Остановка ДВС | 22.12.2022 11:10 | 22.12.2022 11:20 | 0:10 | 42 | Перемерзание сапуна | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Выход из строя саморегулирующегося провода подогрева системы вентиляции картерных газов. Замена саморегулирующегося провода. | 300 | -24 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) на ПУ "ГУ2". 3ДГА (100) отключился АВ СГ по перегрузу. | Остановка ДВС | 23.12.2022 00:55 | 23.12.2022 01:00 | 0:05 | 21 | Выход из строя корректора напряжения | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Замена корректора напряжения | 300 | -24 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:15 | 63
Кондинский район
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Карым | 2 ДГА (28) | Остановка ДВС | 23.12.2022 06:50 | 23.12.2022 06:55 | 0:05 | 1 | Обрыв ремня зарядного генератора. | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Замена приводного ремня | 11 | -24 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 1
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ф.№4 от ДЭС | Отключен вручную | 01.12.2022 12:03 | 01.12.2022 12:10 | 0:07 | 1 | Задымление в котельной потребителя по адресу ул.Дружбы, д 26 |  |  | 96 | -22
8 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ф.№2 от ДЭС | Остановка ДВС 3ДГА. Отключение АВ-0,4кВ СГ на 5ДГА по перегрузу. | 01.12.2022 16:47 | 01.12.2022 17:00 | 0:13 | 1 | Внутреннее расслоение дюрита на подаче топлива 3ДГА | код 9 (Износ оборудования (комплектующих)) | Замена дюрита | 46 | -22 | ДВС
|  |  | ф.№1, 3, 4, 5 от ДЭС |  | 01.12.2022 16:47 | 01.12.2022 17:35 | 0:48 | 398 |  |  |  | 601
ИТОГО: | [6 empty] | 1:01 | 400
Сургутский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП№4 (11-3118) | Отключен вручную | 04.12.2022 23:04 | 04.12.2022 23:19 | 0:15 | 10 | Пожар по адресу ул.Энтузиастов д.7 |  |  | 45 | -15
9 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3,4 ДГА | - | 16.12.2022 04:50 | 16.12.2022 05:03 | 0:13 | 163 | Неисправность датчика давления ДМ | Код 2.1 (Дефект изготовления (заводской дефект)) | В рамках повышения надежности будет выполнена работа по подбору дачиков давления в системе смазки ДВС для корректной работы с ПУ | 892 | -19 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:13 | 173
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА | На ПУ нулевые показатели давления масла в ДВС. | 01.12.2022 09:22 |  | Выход из строя датчика атмосферного давления |  |  | Износ оборудования. Выполнена замена. | -22 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | САЗ ошибка №201 "низкое давление масла" | 04.12.2022 14:15 |  | Выход из строя пошпников скольжения коленчатого вала ДВС |  |  | Износ оборудования | -18 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 12.12.2022 09:18 |  | Течь ОЖ масляного и водяного теплообменников |  |  | Износ оборудования | -25 | ДВС
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | Остановлен вручную | 12.12.2022 14:15 |  | Неисправность натяжителя привода вентилятора ДВС |  |  | Износ оборудования | -23 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Ошибка "2972- перегрузка системы возбуждения " | 13.12.2022 08:05 |  | Износ посадочного отверстия опорного подшипника силового генератора |  |  | Износ оборудования | -31 | СГ
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 5ДГА (150) | Остановлен в ручную | 16.12.2022 22:28 |  | Ошибка на ПУ – « VAR t смеси». Не открылся трехходовой клапан. |  |  | Износ оборудования | -19 | АСУ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Останов ДВС | 17.12.2022 16:47 |  | Ошибка на ПУ №4310 - "давление масла 1", №4320 - "давление масла 2". Некорректная работа дачиков давления. |  |  | Дефект изготовления | -17 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Анеева | 4 ДГА (100) | Ошибка №4960 | 21.12.2022 06:05 |  | Недостаточная емкость АКБ |  |  | Износ оборудования | -18 | АСУ
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | Остановка ДВС 2 ДГА, на ПУ ошибка 201«низкое давление масла в ДВС». | 26.12.2022 11:05 |  | Выявлена неисправность прокладки клапанной крышки ДВС. |  |  | Износ оборудования | -10 | ДВС
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 30.12.2022 12:00 |  | Выход из строя стартера ДВС |  |  | Износ оборудования | -20 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | Остановлен вручную | 01.01.2023 03:00 |  | Неравномерное распределение нагрузки в параллель, на 1ДГА волнообразно происходит наброс в 75кВт. Неисправность регулятора напряжения |  |  | Износ оборудования | -35 | СГ
ИТОГО: 9 отключений; 11 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Декабрь 2022 | Функциональные отказы Декабрь 2022 | Технологические отказы Декабрь 2021 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 8 | 11 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 9 | [5 empty] | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 3 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее | 2
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 6
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 9
Причина не установлена -
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 9 | 11 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Декабрь 2022 кВт*ч | Декабрь 2021 кВт*ч
|  |  | 671.7 | 775.7
| Суммарное время ограничения - |  | Декабрь 2022 ч | Декабрь 2021 ч
|  |  | 2:18 | 2:49