## Отключения за декабрь 2023
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.23 до 00:00 01.01.24
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения (первичная оценка) | Прична технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | ТТ ф.№3 в РУ-0,4кВ ДЭС | Отключен вручную ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | 07.12.2023 07:40 | 07.12.2023 07:45 | 0:05 | 3.15 | Перегрев и оплавление катушки ТТ | 8. Прочее | Превышение разрешённой мощности работы трансформатора тока. Превышение максимальных допустимых токов вторичной обмотки ТТ ф.С | Замена ТТ. Анализ службой АИИС номиналов ТТ на соответствие нагрузки в периоды максимальных нагрузок. Периодичский контроль нагрузки на отходящих фидерах ДЭС | 80 | -34 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | ТТ ф.№3 в РУ-0,4кВ ДЭС | Отключен вручную ф.№3 от РУ-0,4кВ ДЭС | 07.12.2023 08:00 | 07.12.2023 08:43 | 0:43 | 27 | Перегрев и оплавление катушки ТТ | 8. Прочее |  |  | 80 | -34 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н. п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ ошибка №2170,2180 | 30.12.2023 19:47 | 30.12.2023 19:48 | 0:01 | 1 | Причина не установлена | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Износ силового контактора | Замена силового контактора | 127 | -15 | СГ
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н. п.Анеева | 4ДГА(100) | На ПУ ошибка №2170,2180 | 30.12.2023 23:14 | 30.12.2023 23:15 | 0:01 | 1 | Причина не установлена | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Износ силового контактора | Замена силового контактора | 127 | -15 | СГ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:50 | 3.15
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 1ДГА(200) | Выход из параллельной работы. | 01.12.2023 09:58 | 01.12.2023 10:10 | 00:12 | 41 | Неисправность турбины ДВС | 9. Износ оборудования (комплектующих) | Неисправность турбокомпрессора | Замена ТКР | 300 | -20 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 00:12 | 41
Кондинский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0 | 0
Ханты-Мансийский район
6 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1,3ДГА | На ПУ ошибка«красная лампа» | 17.12.2023 10:02 | 17.12.2023 10:20 | 0:18 | 122 | При попытке ввода в работу 5ДГА | 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Установленный АВ с мотоприводом китайского производства не всегда производит расцепление силовых контактов с первого раза при выводе из паралелли ДГА | 1. До машинистов ДВС доведена особенность работы нового АВ и необходимости производить повторное нажатие на отключение АВ и проверкой отработки расццепителя по гарантирующему указателю. 2. В дальнейшем не будут приобретаться АВ данного производителя | 320 | -19 | СГ
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2ДГА(220) | На ПУ ошибка «высокая t ОЖ-1» | 17.12.2023 18:15 | 17.12.2023 18:25 | 0:10 | 52 | Погодные условия ветер, ошибка «высокая t ОЖ-1» | 8. Прочее | При сильном встречном ветре происходит снижение эффективности охлаждения ОЖ в радиаторе | До машинистов ДВС доведено о необходимости ввода в параллель дополнительной ДГА вне режимной карты при сильном встречном ветре по отношению потока создаваемого крыльчаткой вентилятора | 406 | -19 | ДВС
[7 empty] | 0:28 | 174
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | t, ˚C | Классификация
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Ошибки на ПУ «1010,1000». | 05.12.2023 07:00 |  | Загиб штанг ГРМ ДВС |  |  | 9. Износ | -22 | ДВС
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | 3 ДГА (360) | Остановлен в ручную | 06.12.2023 06:45 |  | Обрыв ремня привода вентилятора системы охлаждения ДВС |  |  | 9. Износ | -29 | ДВС
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | Остановлен вручную | 06.12.2023 17:40 |  | Низкий уровень давления масла ДВС |  |  | 2.1. Дефект изготовления | -31 | АСУ
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 3 ДГА (823) | Остановлен вручную | 07.12.2023 03:00 |  | Не набирает рабочие обороты, работает только на прогреве 800-850 об./мин. |  |  | 9. Износ топливного насоса | -40 | ДВС
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | Остановлен вручную | 07.12.2023 17:18 |  | На ПУ показатель низкого давление масла в ДВС |  |  | 2.1. Дефект изготовления | -32 | АСУ
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 07.12.2023 14:30 |  | Стук в левой части ДВС |  |  | 9. Износ | -35 | ДВС
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Ломбовож | 2 ДГА (250) | Остановлен вручную | 14.12.2023 13:18 |  | Мерцание освещения |  |  | 9. Износ | -25 | АСУ
8 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 5ДГА(400) | На ПУ ошибки «желтая лампа», «coolant level VA, SD». Запуск заблокирован. | 17.12.2023 09:55 |  | ПНР |  |  | ПНР | -19 | Причина не установлена
9 | АО "Юграэнерго" | Сургутский р-н, с.Таурово | 2ДГА(30) | Запуск невозможен, на ПУ ошибка «3490 АДР неквитир». | 17.12.2023 14:00 |  | Причина не установлена |  |  | Не установлена причина | -28 | Причина не установлена
10 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 18.12.2023 24:00 |  | Превышение рабочей температуры тех. жидкостей, в следствии загрязнение радиатора охлаждения ДВС. |  |  | - | -16 | ДВС
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | Остановлен вручную | 20.12.2023 08:55 |  | Посторонний шум в задней части СГ( выход из строя подшипника на крышке задней части СГ) |  |  | 9. Износ | -13 | СГ
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 20.12.2023 21:10 |  | Скачкообразное возрастание температуры ОЖ 80-90С левой части ДВС (выход из строя датчика температуры ОЖ) |  |  | 9. Износ | -11 | АСУ
13 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н., п.Сартынья | 1 ДГА (40) | Остановлен вручную | 26.12.2023 10:00 |  | Плавание напряжения, плохой контакт во вторичных цепях СГ |  |  | 9. Износ | -3 | АСУ
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлен вручную | 26.12.2023 19:05 |  | При нагрузке 180 кВт поднялась t ОЖ до 92С, на ПУ моргание давления ДМ. |  |  | 9. Износ | -1 | ДВС
15 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановлен вручную | 27.12.2023 18:20 |  | Ослабление контактов вторичных цепей в ПУ |  |  | 8. Прочее | -2 | АСУ
ИТОГО: 7 отключений; 15 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Декабрь 2023 | Функциональные отказы Декабрь 2023 | Технологические отказы Декабрь 2022 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 7 | 13 | 6 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа)
неисправности СГ - |  | 3 | 1 | [5 empty] | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 1
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 6 | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - | [8 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [8 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 3
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  |  |  | 2
Причина не установлена - |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | ИТОГО: | 7
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 7 | 15 | 10
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Декабрь 2023 кВт*ч | Декабрь 2022 кВт*ч
|  |  | 218.15 | 671.7
| Суммарное время ограничения - |  | Декабрь 2023 ч | Декабрь 2022 ч
|  |  | 1:30 | 2:18