## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.07.18 до 24:00 31.07.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | 2 ДГА | САЗ по перегреву | 06.07.2018 14:20 | 06.07.2018 14:25 | 0:05 | 2 | Дефект измерения старого контроллера управления GC-1F (корозия на плате) | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). | Замена контроллера (Выполнено) | 120 | 12
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | 2 ДГА | САЗ по перегреву | 09.07.2018 13:25 | 09.07.2018 13:35 | 0:10 | 2 | Дефект измерения старого контроллера управления GC-1F (корозия на плате) | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). | Замена контроллера (Выполнено) | 127 | 25
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | 2 ДГА | САЗ по перегреву | 10.07.2018 16:50 | 10.07.2018 17:00 | 0:10 | 2 | Дефект измерения старого контроллера управления GC-1F (корозия на плате) | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). | Замена контроллера (Выполнено) | 127 | 15
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | 2 ДГА | САЗ по перегреву | 10.07.2018 18:15 | 10.07.2018 18:18 | 0:03 | 1 | Дефект измерения старого контроллера управления GC-1F (корозия на плате) | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). | Замена контроллера (Выполнено) | 127 | 15
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н д.Анеево | 2 ДГА | САЗ по перегреву | 14.07.2018 12:45 | 14.07.2018 12:55 | 0:10 | 2 | Дефект измерения старого контроллера управления GC-1F (корозия на плате) | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). | Замена контроллера (Выполнено) | 127 | 40
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Няксимволь | 3 ДГА | САЗ 4390-"давление 2", "I>Q" | 22.07.2018 03:55 | 22.07.2018 04:05 | 0:10 | 14 | Неккоректная работа ПУ. Аналоговая ошибка работы ДВС. | Код 4 -Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Запланирован выезд Ушкова 06.08.2018, для снятия аналоговых ошибок на сигнал и останов. | 551 | 15
7 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Няксимволь | 3 ДГА | САЗ 7570- "EIC Ошибка связи" | 23.07.2018 04:10 | 23.07.2018 04:20 | 0:10 | 11 | Схлёст проводов ф.№1"Лесная, Садовая", ф.№4 "ул.освещение" от ТП№2 | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) В следствии наклона опоры произошел срыв изолятора | Изолятор востановлен (опора будет выправлена в рамках реконструкции ВЛ 04 кВ) | 551 | 15
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Кимкьясуй | 1 ДГА | САЗ | 23.07.2018 23:20 | 23.07.2018 23:25 | 0:05 | 2 | Несиправность автоматического выключателя генератора. | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект) | Выполнена замена АВ-0,4кВ. | 114 | 20
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н с.Кимкьясуй | 1 ДГА | Отключен персоналом | 29.07.2018 08:20 | 29.07.2018 08:40 | 0:20 | 3 | Обрыв приводного ремня вентилятора | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). | По Приказу о повышении надежности будут преобретаться оригинальные ремни. | 114 | 13
ИТОГО: | [6 empty] | 1:23 | 39
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Согом | 2 ДГА | САЗ по перегрузу | 06.07.2018 14:01 | 06.07.2018 14:05 | 0:04 | 7 | Резкий наброс нагрузки. | Код -8 Прочее ДГА фактически периодически работает в летнее время под 100% загрузкой из-за колебния потребляемой мощности. | Необходимо изменение режимных карт на ДГУ в летний период. | 406 | 20
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 2 ДГА | САЗ №7570 -неисправность связи | 15.07.2018 13:12 | 15.07.2018 13:17 | 0:05 | 9 | Неисправность в ПУ, параллельной связи. | Код 4 -Ложное срабатывание системы аварийной защиты | Получены следующие рекомендации от ДВК электро: 1. Замена ПУ. 2.Откат ПО. Выполнено: установленна предыдущая версия ПО. | 320 | 14
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Кирпичный | ТП (18-5054) АВ-0,4кВ ДЭС | МТЗ | 18.07.2018 13:44 | 18.07.2018 14:07 | 0:23 | 42 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). Выполнен осмотр ВЛ,замечаний нет. | Код 7 -Воздействие природных явлений Продольно поперечный наклон опор. Возможно произошел схлест проводов. | Требуется выправка опор. | 642 | 24
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п.Елизарово | 3 ДГА | САЗ №7570 -неисправность связи | 20.07.2018 09:25 | 20.07.2018 09:28 | 0:03 | 8 | Неисправность в реле управления стартера. | Код 9 -Прочее | Выполнена протяжка вторичных цепей. Установлена на сигнал действие ошибки №7570. | 320 | 17
ИТОГО: | [6 empty] | 0:35 | 66
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н с.Корлики | 1 ДГА | САЗ - "потеря связи" | 29.07.2018 04:35 | 29.07.2018 05:05 | 0:30 | 60 | Ошибки квитированы, запуск на х.х., под нагрузку - замечаний нет. | Код-2.1 Дефект изготовления (заводской дефект). Особенность работы оборудования, по сообщению производителя, не являющееся технологическим нарушением | По согласованию с производителем, запланировано отключение сигнализации и работа защиты для кода 7570 | 647 | 16
ИТОГО: | [6 empty] | 0:30 | 60
| Оборудование |  | Количество июль 2018 | Количество июль 2017 |  |  |  | ПРИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА
| Отказ генераторных установок - |  | 12 | 2 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | 1 | - |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 9 | - |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 8
| перегруз (превышение мощности) - |  | 1 | - |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 4 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | 1 | - |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - |  |  | - |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  |  | 1 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты | 2
| Отключение КЛ - |  |  | - |  |  |  | 5 | Погодные условия
| по вине сторонних лиц - |  |  | - |  |  |  | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  | - |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений | 1
| Пожар (возгорание, задымление) - |  |  | - |  |  |  | 8 | Прочее | 2
| Причина не установлена - |  |  | 3 |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 1
| Ошибка персонала - |  |  | - |  |  |  |  | ИТОГО: | 14
|  | ИТОГО: | 14 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | июль 2018 кВт*ч | июль 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | июль 2018 чч:мм | июль 2017 чч:мм
|  |  | 165 | 633 | [5 empty] | 2:28 | 7:00
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.132
Исполнитель : Ефремов Т.А.