## Лист1
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.18 до 24:00 31.10.18
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13
Октябрьский район
1 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н п.Б.Атлым | 2ДГА (250) | АВ-0,4кВ СГ. Ошибка 7535 "защита по перегрузу" | 11.10.2018 09:30 | 11.10.2018 09:40 | 0:10 | 9 | Бросок нагрузки до 218 кВт | Код 8- Прочее. | Работа ДГУ под номинальной загрузкой. Инцидент зафиксирован 1 раз за 7 мес. эксплуатации ДГА ТМЗ, в случае повторения инцидента будет изменены уставки в панели ДГУ в сторону увеличения интервалов отклонения по частоте, напряжению, оборотам ДВС | 304 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 9
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 1 ДГА (320) | САЗ №4540-"неисправность связи", №7640-"давление масла-2" | 03.10.2018 01:00 | 03.10.2018 01:05 | 0:05 | 13.75 | Неисправность реле цепи "зажигания", повышенный нагрев катушки. | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) | Реле заменено на аналог от автомобиля Камаз | 551 | 6
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н. п.Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "СПГ" от РП-10 кВ | МТЗ | 25.10.2018 09:54 | 23.10.2018 10:20 | 0:36 | 220 | Схлест проводов, предположительно между оп. №35-38 ф."ПУЭ"от РП-10кВ и оп. №24-25 ф."ПУЭ"от РП-10кВ, в результате метеоусловий (мокрый снег, налипание снега на голый провод, сильный порывистый ветер свыше 17 м/с). | Код 5 - погодные условия. | Произведена перетяжка провода между опорами 24-25 | 1800 | 0
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ | МТЗ | 23.10.2018 10:20 | 23.10.2018 11:20 | 1:00 | 205 |  |  |  | 608 | 0
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "СПГ" от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "Поселок"от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "Котельная" от РП-10 кВ | МТЗ | 23.10.2018 11:35 | 23.10.2018 11:44 | 0:09 | 218 |  |  |  | 3009 | 0
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ | МТЗ | 23.10.2018 11:44 | 23.10.2018 15:15 | 3:31 | 643 |  |  |  | 608 | 0
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "СПГ" от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "Поселок"от РП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. "Котельная" от РП-10 кВ | МТЗ | 23.10.2018 15:30 | 23.10.2018 15:40 | 0:10 | 227 |  |  |  | 3009 | 0
|  |  | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ | МТЗ | 23.10.2018 15:40 | 23.10.2018 17:10 | 1:30 | 267 |  |  |  | 608 | 0
3 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 2 ДГА (320) | САЗ №4540-"неисправность связи", №7640-"давление масла-2" | 23.10.2018 15:20 | 23.10.2018 15:23 | 0:03 | 12 | Причина не установлена | Код 8 - Прочее | Выполнен осмотр вторичных цепей и исполнительных устройств, дефектов не обнаружено, выполнена перезагрузка панели управления, ДГУ запущена в работу, повторных срабатываний не происходило. Необходим анализ данного дефекта отделом АСУ | 551 | 0
4 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п. Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф. "ПУЭ" от РП-10 кВ | МТЗ | 27.10.2018 07:55 | 27.10.2018 09:23 | 1:28 | 448 | Схлест проводов, предположительно между оп. №35-38 ф."ПУЭ"от РП-10кВ и оп. №24-25 ф."ПУЭ"от РП-10кВ, в результате метеоусловий сильный порывистый ветер свыше 17 м/с. | Код 5 - погодные условия. | Произведена перетяжка провода между опорами 24-25 | 608 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 8:32 | 2253.75
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н д.Никулкино | СЭС | АВ-0,4кВ | 02.10.2018 17:50 | 02.10.2018 17:55 | 0:05 | 1 | Перекос тока по фазам. | Код 8 - Прочее | Особенности малонаселенных пунктов, связанных с несимметрией токов по фазам при включении более мощных потребителей | 34 | 4
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н д.Шугур | 3 ДГА (320) | САЗ №1190 - "Низк. U 3", №1180-"Низк. U 2", №1510 - "Несимметрия U" | 11.10.2018 05:10 | 11.10.2018 05:15 | 0:05 | 13.75 | На выходе из СГ замкнули и отгорели провод фазы "А" и нулеовой провод. | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) | Облом наконечника на клемнной колодке силового генератора провода фаз "А". Наработка силового генератора 40 000 м/ч. При проведении капитального ремонта ДВС ДГУ, производить переопрессовку наконечников выводов обмоток силового генератора. | 693 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:10 | 14.75
Нижневартовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовкий р-н. п.Корлики | 2ДГА (320) | САЗ №"7640,4540 неисправность сигнала работы" | 12.10.2018 15:12 | 12.10.2018 15:20 | 0:08 | 32 | Причина не установлена | Код 8 - Прочее | Выполнен осмотр вторичных цепей и исполнительных устройств, дефектов не обнаружено, выполнена перезагрузка панели управления, ДГУ запущена в работу, повторных срабатываний не происходило. Необходим анализ данного дефекта отделом АСУ | 647 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:08 | 32
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п. Елизарово | 3 ДГА | САЗ №3490-"пуск заблокирован" | 24.10.2018 16:20 | 24.10.2018 16:28 | 0:08 | 36 | Плохой контакт вторичных цепей кнопки аварийного останова ДВС. | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) | Кнопка на ДЭС вышла из строя впервые за время эксплуатации ДГУ. Необходима замена кнопки на новую, конструктивно аналогичную первоначально применяемой по причине ее более надежного исполнения корпуса Разрушение корпуса кнопки аварийного останова. На время доставки новой кнопки в целях обеспечения резервирования выполнен временный ремонт данной кнопки. Кнопка заменена временно на кнопку другой конструкции, необходима замена кнопки на новую, конструктивно аналогично первоначально применяемой по причине ее более надежного исполнения корпуса | 320 | 1
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийски р-н. п. Елизарово | 3 ДГА | САЗ №3490-"кнопка аварийной остановки"; №7640-"низкое давление масла" | 30.10.2018 04:50 | 30.10.2018 05:05 | 0:15 | 57 | Плохой контакт вторичных цепей кнопки аварийного останова ДВС. | Код 9 - Износ оборудования (комплектующих) |  | 320 | -7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:23 | 93
ИТОГО: 10 отключений
| Оборудование |  | Количество октябрь 2018 | Количество октябрь 2017
| Отказ генераторных установок - |  | 6 | 4 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
| неиспарвности ДВС - |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
| неисправности СГ - |  | 1 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
| неисправности в системе автоматики - |  | 2 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект)
| перегруз (превышение мощности) - |  | 2 | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
| Отключение ВЛ - |  | 2 | 6 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
| атмосферные воздействия - |  | 1 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
| падение деревьев - | [6 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
| по вине сторонних лиц - |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
| Отключение КЛ - | [6 empty] | 5 | Погодные условия | 2
| по вине сторонних лиц - | [6 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
| Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  | 2 |  |  |  | 7 | Воздействие природных явлений
| Пожар (возгорание, задымление) - | [6 empty] | 8 | Прочее | 4
| Причина не установлена - |  | 2 | 1 |  |  |  | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 4
| Ошибка персонала - | [7 empty] | ИТОГО: | 10
|  | ИТОГО: | 10 | 13
| Суммарный недоотпуск составил - |  | октябрь 2018 кВт*ч | октябрь 2017 кВт*ч |  |  |  |  | Суммарное время ограничения - | октябрь 2018 ч | октябрь 2017 ч
|  |  | 2402.5 | 2243 | [5 empty] | 9:23 | 33:01
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Адилев В.О.