## Отключения
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.12.20 до 00:00 01.01.21
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Причина технологического отказа (по коду классификации) | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C | Классификация
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 3,4 ДГА (1000) | На ПУ 4 ДГА - 1433 | 08.12.2020 09:30 | 08.12.2020 09:37 | 0:07 | 206 | Непостоянный дефект во вторичных цепях | Износ оборудования | Непостоянный дефект во вторичных цепях | Дефект не постоянный в следствие чего, пока невозможно установить конкретную неисправную деталь или узел. При возникновении дефекта проводится проверка всех втоичных цепе, снятие и установка разъемов. | 3009 | -15 | АСУ
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | Вводной АВ-0,4кВ в ЗРУ ДЭС | - | 25.12.2020 18:40 | 25.12.2020 18:43 | 0:03 | 42 | Заводские уставки автоматического выключателя были выставлены ниже пиковых нагрузок на 2ДГА | Дефект изготовления | Заводские уставки автоматического выключателя были выставлены ниже пиковых нагрузок на 2ДГА | Изменены уставки автоматического выключателя | 929 | -37 | АСУ
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3114(2) | МТЗ | 26.12.2020 05:30 | 26.12.2020 05:57 | 0:27 | 5 | Превышение номинальной нагрузки АВ-0,4кВ | Дефекты монтажно-наладочных работ | Номинал коммутационного аппарата не соответствует нагрузке присоединения. | "ТП №2, ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП №2 - объекты реконструкции введенны в работу в ноябре 2020г. При разборе тех.отказа выявлено несоответствие нагрузки выбраному АВ-0,4кВ и несимметричное распределение нагрузки при переводе потребителей на новую ВЛ. Iф.В>240А. Произведена замена АВ-0,4кВ 160А на 250А. " | 15 | -45 | ВЛ
4 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Анеева | 4 ДГА (100) | САЗ ошибки на ПУ - №4960, №7610, №4220 | 26.12.2020 09:10 | 26.12.2020 09:15 | 0:05 | 4.3 | Обрыв цепи (плохой контакт) в промежуточном разъеме от ДВС к Панели управления | Дефект изготовления | Обрыв цепи (плохой контакт) в промежуточном разъеме от ДВС к Панели управления, соединение заводского разъема ослабляется по причине нормальной вибрации ДВС | Временно выполнена фиксация разъема изолентой. В летний период при снижении нагрузок и переводе на постоянную работу ДГА Cummins C38 будет выполненятся работы модернизации контактной группы разъемов. | 127 | -38 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:42 | 257.3
Белоярский район
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Ошибки 7610, 7620 | 17.12.2020 20:05 | 17.12.2020 20:10 | 0:05 | 16.6667 | Выхода из строя привода водяного насоса ДВС. | Дефект изготовления | Выхода из строя привода водяного насоса ДВС. | Установлен б/у со старого ДВС. Поставщику отправлен Акт-рекламация | 300 | -12 | ДВС
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | САЗ | 26.12.2020 07:50 | 26.12.2020 08:05 | 0:15 | 60 | На 4, 5, 6 цилиндрах выявлено повреждение коромысел и крепления вала коромысел, вал коромысел, штанг, болтовых соединений. | Износ оборудования | Усталостность металла болтов крепления крышек вала коромысел | В будущем при проведении ремонт в целях исключения подобных дефектов будут применять только новые крепежные элементы | 300 | -37 | ДВС
| АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1 ДГА (200) | Остановлен вручную | 26.12.2020 09:03 | 26.12.2020 09:05 | 0:02 | 8.16 | На 4, 5, 6 цилиндрах выявлено повреждение коромысел и крепления вала коромысел, вал коромысел, штанг, болтовых соединений. |  |  |  | 300 | -37
| АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф."Береговая" от ДЭС | Остановлен вручную | 26.12.2020 09:03 | 26.12.2020 10:10 | 1:07 | 111.6 | Отсутствие резерва, в связи снеблагоприятными погодными условиями (сильный мороз) |  |  |  | 100 | -37
ИТОГО: | [6 empty] | 1:29 | 196.4267
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
7 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Срабатывание САЗ, ошибки на ПУ: №1160 - "Высок. U 2", №7640 - "EIC Низк.давл.масла.2" | 04.12.2020 09:02 | 04.12.2020 09:05 | 0:03 | 16 | Неисправность во вторичных | Износ оборудования | Непостоянный дефект во вторичных цепях | Дефект не постоянный в следствие чего, пока невозможно установить конкретную неисправную деталь или узел. При возникновении дефекта проводится проверка всех втоичных цепе, снятие и установка разъемов. | 693 | -15 | ДВС
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (24,6) | ПУ: 1190, 4560 | 08.12.2020 14:00 | 08.12.2020 14:02 | 0:02 | 1 | Требуется замена ТНВД и форсунок | Износ оборудования | Износ оборудования | Выполнена замена ТНВД и форсунок | 34 | -5 | ДВС
9 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Никулкино | 1 ДГА (24,6 С) | САЗ №3990 | 20.12.2020 20:43 | 20.12.2020 20:45 | 0:02 | 5.1 | Выход из строя АКБ, вследствия чего отключался АВ ПЗУ | Износ оборудования | Износ оборудования | Выполнена замена на новый АКБ | 34 | -18 | ДВС
ИТОГО: | [6 empty] | 0:07 | 22.1
Нижневартовский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Ханты-Мансийский район
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320 V) | САЗ №1170 | 21.12.2020 06:15 | 21.12.2020 06:45 | 0:15 | 77.5 | Выход из строя корректора напряжения | Износ оборудования | Износ оборудования | Выполнена замена на новый корректор (неоригинальный) | 320 | -12 | АСУ
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, д.Согом | 4 ДГА (150) | - | 31.12.2020 20:30 | 31.12.2020 20:39 | 0:09 | 48 | Неисправность датчика уровная топлива в расходном баке | Износ оборудования | Износ оборудования | В 2021 году будет приобретен новый | 406 | -35 | АСУ
ИТОГО: | [6 empty] | 0:24 | 125.5
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | Прична технологического отказа (по фактическим событиям) | Мероприятия по предотвращению функциональных отказов |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Согом | 4 ДГА (150) | САЗ "мин. уровень ДМ" | 03.12.2020 21:11 |  | Обрыв провода на аварийном поплавковом датчике уровня дизельного масла. |  |  | Износ оборудования (провода) | 03.12.2020г. Устронен обрыв цепей датчика |  | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 04.12.2020 10:50 |  | Чёрный дым из выхлопной системы ДВС, посторонний шум с правой стороны. |  |  | Износ оборудования (ГБЦ) | 07.12.2020г. Произведена дефектовка ДВС. 10.12.2020г. Замена ГБЦ 8го цилиндра. |  | -10
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Ванзеват | 3 ДГА (100) | остановлен в ручную | 04.12.2020 20:30 |  | Течь ДТ с 4-го цилиндра ДВС. |  |  | Износ оборудования (Топливной форсунки) | 10.12.2020 Замена форсунок ДТ. |  | -12
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | - | 07.12.2020 11:00 |  | Слабый заряд АКБ |  |  | Износ оборудования (ПЗУ) | 11.12.2020г. Выполнена ревизия вторичных цепей. |  | -12
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п. Елизарово | 4 ДГА (120) | Остановлен в ручную | 08.12.2020 10:00 |  | Неудачный ввод под нагрузку, на ПУ ошибка 7580. Некоректная работа АВ ПЗУ. |  |  | Износ оборудования (ПЗУ) |  |  | -12
6 | АО "Юграэнерго" | Сургутский р-н, д.Таурово | 1 ДГА (28 С) | - | 21.12.2020 07:45 |  | ДВС запускается и сразу глохнет. Причина устанавливается. |  |  | Износ оборудования (Шестерен трансмиссии ДВС) | 24.12.2020г. Заменена шестерен трансмиссии ДВС, замена и регулировка ГРМ. |  | -20
7 | АО "Юграэнерго" | Сургутский р-н, д.Таурово | 2 ДГА (30 Д) | - | 21.12.2020 07:48 |  | ДВС не запускается. Причина устанавливается. |  |  | Износ оборудования (Электрического стартера ДВС) | 24.12.2020г. Замена радиатора ДВС и ремонт стартера.. |  | -20
8 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 3 ДГА (320) | Ошибка на ПУ"Отклонение давления масла" | 25.12.2020 09:50 |  | Остановка ДВС по ошибке "Отклонение давления масла" |  |  | Износ оборудования (Датчика давления масла индикаторного и аварийного) | 26.12.2020г. Произведена ревизия вторичных цепей. 28.12.20202г. Заменен АКБ. Произведен успешный пробный запуск. В последствии отказ 03.01.2021г. - требуется замена датчиков давления ДМ и атм. |  | -38
9 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | Остановлен вручную | 25.12.2020 13:40 |  | Люфт помпы (посторонний звук при работе) |  |  | Износ оборудования (Помпы ОЖ) | 30.12.2020г. Заменена помпа. |  | -39
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Шугур | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную | 25.12.2020 15:24 |  | Течь топливного шланга ( от насоса до фильтра грубой очистки) |  |  | Износ оборудования (Топливного шланга) | 25.12.2020г. Заменен топливный шланг. |  | -35
11 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Остановлен вручную | 28.12.2020 00:10 |  | Течь ДМ из под клапанной крышки ДВС |  |  | Износ оборудования (ДВС требуется капитальный ремонт) | 28.12.2020г. Заменена прокладка клапанной крышки ДВС. |  | -25
12 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | Ошибки на ПУ №235-"низкий уровень ОЖ"; №442-"высокий заряд АКБ". | 29.12.2020 23:05 |  | Не запускается ДВС, причина не установлена |  |  | Износ оборудования (ДВС требуется капитальный ремонт) | Запланирована замена ДВС в I кв. 2021г. И ревизия вторичных цепей ДГА. |  | -34
ИТОГО: 14 отключений; 12 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы Декабрь 2020 | Функциональные отказы Декабрь 2020 | Технологические отказы Декабрь 2019 |  |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 10 | 12 | 7 |  |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 6 | 11 | 2 |  |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 3
неисправности в системе автоматики - |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 1
перегруз (превышение мощности) - | [8 empty] | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [8 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [8 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [8 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Прочее
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [8 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 7
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | ИТОГО: | 11
Причина не установлена - |  |  | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 11 | 12 | 13
| Суммарный недоотпуск составил - |  | Декабрь 2020 кВт*ч | Декабрь 2019 кВт*ч
|  |  | 601.3267 | 774.6
| Суммарное время ограничения - |  | Декабрь 2020 ч | Декабрь 2019 ч
|  |  | 2:42 | 3:00

## работы
Выполненные работы за период с 08:00 01.12.2020 до 08:00 31.12.2020 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | ВЛ-10кВ ф."СПГ, Щекурья" от РП-10кВ (11-3146) | Монтаж провода на вновь установленные опоры ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | 1595 | 03.12.2020 13:00 | 03.08.2020 15:00 | 03.12.2020 13:21 | 03.12.2020 14:52 | Ютэк-Берёзово Н-133/20
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | ВЛ-0,4кВ ф№7 "Водозабор", "Чистая вода (ввод№2)" от ТП11-3125 (14) | Подключение потребиетелей на вновь смонтированную ВЛ-0,4кВ от ТП11-3125 (14) | 1654 | 11.12.2020 10:00 | 11.12.2020 14:00 | 11.12.2020 10:07 | 11.12.2020 11:34 | Н-135/20, ЮТЭК-Берёзово
3 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№17 (11-3129) | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№17 (11-3129) | Замена опоры ВЛ-0,4кВ | 1686 | 19.12.2020 10:00 | 19.12.2020 14:00 | 19.12.2020 10:08 | 19.12.2020 12:00 | Н-13, "Ютэк-Конда"
АО "Юграэнерго"
1 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1,2 от ТП11-3126(15) | Без отключения | ТО | 1583 | 01.12.2020 09:00 | 01.12.2020 12:00 | 01.12.2020 09:18 | 01.12.2020 11:39 | Р-271
2 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №12,4 от ТП11-3127(12) | Без отключения | ТО | 1584 | 01.12.2020 14:00 | 01.12.2020 17:00 | 01.12.2020 14:08 | 01.12.2020 16:40 | Р-272
3 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | ДВС и генератор | Монтаж системы отопления | - | - | - | 01.12.2020 09:05 | 01.12.2020 17:30 | Р-30
4 | Кондинский р-н, п.Шугур | ВЛ-0,4кВ ф."Уличное освещение" от ТП-1005 | Без отключения | Ремонт светильников уличного освещения | 1592 | 01.12.2020 10:30 | 01.12.2020 17:00 | 01.12.2020 10:26 | 01.12.2020 16:00 | Р-273
5 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП11-3129(17) | Без отключения | ТО | 1585 | 02.12.2020 14:00 | 02.12.2020 17:00 | 02.12.2020 14:05 | 02.12.2020 16:20 | Р-275
6 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП11-3131(11) | Без отключения | ТО | 1586 | 02.12.2020 09:00 | 02.12.2020 12:00 | 02.12.2020 09:26 | 02.12.2020 11:24 | Р-274
7 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-5(18-5031) | ТП-5(18-5031) | Доливка масла в силовой трансформатор | 1591 | 02.12.2020 14:00 | 02.12.2020 16:00 | 02.12.2020 14:27 | 02.12.2020 14:40 | Н-290
8 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления операторской | - | - | - | 02.12.2020 09:21 | 02.12.2020 17:20 | Р-31
9 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения | - | - | - | 02.12.2020 09:37 | 02.12.2020 16:40 | Р-61
10 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена теплообменника и помпы системы охлаждения | - | - | - | 02.12.2020 16:00 | 02.12.2020 18:00 | Устранение дефекта
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3 | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-3 | Подключение сквера по адресу ул.Никифорова | 1580 | 03.12.2020 14:00 | 03.12.2020 16:00 | 03.12.2020 14:07 | 03.12.2020 15:01 | H-291
12 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-0,4 кВ ф. №1,2,3,4,5 от ТП11-3146 | Без отключения | ТО | 1587 | 03.12.2020 09:00 | 03.12.2020 12:00 | 03.12.2020 09:05 | 03.12.2020 11:44 | Р-44
13 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1596 | 03.12.2020 09:00 | 03.12.2020 12:00 | 03.12.2020 09:01 | 03.12.2020 12:05 | Р-276
14 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№2 (11-3139) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП№2 (11-3139) | Без отключения | ТО | 1597 | 03.12.2020 14:00 | 03.12.2020 17:00 | 03.12.2020 14:20 | 03.12.2020 16:48 | Р-278
15 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП (11-3142) | Без отключения | ТО | 1602 | 03.12.2020 09:00 | 03.12.2020 12:00 | 03.12.2020 09:26 | 03.12.2020 13:30 | Р-277
16 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП (11-3138) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,3 от ТП (11-3138) | Без отключения | ТО | 1603 | 03.12.2020 14:00 | 03.12.2020 17:00 | 03.12.2020 14:27 | 03.12.2020 16:56 | Р-279
17 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф."Поселок" от РП 11-3146 | Без отключения | ТО | 1607 | 03.12.2020 14:00 | 03.12.2020 17:00 | 03.12.2020 13:58 | 03.12.2020 15:52 | Р-45
18 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления ДЭС | - | - | - | 03.12.2020 09:17 | 03.12.2020 17:15 | Р-32
19 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения | - | - | - | 03.12.2020 13:15 | 03.12.2020 16:45 | Р-62
20 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№4 (11-3137) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№4 (11-3137) | Без отключения | ТО | 1598 | 04.12.2020 09:00 | 04.12.2020 12:00 | 04.12.2020 09:04 | 04.12.2020 12:04 | Р-280
21 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№5 (11-3134) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№5 (11-3134) | Без отключения | ТО | 1599 | 04.12.2020 14:00 | 04.12.2020 17:00 | 04.12.2020 14:10 | 04.12.2020 16:36 | Р-282
22 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП (11-3139) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,5 от ТП (11-3139) | Без отключения | ТО | 1604 | 04.12.2020 09:00 | 04.12.2020 12:00 | 04.12.2020 10:15 | 04.12.2020 12:51 | Р-281
23 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП (11-3140) | Без отключения | ТО | 1605 | 04.12.2020 14:00 | 04.12.2020 17:00 | 04.12.2020 14:06 | 04.12.2020 16:27 | Р-283
24 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10 кВ ф."ПУЭ" от РП 11-3146 | Без отключения | ТО | 1608 | 04.12.2020 09:00 | 04.12.2020 12:00 | 04.12.2020 09:24 | 04.12.2020 11:27 | Р-46
25 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ яч.№16 "СПГ, Щекурья" от РП 11-3146 | Без отключения | ТО | 1609 | 04.12.2020 14:00 | 04.12.2020 17:00 | 04.12.2020 14:01 | 04.12.2020 15:47 | Р-47
26 | Березовский р-н, с.Няксимволь | 1,2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена натяжных роликов привода натяжителя | - | - | - | 04.12.2020 14:23 | 04.12.2020 16:15 | П.Т.Э.
27 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения | - | - | - | 04.12.2020 10:28 | 04.12.2020 16:25 | Р-63
28 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления в операторской ДЭС | - | - | - | 04.12.2020 09:22 | 04.12.2020 17:30 | Р-33
29 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | Замена голого провода на СИП | 1595 | 04.12.2020 09:00 | 07.12.2020 17:00 | 04.12.2020 09:09 | 05.12.2020 14:42 | С перерывом на обед с 12:00 до 13:00 Н-270
30 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ДЭС | Замена голого провода на СИП ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ДЭС | 1614 | 05.12.2020 13:00 | 05.12.2020 16:00 | 05.12.2020 12:54 | 05.12.2020 14:42 | Н-271
31 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления в ЗРУ | - | - | - | 05.12.2020 09:28 | 05.12.2020 17:25 | Р-34
32 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена радиатора системы охлаждения | - | - | - | 05.12.2020 09:39 | 05.12.2020 17:58 | Р-64, Устранение дефекта
33 | Березовский р-н, п.Сосьва | ДЭС | Без отключения | Монтаж системы отопления в ЗРУ | - | - | - | 06.12.2020 10:01 | 06.12.2020 17:44 | Р-35
34 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№3 (11-3136) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№3 (11-3136) | Без отключения | ТО | 1600 | 07.12.2020 09:00 | 07.12.2020 12:00 | 07.12.2020 09:02 | 07.12.2020 12:40 | Р-284
35 | Березовский р-н, п.Сосьва | ТП№1 (11-3133) | Без отключения | ТО | 1601 | 07.12.2020 14:00 | 07.12.2020 17:00 | 07.12.2020 14:04 | 07.12.2020 17:00 | Р-286
36 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ТП№4 (11-3141) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№4 (11-3141) | Без отключения | ТО | 1606 | 07.12.2020 09:00 | 07.12.2020 12:00 | 07.12.2020 09:23 | 07.12.2020 11:43 | Р-285
37 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Дефектовка | - | - | - | 07.12.2020 10:10 | 07.12.2020 16:45 | Р-65
38 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП-7(18-5033) | ТП-7(18-5033) | Изменение положения анцапфы | 1620 | 08.12.2020 14:00 | 08.12.2020 15:00 | 08.12.2020 14:03 | 08.12.2020 15:00 | Н-292
39 | Березовский р-н, п.Саранпауль | РП 11-3146 | РП 11-3146 | ТО | 1626 | 08.12.2020 09:00 | 08.12.2020 12:00 | 08.12.2020 09:24 | 08.12.2020 11:35 | Р-48
40 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№9 (11-3112) и ВЛ-0,4 ф.№1,2,3 от ТП№9 (11-3112) | ТП№9 (11-3112) и ВЛ-0,4 ф.№1,2,3 от ТП№9 (11-3112) | ТО | 1627 | 08.12.2020 14:00 | 08.12.2020 17:00 | 08.12.2020 13:10 | 08.12.2020 15:56 | Р-49
41 | Березовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-10кВ ф."Посёлок 1,2" от ТП (11-3133) | ВЛ-10кВ ф."Посёлок 1,2" от ТП (11-3133) | ТО | 1644 | 08.12.2020 09:00 | 08.12.2020 12:00 | 08.12.2020 09:01 | 08.12.2020 12:03 | Р-287
42 | Березовский р-н, п.Няксимволь | ВЛ-10кВ ф.№ 1,2 от ТП (11-3142) | ВЛ-10кВ ф.№ 1,2 от ТП (11-3142) | ТО | 1645 | 08.12.2020 09:00 | 08.12.2020 12:00 | 08.12.2020 09:35 | 08.12.2020 11:59 | Р-288
43 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | Котельная | - | Замена вычислителя. | - | - | - | 08.12.2020 09:00 | 08.12.2020 10:30 | устранение дефекта
44 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП 11-3146 | ВЛ-10кВ ф."Котельная" от РП 11-3146 | ТО | 1628 | 09.12.2020 09:00 | 09.12.2020 12:00 | 09.12.2020 08:59 | 09.12.2020 11:35 | Р-50
45 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП 11-3146 | ВЛ-0,4кВ ф."Урал" от РП 11-3146 | ТО | 1629 | 09.12.2020 14:00 | 09.12.2020 17:00 | 09.12.2020 13:41 | 09.12.2020 16:05 | Р-51
46 | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф."Поселок" от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО | 1649 | 09.12.2020 10:00 | 09.12.2020 12:00 | 09.12.2020 10:10 | 09.12.2020 12:00 | Р-289
47 | Березовский р-н, д.Анеево | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО | 1650 | 09.12.2020 10:00 | 09.12.2020 12:00 | 09.12.2020 10:07 | 09.12.2020 11:49 | Р-290
48 | Березовский р-н, д.Сартынья | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№1, №2 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ТО | 1651 | 09.12.2020 10:00 | 09.12.2020 12:00 | 09.12.2020 10:19 | 09.12.2020 11:54 | Р-291
49 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 09.12.2020 10:52 | 09.12.2020 17:19 | Р-121
50 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№1 (11-3113) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП№1 (11-3113) | Без отключения | ТО | 1630 | 10.12.2020 09:00 | 10.12.2020 12:00 | 10.12.2020 09:02 | 10.12.2020 11:36 | Р-52
51 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№2 (11-3114) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП№2 (11-3114) | Без отключения | ТО | 1631 | 10.12.2020 14:00 | 10.12.2020 17:00 | 10.12.2020 13:39 | 10.12.2020 16:27 | Р-53
52 | Белоярский р-н, п.Нумто | 2 ДГА (40) | ДВС и генератор | Замена СГ | - | - | - | 10.12.2020 09:28 | 10.12.2020 22:14 | Р-15, устранение дефекта
53 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 10.12.2020 09:40 | 10.12.2020 19:04 | Р-122
54 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена форсункок | - | - | - | 10.12.2020 09:00 | 10.12.2020 10:37 | Устранение дефекта
55 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - | - | 10.12.2020 15:10 | 10.12.2020 19:45 | Р-101, Устранение дефекта
56 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена ГБЦ 8-го цилиндра ДВС. | - | - | - | 08.12.2020 13:15 | 10.12.2020 15:46 | Р-66, Р-67, Р-68, Устранение дефекта
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр СГ и настройка AVR | - | - | - | 10.12.2020 16:07 | 10.12.2020 19:49 | Р-102, Устранение дефекта
58 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№3 (11-3115) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП№3 (11-3115) | ТП№3 (11-3115) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП№3 (11-3115) | ТО | 1632 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | 11.12.2020 09:04 | 11.12.2020 11:54 | Р-54
59 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№13 (11-3116) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№13 (11-3116) | ТП№13 (11-3116) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№13 (11-3116) | ТО | 1633 | 11.12.2020 14:00 | 11.12.2020 17:00 | 11.12.2020 14:00 | 11.12.2020 15:25 | Р-55
60 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1658 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | Р-292
61 | Белоярский р-н, п.Нумто | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 1659 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | Р-293
62 | Белоярский р-н, д.Тугияны | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 1660 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | Р-294
63 | Белоярский р-н, д.Пашторы | ВЛ-0,4кВ ф."Посёлок" от ДЭС | Без отключения | ТО | 1661 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | 11.12.2020 09:00 | 11.12.2020 12:00 | Р-295
64 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 11.12.2020 08:17 | 11.12.2020 19:29 | Р-123
65 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | ТО ЩУ | - | - | - | 11.12.2020 14:00 | 11.12.2020 23:20 | Р-103
66 | Березовский р-н, п.Сосьва | РУ-0,4кВ ДЭС | - | Монтаж системы мониторинга в РУ-0,4кВ ДЭС | - | - | - | 08.12.2020 09:44 | 11.12.2020 17:31 | Р-36, Р-37, Р-38, Р-39
67 | Березовский р-н, п.Саранпауль | 4 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Ремонт вторичных цепей | - | - |  | 12.12.2020 08:00 | 12.12.2020 09:00 | Устранение дефекта
68 | Березовский р-н, п.Сосьва | 1,2 ДГА | Без отключения | ПНР | - | - | - | 13.12.2020 11:38 | 13.12.2020 16:07 | Р-41
69 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№4 (11-3118) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП№4 (11-3118) | ТП№4 (11-3118) и ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП№4 (11-3118) | ТО | 1634 | 14.12.2020 09:00 | 14.12.2020 12:00 | 14.12.2020 09:38 | 14.12.2020 11:40 | Р-56
70 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№5 (11-3119) | ТП№5 (11-3119) | ТО | 1635 | 14.12.2020 14:00 | 14.12.2020 17:00 | 14.12.2020 14:56 | 14.12.2020 16:50 | Р-57
71 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | Вольтдобавочный бустер №1,2,3 | Без отключения | ТО | 1662 | 14.12.2020 09:00 | 14.12.2020 12:00 | 14.12.2020 09:16 | 14.12.2020 11:23 | Р-296
72 | Березовский р-н, п.Сосьва | Вольтдобавочный бустер №1,2 | Без отключения | ТО | 1663 | 14.12.2020 09:00 | 14.12.2020 12:00 | 14.12.2020 09:08 | 14.12.2020 11:10 | Р-297
73 | Березовский р-н, п.Анеева | Вольтдобавочный бустер №1,2 | Без отключения | ТО | 1664 | 14.12.2020 09:00 | 14.12.2020 12:00 | 14.12.2020 09:30 | 14.12.2020 11:56 | Р-298
74 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 14.12.2020 09:12 | 14.12.2020 18:18 | Р-125
75 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№7 (11-3120) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№7 (11-3120) | ТП№7 (11-3120) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№7 (11-3120) | ТО | 1636 | 15.12.2020 09:00 | 15.12.2020 12:00 | 15.12.2020 08:57 | 15.12.2020 10:40 | Р-58
76 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№6 (11-3121) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТП№6 (11-3121) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№6 (11-3121) | ТО | 1637 | 15.12.2020 14:00 | 15.12.2020 17:00 | 15.12.2020 15:09 | 15.12.2020 16:06 | Р-59
77 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 15.12.2020 09:50 | 15.12.2020 15:48 | Р-126
78 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 15.12.2020 15:50 | 15.12.2020 23:47 | Р-127
79 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ДЭС | Полное отключение | Подключение 5ДГА к шинам РУ-0,4кВ ДЭС | 1669 | 16.12.2020 00:00 | 16.12.2020 01:00 | 16.12.2020 00:00 | 16.12.2020 01:12 | Р-128
80 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№10 (11-3122) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№10 (11-3122) | ТП№10 (11-3122) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№10 (11-3122) | ТО | 1638 | 16.12.2020 09:00 | 16.12.2020 12:00 | 16.12.2020 08:46 | 16.12.2020 11:08 | Р-60
81 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№8 (11-3123) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№8 (11-3123) | ТП№8 (11-3123) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№8 (11-3123) | ТО | 1639 | 16.12.2020 14:00 | 16.12.2020 17:00 | 16.12.2020 14:11 | 16.12.2020 16:37 | Р-299
82 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 1 ДГА (250) | ДВС и генератор | Замена уплотнения коленчатого вала ДВС со стороны СГ | - | - | - | 16.12.2020 09:24 | 16.12.2020 15:43 | Р-85
83 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№18 (11-3124) и ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП№18 (11-3124) | ТП№18 (11-3124) и ВЛ-0,4кВ ф.№12 от ТП№18 (11-3124) | ТО | 1640 | 17.12.2020 09:00 | 17.12.2020 12:00 | 17.12.2020 09:47 | 17.12.2020 11:36 | Р-61
84 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№14 (11-3125) и ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП№14 (11-3125) | ТП№14 (11-3125) и ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП№14 (11-3125) | ТО | 1641 | 17.12.2020 14:00 | 17.12.2020 17:00 | 17.12.2020 14:05 | 17.12.2020 16:45 | Р-62
85 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№15 (11-3126) и ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№15 (11-3126) | ТП№15 (11-3126) и ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП№15 (11-3126) | ТО | 1642 | 18.12.2020 09:00 | 18.12.2020 12:00 | 18.12.2020 09:09 | 18.12.2020 11:27 | Р-63
86 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№12 (11-3127) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№12 (11-3127) | ТП№12 (11-3127) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП№12 (11-3127) | ТО | 1643 | 18.12.2020 14:00 | 18.12.2020 17:00 | 18.12.2020 13:53 | 18.12.2020 15:46 | Р-64
87 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 5 ДГА (360) | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 18.12.2020 12:55 | 19.12.2020 04:06 | Р-129
88 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№21 (11-3128) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№21 (11-3128) | ТП№21 (11-3128) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№21 (11-3128) | ТО | 1672 | 21.12.2020 09:00 | 21.12.2020 12:00 | 21.12.2020 09:27 | 21.12.2020 11:30 | Р-65
89 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№17 (11-3129) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№17 (11-3129) | ТП№17 (11-3129) и ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП№17 (11-3129) | ТО | 1673 | 21.12.2020 14:00 | 21.12.2020 17:00 | 21.12.2020 13:50 | 21.12.2020 16:13 | Р-66
90 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП 11-3141 | КЛ-0,4кВ ф.№2,4 от ТП 11-3141 | ТО | 1680 | 21.12.2020 09:00 | 21.12.2020 12:00 | 21.12.2020 10:43 | 21.12.2020 12:04 | Р-300
91 | Березовский р-н, п.Няксимволь | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 11-3140 | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП 11-3140 | ТО | 1681 | 21.12.2020 14:00 | 21.12.2020 17:00 | 21.12.2020 14:03 | 21.12.2020 16:44 | Р-301
92 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№20 (11-3130) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№20 (11-3130) | ТП№20 (11-3130) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№20 (11-3130) | ТО | 1674 | 22.12.2020 09:00 | 22.12.2020 12:00 | 22.12.2020 08:55 | 22.12.2020 11:40 | Р-67
93 | Березовский р-н, п.Саранпауль | ТП№11 (11-3131) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№11 (11-3131) | ТП№11 (11-3131) и ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП№11 (11-3131) | ТО | 1675 | 22.12.2020 14:00 | 22.12.2020 17:00 | 22.12.2020 13:56 | 22.12.2020 16:45 | Р-68
94 | Березовский р-н, п.Саранпауль | Вольтдобавочтный трансформатор №2 | Вольтдобавочтный трансформатор №2 | ТО | 1678 | 24.12.2020 09:00 | 24.12.2020 12:00 | 24.12.2020 09:28 | 24.12.2020 11:36 | Р-71
95 | Березовский р-н, п.Саранпауль | КЛ-10 кВ ф. "Котельная", ф."СПГ, Щекурья", ф."ПУЭ", ф."Поселок" от РУ-10 кВ РП-11-3146 | КЛ-10 кВ ф. "Котельная", ф."СПГ, Щекурья", ф."ПУЭ", ф."Поселок" от РУ-10 кВ РП-11-3146 | ТО | 1679 | 24.12.2020 14:00 | 24.12.2020 17:00 | 24.12.2020 13:59 | 24.12.2020 15:57 | Р-72
96 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ремонт СГ, замена корректора напряжения СГ. | - | - |  | 24.12.2020 11:47 | 24.12.2020 14:55 | Р-105, устранение дефекта
97 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена демпферных пластин | - | - | - | 25.12.2020 11:06 | 25.12.2020 16:48 | Р-131
98 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 26.12.2020 11:40 | 26.12.2020 12:50 | -
99 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 4 ДГА (360) | ДВС и генератор | Замена прокладки клапанной крышки ДВС. | - | - | - | 28.12.2020 10:00 | 28.12.2020 13:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
100 | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена АКБ и проверка работоспособности на Х.Х. | - | - | - | 28.12.2020 14:00 | 28.12.2020 17:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
101 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ТП№5 (18-5031) | ТП№5 (18-5031) | Доливка масла в силовой трансформатор | 1699 | 29.12.2020 11:00 | 29.12.2020 12:00 | 29.12.2020 11:05 | 29.12.2020 11:37 | Н-293
102 | Березовский р-н, п.Саранпауль | АВ-0,4кВ ф.№2 от ТП№2 (11-3114) | РУ-0,4кВ в ТП№2 (11-3114) | Замена АВ-0,4кВ ф№2 | 1705 | 29.12.2020 10:00 | 29.12.2020 11:00 | 29.12.2020 09:56 | 29.12.2020 10:47 | Н-127
103 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Замена нижнего охладителя ДВС | - | - |  | 30.12.2020 09:00 | 30.12.2020 14:30 | Устранение дефекта
104 | Берёзовский р-н, с.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса | - | - | - | 30.12.2020 20:00 | 30.12.2020 23:00 | Устранение дефекта
ДОДС Подпругин А.Г.