## Ноябрь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.11.19 до 00:00 30.11.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | 4 ДГА (360) | Ошибка на ПУ: №7640-"EIC низкое давления масла 2", №4540-"Неисправность сигнала работы" | 23.11.2019 18:50 | 23.11.2019 18:55 | 0:05 | 30 | Плохой контакт вторичных цепей в ЩУ. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Износ наконечника в клеммной колодке Произведен осмотр всех ЩУ ДГА | 551 | -4
2 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьяксуй | 2 ДГА (50) | Остановлена вручную | 30.11.2019 10:15 | 30.11.2019 10:55 | 0:40 | 33 | Повышение температуры ОЖ. Выявлено попадание ОЖ в картер ДС. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Запланирован текущий ремонт | 114 | -15
ИТОГО: | [6 empty] | 0:45 | 63
Белоярский район
3 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | САЗ ошибка "УР-3" - перегруз | 04.11.2019 20:05 | 04.11.2019 20:10 | 0:05 | 2.5 | Технологический отказ 4ДГА, срабатывание АВ-0,4кВ СГ по перегрузу (Р=30кВт). | Код 8 Прочее | - | 30 | -10
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | САЗ ошибка "УР-3" - перегруз | 04.11.2019 20:05 | 04.11.2019 20:10 | 0:05 | 2.5 | Технологический отказ 4ДГА, срабатывание АВ-0,4кВ СГ по перегрузу (Р=30кВт). | Код 8 Прочее | - | 30 | -10
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н. п.Ванзеват | 2 ДГА | Ошибки 7580, 7590 | 13.11.2019 23:50 | 13.11.2019 23:55 | 0:05 | 16 | Выход из строя подогрева, канала вентиляции картерных газов ДВС | Код 6 Некачесвенное выполнения технического обслуживания | Произведена закупка радиатора, замена будет осуществлена | 300 | -30
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярскийр-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Ошибка на ПУ: "№1180 ГУ-потеря возбуждения" | 24.11.2019 16:45 | 24.11.2019 16:50 | 0:05 | 17.2 | Выход из строя возбудителя СГ | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Произведена перемотка, ожидает отправки на ДЭС | 300 | -10
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н. п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | Ошибка на ПУ "3080 дискретный вход" | 28.11.2019 18:30 | 28.11.2019 18:35 | 0:05 | 16.6 | Некоректные показания (ниже на 15 С) датчика температуры ОЖ ДВС ПУ. | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Для замены отправлен датчик | 300 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 54.8
Нижневартовский район
8 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | САЗ №7610 "мин. уровень ОЖ" | 01.11.2019 10:50 | 01.11.2019 10:56 | 0:06 | 37 | Выход из строя радиатора системы охлаждения ДВС. | Код 6 Некачесвенное выполнения технического обслуживания | оборудование вышло из строя вследствии использования неоригинального антифриза. Ожидание установки | 647 | -6
9 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. д.Сосновый Бор | 4 ДГА (28) | "1030" перегруз. | 01.11.2019 13:45 | 01.11.2019 13:51 | 0:06 | 1.6 | Остановка по перегрузу. | Код 8 Прочее | В I квартале 2020 планируется выезд сотрудников РЭС для перераспределения нагрузки. | 64 | 3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:12 | 38.6
Кондинский район
10 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п. Шугур | 3 ДГА | Ошибки 7580, 7590, 7610, 7620 | 14.11.2019 02:20 | 14.11.2019 02:22 | 0:02 | 10 | Плохой контакт линии связи ПУ и ЭБУ ДВС в разьеме ЭБУ ДВС. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Выполнена протяжка, добавление проводника Ослабление ножки контакта ЭБУ двигателя | 693 | -25
11 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Срабатывание САЗ по ошибке №7610-"EIC Высок. темп. ОЖ 1", №7620-"EIC Высок. темп. ОЖ 2" | 19.11.2019 05:40 | 19.11.2019 05:50 | 0:10 | 53.3 | Выход из строя датчика давления ДМ. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Датчик заказан,ожидание установки. Ослабление контакта разъема ЭБУ двигателя, выход из строя датчика ДМ | 693 | -32
12 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Срабатывание САЗ по ошибке "EIC красная лампа SD" | 19.11.2019 13:15 | 19.11.2019 13:20 | 0:05 | 24.1 | Выход из строя датчика давления ДМ. |  |  | 693 | -32
13 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 1 ДГА (400) | Остановка ДВС по ошибке "давление масла" | 22.11.2019 00:40 | 22.11.2019 00:42 | 0:02 | 10.6 | Выход из строя датчика давления ДМ. |  |  | 693 | -14
ИТОГО: | [6 empty] | 0:19 | 98
Ханты-Мансийский район
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2ДГА (600) | ошибки 1270, 1280 | 17.11.2019 00:00 | 17.11.2019 00:34 | 0:34 | 181 | Выход из строя регулятора напряжения | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена. Выход из строя регулятора напряжения | 892 | -5
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Ошибка на ПУ:"мин. уровень масла" | 23.11.2019 09:04 | 23.11.2019 09:12 | 0:08 | 34.6 | Нарушение целостности маслянного шланга | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведена отправка и замена | 406 | -6
ИТОГО: | [6 empty] | 0:42 | 215.6
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 4 ДГА (120) | ош.№2170 - "неисправность включения" | 03.11.2019 12:12 |  | Неисправность площадки под реле К1 |  |  | -8
2 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | Остановлен в ручную | 04.11.2019 18:00 |  | Предупреждение на ПУ «Желтая лампа», ошибок на ПУ нет. Плохой контакт разьема датчика уровня ОЖ ДВС. |  |  | -8
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | САЗ ошибка №303 - "Низкое U переменного тока" | 05.11.2019 07:05 |  | При попытке ввода в параллельную работу произошел останов ДВС, причина не установлена. |  |  | -10
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 4 ДГА (500) | Остановлен в ручную | 04.11.2019 18:00 |  | Предупреждение на ПУ «Желтая лампа», ошибок на ПУ нет. Плохой контакт разьема датчика уровня ОЖ ДВС. |  |  | -8
5 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | САЗ ошибка №303 - "Низкое U переменного тока" | 05.11.2019 07:05 |  | При попытке ввода в параллельную работу произошел останов ДВС. Выявлен плохой контакт платы А36 |  |  | -10
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | Остановлен в ручную | 08.11.2019 12:30 |  | Течь из под резиновой прокладки циркуляционного насоса |  |  | -10
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | Остановлена вручную | 10.11.2019 10:24 |  | Выход из строя стартера ДВС |  |  | -14
8 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьяксуй | 3 ДГА (1100) | Остановлена вручную | 10.11.2019 15:30 |  | Течь ОЖ с контрольных отверстий блока цилиндров. |  |  | -15
9 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | Остановка ДВС по ошибке "низкий уровень ОЖ" | 11.11.2019 07:45 |  | Выход из строя датчика уровня ОЖ. Замена датчика. |  |  | -20
10 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 6 ДГА (150) | Остановлена вручную | 14.11.2019 19:00 |  | Попадание воздуха в топливную систему |  |  | -20
11 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 3 ДГА (1000) | Остановлена вручную | 15.11.2019 06:15 |  | Обнаружена течь ДМ в районе 6-ого цилиндра |  |  | -29
12 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | Остановлена вручную | 15.11.2019 10:55 |  | Выход из строя корректора напряжения |  |  | -26
13 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2,3 ДГА | Откючены вручную | 16.11.2019 18:30 |  | Выход из строя корректора напряжения |  |  | -12
14 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА | Остановлен вручную | 17.11.2019 16:55 |  | Деформация впускной и выпускной штанги на 6-го цилиндра ДВС |  |  | -10
15 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА | Остановлен вручную | 18.11.2019 07:00 |  | Изменение активной мощности в интервале от "+400" кВт до "-140" кВт. |  |  | -25
16 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | "2170 неисправность включения ВГ" | 24.11.2019 08:10 |  | Выход из строя АВ СГ. |  |  | -10
17 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 ДГА (1000) | - | 24.11.2019 17:20 |  | ДВС не запускается на х.х. возможная причина в подаче топлива. |  |  | -10
18 | АО "Юграэнерго" | Берёзовский р-н, д.Кимкьяксуй | 4 ДГА (100) | Остановлена вручную | 30.11.2019 10:05 |  | Неравномерная работа ДВС. Замена ФОТ. |  |  | -15
19 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2 ДГА (600) | Остановлена вручную. ошибка "2160-ВГ неиспр. отключ. " | 30.11.2019 00:30 |  | Некорректный выход из параллельной работы, на ПУ ошибка "2160-ВГ неиспр. отключ. " |  |  | -12
ИТОГО: 15 отключений; 19 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы ноябрь 2019 | Функциональные отказы ноябрь 2019 | Технологические отказы ноябрь 2018 | [5 empty] | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 15 | 19 | 11
неиспарвности ДВС - |  | 8 | 10 | 3
неисправности СГ - |  | 2 | 5 | 2 | [5 empty] | 2
неисправности в системе автоматики - |  | 2 | 3 | 2 | [5 empty] | 2
перегруз (превышение мощности) - |  | 3
Отключение ВЛ - |  |  |  | 3
атмосферные воздействия - |  |  |  | 1
падение деревьев -
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 2
Отключение КЛ - | [9 empty] | 2
по вине сторонних лиц -
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [9 empty] | 6
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [9 empty] | 8
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [9 empty] | 20
Причина не установлена - |  |  | 1 | 4
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 15 | 19 | 14
| Суммарный недоотпуск составил - |  | ноябрь 2019 кВт*ч | ноябрь 2018 кВт*ч
|  |  | 470 | 3419.9
| Суммарное время ограничения - |  | ноябрь 2019 ч | ноябрь 2018 ч
|  |  | 2:23 | 14:22
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Курков А.А.