## октябрь
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.10.19 до 00:00 31.10.19
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | САЗ по ошибке 1448 "низкая частота" | 09.10.2019 13:00 | 09.10.2019 13:05 | 0:05 | 43.3 | Ослабление корпуса ФГОТ, попадание воздуха в топливную систему. | Код 6 Некачесвенное выполнения технического обслуживания | Проведена работа с персоналом, для предотвращения аналогичных ситуаций. | 929 | 10
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | САЗ по ошибке 212 "высокая температура ОЖ" | 10.10.2019 07:42 | 10.10.2019 07:47 | 0:05 | 155 | Выход из строя помпы системы охлаждения ДВС | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена помпы | 3009 | 0
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | САЗ по ошибке 303 "низкое напряжение СГ" | 26.10.2019 22:00 | 26.10.2019 22:20 | 0:20 | 482 | Выход из строя платы А36 ПУ | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Износ оборудования | 3009 | -3
ИТОГО: | [6 empty] | 0:30 | 680.3
Белоярский район
4 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 2ДГА(160) | САЗ по ошибке №7610 «высок. темп. ОЖ» | 05.10.2019 12:15 | 05.10.2019 12:18 | 0:03 | 6.3 | Попадание воздуха в систему охлаждения ДГА при первичном выводе из ремонта 1ДГА (200). | Код 8 Прочее | Произведена прокачка системы охлаждения ДВС принудительным циркуляционным насосом отопления ДЭС | 300 | 0
5 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 1ДГА(200) | САЗ по ошибке «низкий уровень ОЖ» | 07.10.2019 19:27 | 07.10.2019 19:30 | 0:03 | 7 | Течь ОЖ с соединения помпы и термостата. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена уплотнения | 300 | 0
6 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3ДГА (100) | Остановка ДВС | 12.10.2019 09:45 | 12.10.2019 10:00 | 0:15 | 37.5 | Неисправность коректора напряжения СГ | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | На СГ используется неоригинальный корректор напряжения | 300 | 0
7 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, д.Нумто | 4 ДГА (28) | Ошибка №3 | 21.10.2019 16:30 | 21.10.2019 17:15 | 0:45 | 17 | Короткое замыкание в зарядном устройстве | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведена замена ЗУ | 30 | -4
8 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Потеря возбуждения СГ | 26.10.2019 18:00 | 26.10.2019 18:03 | 0:03 | 8 | На СГ используется неоригинальный корректор напряжения | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | На СГ используется неоригинальный корректор напряжения | 330 | -1
9 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 2 ДГА (160) | Потеря возбуждения СГ | 26.10.2019 18:15 | 26.10.2019 18:20 | 0:05 | 13 | На СГ используется неоригинальный корректор напряжения | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Произведена замена регулятора напряжения | 330 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 1:14 | 88.8
Октябрьский район
10 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 2 ДГА (250) | САЗ по ошибке 1260 "низкая частота" | 09.10.2019 18:20 | 09.10.2019 18:22 | 0:02 | 4.8 | Останов по перегрузу | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Выполнена замена топливного насоса | 304 | 6
11 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Б.Атлым | 1 ДГА (250) | Ошибки на ПУ№"1180","1170" | 21.10.2019 20:15 | 21.10.2019 20:30 | 0:15 | 60.5 | Понижение выходного напряжения | Код 8 Прочее | На ДГА ТМЗ установлен силовой генератор БГ отечественного производства без возможности параллельного режима с помощью управления внешнего контроллера. Для обеспечения дальнейшей эксплуатации данных ДГА произведен опытный перевод на панель управления Deif. Произведена корректировка настроек панели управления. В случае отрицательного результата необходимо будет опытный перевод системы возбуждения на импортный корректор напряжение. | 304 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 0:17 | 65.3
Нижневартовский район
12 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500) | САЗ №7610 "мин. уровень ОЖ" | 27.10.2019 17:05 | 27.10.2019 17:12 | 0:07 | 37 | Выход из строя радиатора системы охлаждения ДВС. | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | Использование неоригинального антифриза привело к закупориванию сот радиатора. Необходим переход на оригинальный антифриз, заказан радиатор. | 647 | -1
13 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н. с.Корлики | 3 ДГА (500) | САЗ №7610 "мин. уровень ОЖ" | 28.10.2019 10:45 | 28.10.2019 10:47 | 0:02 | 11.7 | Выход из строя радиатора системы охлаждения ДВС. |  |  | 647 | -1
ИТОГО: | [6 empty] | 0:09 | 48.7
Кондинский район
14 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) |  | 01.10.2019 22:20 | 01.10.2019 22:21 | 0:01 | 3.5 | Выход из строя корректора напряжения | Код 2.1. Дефект изготовления (заводской дефект) | На СГ используется неоригинальный корректор напряжения | 693 | 0
15 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | 3 ДГА (320) |  | 02.10.2019 13:15 | 02.10.2019 13:17 | 0:02 | 6 | Выход из строя корректора напряжения |  | На СГ используется неоригинальный корректор напряжения | 693 | 2
ИТОГО: | [6 empty] | 0:03 | 9.5
Ханты-Мансийский район
16 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | САЗ ошибка№ 7580 | 08.10.2019 09:15 | 08.10.2019 09:20 | 0:05 | 15.8 | Плохой контакт вторичных цепей ЭБУ ДВС. | Код 8 Прочее | Протяжка контактных разъемов на всех ДВС. Из-за вибрации произошло частичное откручивание болта крепления разъема ЭБУ ДВС | 320 | 6
17 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | АВ-0,4кв в ЩУ | 09.10.2019 12:20 | 09.10.2019 12:25 | 0:05 | 20 | Останов по перегрузу | Код 8 Прочее | - | 892 | 8
18 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3ДГА (600) | САЗ "потеря связи" | 25.10.2019 00:30 | 25.10.2019 00:55 | 0:25 | 208 | Плохой контакт резистора привода управления АВ СГ ЩУ | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Произведено подключение мягкими многожильными проводами, путем припаивания к ножкам резистора | 892 | -5
19 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 2ДГА (600) | Отключился АВ-0,4кВ СГ в ЩУ | 26.10.2019 23:53 | 27.10.2019 00:06 | 0:13 | 80 | Некорректная работа АВ-0,4кВ СГ, требуется замена. | Код 9 Износ оборудования (комплектующих) | Износ пластмассовых шестерен взвода/выключения АВ, в октябре подана заявка на приобретение | 892 | 0
ИТОГО: | [6 empty] | 0:48 | 323.8
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | 3 ДГА (600) | Остановлен вручную | 02.10.2019 8:00 |  | Выход из строя соединительной муфты между ДВС и СГ. |  |  | 3
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, д.Кимкьясуй | 2 ДГА (50) | Остановлен в ручную | 2019-10-07 15:00 |  | Выход из строя ТКР ДВС |  |  | 10
3 | АО "Юграэнерго" | Октябрьский р-н, п.Горнореченск | 1 ДГА (200) | Остановлен вручную | 14.10.2019 14:30 |  | Течь системы охлаждения ДВС. |  |  | 6
4 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | Остановлен вручную. На ПУ IEK желтая лампа WA. | 18.10.2019 02:57 |  | Нестабильный звук при изменении нагрузки. |  |  | -5
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | Ошибка№ 7580 | 20.10.2019 18:50 |  | Разряд АКБ при длительном простое ДГА. |  |  | -2
6 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 2 ДГА | Отключен вручную | 22.10.2019 18:05 |  | Выход из строя топливоподкачивающего насоса топливной системы ДВС. |  |  | -3
7 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | Ошибка№ 2170 | 24.10.2019 17:20 |  | Причина не установлена |  |  | -2
8 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | Остановлен вручную | 2019-10-28 14:10 |  | Течь ОЖ из помпы в системе охлаждения ДВС |  |  | -9
ИТОГО: 19 отключения; 8 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы октябрь 2019 | Функциональные отказы октябрь 2019 | Технологические отказы октябрь 2018 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 19 | 7 | 6 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  | 7 | 1 | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 7
неисправности в системе автоматики - |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ
перегруз (превышение мощности) - |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.4. | Дефекты строительных работ
атмосферные воздействия - |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания | 1
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. | [7 empty] | 8 | Прочее | 4
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 7
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя | [8 empty] | ИТОГО: | 19
Причина не установлена - |  |  | 1 | 2
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 19 | 8 | 11
| Суммарный недоотпуск составил - |  | октябрь 2019 кВт*ч | октябрь 2018 кВт*ч
|  |  | 1216.4 | 2402.5
| Суммарное время ограничения - |  | октябрь 2019 ч | октябрь 2018 ч
|  |  | 3:01 | 9:49
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.