## январь 2020
Ведомость состояния электрооборудования АО "Юграэнерго"
за период с 00:00 01.01.20 до 00:00 31.01.20
Технологические нарушения, функциональные отказы, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Прична технологического отказа | Мероприятия по предотвращению технологических нарушений | Ограничения потребителей, чел. | t, ˚C
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Березовский район
1 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, п.Кимкъясуй | 3 ДГА (110) | Остановка ДВС | 12.01.2020 18:43 | 12.01.2020 18:47 | 0:04 | 3.1 | Лопнул водяной насос системы охлаждения | Код 2.1 Дефект изготовления (заводской дефект) | 13.01.2020г. Заменена помпа ОЖ на Б/У запчасти. Введена в работу. 10.02.2020г. Ожидается поставка з/ч по акту рекламации. | 114 | -8
2 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Остановка ДВС вручную | 13.01.2020 07:00 | 13.01.2020 07:07 | 0:07 | 8.5 | Обрыв болта крепления фильтра грубой очистки топлива к корпусу ДВС | Код 9 Износ | 15.01.2020г. С помощью доставленного из ХМ спец инструмента произведенеа замена крепления ФГОТ. Наработка 50000. На 43000 была замена ДВС. | 219 | -7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:11 | 11.6
Белоярский район
1 | АО "Юграэнерго" | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 4 ДГА (250) | Остановка ДВС, ошибка на ПУ "3080" | 13.01.2020 23:20 | 13.01.2020 23:25 | 0:05 | 15.4 | Автоматический выход из работы. Ложная работа САЗ. | Код 8 Прочее | 14.01.2020 выполнен осмотр, замечаний нет. Выполнена проверка работоспособности на Х.Х., выведена в резерв. | 300 | -7
ИТОГО: | [6 empty] | 0:05 | 15.4
Октябрьский район
ИТОГО: | [6 empty] | 0:00 | 0
Кондинский район
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, п.Карым | 2 ДГА | САЗ "мин.давление масла" | 27.01.2020 10:45 | 27.01.2020 10:50 | 0:05 | 0.8 | Неисправность датчика давления ДМ. (ложные показания - низкий уровень давления дизельного масла, 0,9 кгс/см). | Код 2.1 Дефект изготовления (заводской дефект) | 30.01.2020 Заменен датчик давления. Выполнена настройка ПУ 2ДГА. | 11 | -20
2 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 3 ДГА (28) | Остановка ДВС | 31.01.2020 05:00 | 31.01.2020 05:10 | 0:10 | 3 | Проведение ПНР по замене ЩУ. | Код 2.2 Дефекты монтажно-наладочных работ | 30.01.2020 Выполнялась замена ЩУ на 3ДГА. 31.01.2020 Завершены работы по ПНР. | 11 | -23
3 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Карым | 2 ДГА (28) | Остановка ДВС | 31.01.2020 05:50 | 31.01.2020 06:00 | 0:10 | 3 | Проведение ПНР в ПУ. | Код 2.2 Дефекты монтажно-наладочных работ | 31.01.2020 Завершены работы по ПНР ПУ, после замен датчика давления. | 11 | -23
ИТОГО: | [6 empty] | 0:25 | 6.8
Ханты-Мансийский район
1 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3ДГА (320) | Остановка ДВС, ошибка "давление масла-2 №7640" | 18.01.2020 12:20 | 18.01.2020 12:25 | 0:05 | 26 | Остановка ДВС без отключения коммутационных аппаратов. Некорректная параллельная работа с 4ДГА. | Код 8 Прочее | 20.01.2020 Произведена диагностика ДГА через сервисный разьем. | 320 | -15
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 3 ДГА (320) | Срабатывание САЗ - ош. "пуск заблокирован" | 22.01.2020 18:00 | 22.01.2020 18:05 | 0:05 | 32.91 | Плохой контакт экранированной линни связи ПУ и ECM. | Код 8 Прочее | 23.01.2020 Произведена повторная диагностика ДГА через сервисный разьем. Выполнена протяжка контактов в ПУ, обнаружен плохой контакт линии связи ПУ и ECM. | 320 | -15
3 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | САЗ "жёлтая лампа" | 28.01.2020 23:30 | 28.01.2020 23:40 | 0:10 | 67 | В связи с недостаточной пропускной способностью топливопровода ДЭС. В определенных режимах работы ДЭС, требуется включение дополнительного насоса для подачи ДТ. | Код 2.4. Дефекты строительных работ | Требуется пересмотр схемы подачи топлива отделом ГСМ. Даны указания оперативному персоналу о включении дополнительного насоса. | 320 | -30
ИТОГО: | [6 empty] | 0:20 | 125.91
Функциональные отказы оборудования, без ограничения потребителей
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит/ ошибки на ПУ | Дата, Время функционального отказа |  | Причина, обстоятельства отказа |  |  | t, ˚C
1 | АО "Юграэнерго" | Кондинский р-н, д.Шугур | СЭС | - | 08.01.2020 11:00 |  | Инвертор перестал генерировать электроэнергию. Далее, в автоматическом режиме, восстановилась выработка электроэнергии от СЭС. |  |  | -10
2 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3ДГА (320) | Остановка ДВС, предупреждение "потеря ДГА" | 08.01.2020 19:20 |  | Остановка ДВС без отключения коммутационных аппаратов. Повторный ввод в работу без замечаний. |  |  | -15
3 | АО "Юграэнерго" | Березовский р-н, с.Ломбовож | 3 ДГА (100) | Остановлен вручную | 17.01.2020 22:50 |  | Нестабильная работа ДВС - плавание оборотов и частоты, сильная вибрация ДВС. |  |  | -14
4 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3ДГА (320) | На ПУ ошибка "7580 SH none неквитир" | 20.01.2020 00:30 |  | На ПУ появляется ошибка "7580 SH none неквитир" и предупреждения "желтая лампа" во всех режимах работы, так же при нахождении 3ДГА в резерве. |  |  | -23
5 | АО "Юграэнерго" | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3ДГА (100) | На ПУ ошибка "ВГ" | 25.01.2020 01:20 |  | На ПУ ошибка "ВГ". Не входит в параллельную работу. |  |  | -10
6 | АО "Юграэнерго" | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 2 ДГА (320) | на ПУ ошибка «АН.вход 46 1» | 31.01.2020 22:45 |  | Некорректная работа датчика уровня ДТ в расходном баке |  |  | -30
ИТОГО: 12 отключений; 6 функциональных отказов
Оборудование |  | Технологические отказы январь 2020 | Функциональные отказы январь 2020 | Технологические отказы январь 2019 |  |  |  | код | По видам нарушений: | Количество
Отказ генераторных установок - |  | 8 | 5 | 7 |  |  |  | 1 | Ошибочные действия оперативного персонала
неиспарвности ДВС - |  | 4 | 2 | 5 |  |  |  | 2 | Дефект ремонта (монтажа):
неисправности СГ - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1. | Дефект изготовления (заводской дефект) | 2
неисправности в системе автоматики - |  | 5 | 3 |  |  |  |  | 2.2. | Дефекты монтажно-наладочных работ | 2
перегруз (превышение мощности) - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.3. | Дефекты ремонтных работ
Отключение ВЛ - | [7 empty] | 2.4. | Дефекты строительных работ | 1
атмосферные воздействия - | [7 empty] | 3 | Воздействие посторонних лиц
падение деревьев - | [7 empty] | 4 | Ложное срабатывание системы аварийной защиты
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 5 | Погодные условия
Отключение КЛ - | [7 empty] | 6 | Некачесвенное выполнения технического обслуживания
по вине сторонних лиц - | [7 empty] | 7 | Воздействие природных явлений
Повреждение КТП, ТП, РП и т.п. - | [7 empty] | 8 | Прочее | 3
Пожар (возгорание, задымление) в ЭУ | [7 empty] | 9 | Износ оборудования (комплектующих) | 1
Пожар (возгорание, задымление) на объектах потребителя |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ИТОГО: | 9
Причина не установлена - |  |  | 1 | 1
Ошибка персонала -
| ИТОГО: | 9 | 5 | 9
| Суммарный недоотпуск составил - |  | январь 2020 кВт*ч | январь 2019 кВт*ч
|  |  | 159.71 | 1731.6
| Суммарное время ограничения - |  | январь 2020 ч | январь 2019 ч
|  |  | 1:01 | 15:07
Контактный тел.: 8(3467) 379303 доб.123
Исполнитель : ДОДС Подпругин А.Г.